## Fig ES-1
Winter Reserve Margin
2026 | 17.8%
2029 | 18.3%

## Fig ES-2 & 23
| 2026 | 2029
1 | 0.068181 | 0.072923
2 | 0.0055929 | 0.0067638
3 | 0.0054204 | 0.0048964
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 8.2274e-05
7 | 0.00020635 | 0.00032302
8 | 0.00023782 | 7.6195e-05
9 | 0 | 0
10 | 7.6195e-05 | 0
11 | 5.0796e-05 | 0
12 | 0.016598 | 0.016058

## Table ES-1
PRM Results
| 2026 | 2029
Base Case w/Market | 17.8% | 18.3%
Base Case Island | 27.1% | 27.7%
Climate Change | 16.8% | 17.2%
High Load Response | 22% | 22.9%
Low Load Response | 14.2% | 15.2%
Transmission Import | 17.8% | 18.5%

## Table ES-2 & 10
BESS MW
Solar MW -> | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
| 200 |  |  | 200\1,500
| 400 |  |  |  | 400\2,000

## Table ES-3 & 17
Winter ELCC Results
BESS\Solar | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
0 |  | 2% | 1.8% | 1.8% | 1.4%
200 | 100% |  |  | 100.0%\5.3%
400 | 88% |  |  |  | 93.8%\1.5%

## Table ES-4 & 18
Summer ELCC Results
BESS\Solar | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
0 |  | 39.3% | 36.6% | 32.7% | 26.9%
200 | 10% |  |  | 100.0%/33.9%
400 | 94.8% |  |  |  | 100.0%/28.5%

## Fig 1
Pulled from Power Point Drawing

## Fig 2
Pulled from power point drawing

## Fig 3
| Summer | Winter
2026 | 5164 | 5490
2029 | 5104 | 5510

## Table 1
NOAA Weather Stations and Weightings
Station | Weighting
Myrtle Beach | 21.4%
Florence | 15.7%
Charleston | 10.7%
Columbia | 41.7%
Savannah | 10.5%

## Fig 4
|  |  | Temp | Synthetic | Historical
1980-01-01 | 1 | Winter | 38.5493 | 3388.704
1980-01-02 | 1 | Winter | 32.6926 | 3922.9661
1980-01-03 | 1 | Winter | 31.5088 | 4003.7116
1980-01-04 | 1 | Winter | 35.6968 | 3634.0215
1980-01-05 | 0 | Winter | 35.9037 | 3631.8715
1980-01-06 | 0 | Winter | 24.3884 | 4845.0365
1980-01-07 | 1 | Winter | 25.208 | 4842.0902
1980-01-08 | 1 | Winter | 48.3633 | 3026.0451
1980-01-09 | 1 | Winter | 45.4089 | 3112.4988
1980-01-10 | 1 | Winter | 40.7782 | 3561.7595
1980-01-11 | 1 | Winter | 44.2147 | 3080.2385
1980-01-12 | 0 | Winter | 43.7071 | 2755.8803
1980-01-13 | 0 | Winter | 39.7752 | 3447.502
1980-01-14 | 1 | Winter | 38.3353 | 3647.5577
1980-01-15 | 1 | Winter | 39.3315 | 3469.6828
1980-01-16 | 1 | Winter | 37.9727 | 3469.7421
1980-01-17 | 1 | Winter | 46.7219 | 3005.5553
1980-01-18 | 1 | Winter | 51.9002 | 2714.1907
1980-01-19 | 0 | Winter | 38.4763 | 3245.9301
1980-01-20 | 0 | Winter | 34.0512 | 3554.5259
1980-01-21 | 1 | Winter | 37.7187 | 3473.3566
1980-01-22 | 1 | Winter | 47.8202 | 2832.4481
1980-01-23 | 1 | Winter | 38.1347 | 3217.3419
1980-01-24 | 1 | Winter | 28.9952 | 4138.8634
1980-01-25 | 1 | Winter | 45.0668 | 3172.3279
1980-01-26 | 0 | Winter | 47.6077 | 3019.7642
1980-01-27 | 0 | Winter | 40.7416 | 3303.8653
1980-01-28 | 1 | Winter | 39.9039 | 3653.0409
1980-01-29 | 1 | Winter | 38.3429 | 3562.9389
1980-01-30 | 1 | Winter | 34.5419 | 3624.2107
1980-01-31 | 1 | Winter | 30.0239 | 4075.9196
1980-02-01 | 1 | Winter | 22.8377 | 4648.98
1980-02-02 | 0 | Winter | 18.1375 | 5121.0611
1980-02-03 | 0 | Winter | 21.9976 | 4792.4098
1980-02-04 | 1 | Winter | 22.8534 | 4805.0113
1980-02-05 | 1 | Winter | 19.2272 | 5077.7695
1980-02-06 | 1 | Winter | 33.0115 | 4159.3682
1980-02-07 | 1 | Winter | 29.3757 | 4229.9192
1980-02-08 | 1 | Winter | 27.0795 | 4603.6732
1980-02-09 | 0 | Winter | 36.7495 | 3866.7798
1980-02-10 | 0 | Winter | 29.5147 | 3926.0183
1980-02-11 | 1 | Winter | 26.9141 | 4528.4782
1980-02-12 | 1 | Winter | 30.4409 | 4108.5351
1980-02-13 | 1 | Winter | 32.2724 | 4020.2151
1980-02-14 | 1 | Winter | 31.8903 | 3977.3394
1980-02-15 | 1 | Winter | 31.792 | 3956.4539
1980-02-16 | 0 | Winter | 45.3199 | 2799.3656
1980-02-17 | 0 | Winter | 27.8366 | 3754.2314
1980-02-18 | 1 | Winter | 21.1823 | 4869.4152
1980-02-19 | 1 | Winter | 26.1075 | 4742.9653
1980-02-20 | 1 | Winter | 40.1602 | 3407.2916
1980-02-21 | 1 | Winter | 44.0799 | 3137.9047
1980-02-22 | 1 | Winter | 57.1384 | 2581.6469
1980-02-23 | 0 | Winter | 55.8515 | 2670.337
1980-02-24 | 0 | Winter | 53.0526 | 2590.1685
1980-02-25 | 1 | Winter | 47.8665 | 2706.9925
1980-02-26 | 1 | Winter | 29.7336 | 3754.5549
1980-02-27 | 1 | Winter | 25.3169 | 4500.2252
1980-02-28 | 1 | Winter | 41.6453 | 3375.0061
1980-02-29 | 1 | Winter | 43.3911 | 2943.1664
1980-03-01 | 0 | Winter | 23.4192 | 4812.6517
1980-03-02 | 0 | Winter | 21.0133 | 4875.1132
1980-03-03 | 1 | Winter | 11.9923 | 5434.4394
1980-03-04 | 1 | Winter | 21.3947 | 4976.1532
1980-03-05 | 1 | Winter | 44.3375 | 3200.3055
1980-03-06 | 1 | Winter | 45.4557 | 2838.686
1980-03-07 | 1 | Winter | 44.3936 | 3013.0791
1980-03-08 | 0 | Winter | 60.3147 | 2571.8221
1980-03-09 | 0 | Winter | 53.1362 | 2418.2311
1980-03-10 | 1 | Winter | 46.9811 | 2688.0297
1980-03-11 | 1 | Winter | 47.4207 | 2654.0592
1980-03-12 | 1 | Winter | 38.2656 | 3728.5026
1980-03-13 | 1 | Winter | 41.3263 | 3731.9915
1980-03-14 | 1 | Winter | 41.6163 | 3091.3286
1980-03-15 | 0 | Winter | 31.9703 | 3512.3873
1980-03-16 | 0 | Winter | 37.4806 | 3192.3272
1980-03-17 | 1 | Winter | 54.9636 | 2673.5117
1980-03-18 | 1 | Winter | 44.8051 | 2755.7525
1980-03-19 | 1 | Winter | 36.7539 | 3219.8263
1980-03-20 | 1 | Winter | 53.6794 | 2695.5419
1980-03-21 | 1 | Winter | 48.3675 | 2657.2771
1980-03-22 | 0 | Winter | 38.7549 | 2932.8523
1980-03-23 | 0 | Winter | 38.0637 | 3074.6239
1980-03-24 | 1 | Winter | 51.6238 | 2716.3979
1980-03-25 | 1 | Winter | 50.1955 | 2590.5124
1980-03-26 | 1 | Winter | 50.366 | 2769.4511
1980-03-27 | 1 | Winter | 50.8141 | 2728.2006
1980-03-28 | 1 | Winter | 49.4998 | 2663.3362
1980-03-29 | 0 | Winter | 53.5671 | 2566.6536
1980-03-30 | 0 | Winter | 54.8079 | 2444.6357
1980-03-31 | 1 | Winter | 55.7837 | 2581.9456
1980-04-01 | 1 | Shoulder | 66.8816 | 2544.1979
1980-04-02 | 1 | Shoulder | 70.8861 | 2627.8295
1980-04-03 | 1 | Shoulder | 66.8849 | 2572.1992
1980-04-04 | 1 | Shoulder | 78.3933 | 2821.1684
1980-04-05 | 0 | Shoulder | 64.1953 | 2532.0453
1980-04-06 | 0 | Shoulder | 67.7156 | 2887.1469
1980-04-07 | 1 | Shoulder | 69.9218 | 2607.0598
1980-04-08 | 1 | Shoulder | 73.984 | 2550.1321
1980-04-09 | 1 | Shoulder | 74.7835 | 2829.0885
1980-04-10 | 1 | Shoulder | 73.1725 | 2544.3699
1980-04-11 | 1 | Shoulder | 77.0315 | 2673.098
1980-04-12 | 0 | Shoulder | 74.8886 | 2615.7797
1980-04-13 | 0 | Shoulder | 76.4159 | 2740.4529
1980-04-14 | 1 | Shoulder | 70.4242 | 2610.9999
1980-04-15 | 1 | Shoulder | 64.3299 | 2602.7231
1980-04-16 | 1 | Shoulder | 70.0584 | 2697.0077
1980-04-17 | 1 | Shoulder | 65.4196 | 2730.1174
1980-04-18 | 1 | Shoulder | 71.6768 | 2599.9007
1980-04-19 | 0 | Shoulder | 69.044 | 2517.4279
1980-04-20 | 0 | Shoulder | 73.9618 | 2492.3699
1980-04-21 | 1 | Shoulder | 79.3947 | 2711.4908
1980-04-22 | 1 | Shoulder | 80.7368 | 2818.5207
1980-04-23 | 1 | Shoulder | 91.8381 | 3201.4659
1980-04-24 | 1 | Shoulder | 89.5137 | 3487.6622
1980-04-25 | 1 | Shoulder | 84.4857 | 3376.7807
1980-04-26 | 0 | Shoulder | 78.3288 | 2991.6695
1980-04-27 | 0 | Shoulder | 79.8321 | 2945.6506
1980-04-28 | 1 | Shoulder | 70.0909 | 2563.7763
1980-04-29 | 1 | Shoulder | 69.0031 | 2503.5283
1980-04-30 | 1 | Shoulder | 71.4738 | 2558.7926
1980-05-01 | 1 | Shoulder | 73.719 | 2571.2887
1980-05-02 | 1 | Shoulder | 75.872 | 2646.5741
1980-05-03 | 0 | Shoulder | 78.3702 | 2725.5418
1980-05-04 | 0 | Shoulder | 79.7775 | 2831.042
1980-05-05 | 1 | Shoulder | 79.1857 | 2865.1827
1980-05-06 | 1 | Shoulder | 82.6656 | 2868.9715
1980-05-07 | 1 | Shoulder | 84.8621 | 3329.3837
1980-05-08 | 1 | Shoulder | 76.6677 | 2910.1855
1980-05-09 | 1 | Shoulder | 68.5658 | 2494.5157
1980-05-10 | 0 | Shoulder | 72.6903 | 2467.4679
1980-05-11 | 0 | Shoulder | 80.4221 | 2727.0992
1980-05-12 | 1 | Shoulder | 85.2634 | 3417.0511
1980-05-13 | 1 | Shoulder | 86.4147 | 3475.4082
1980-05-14 | 1 | Shoulder | 82.0246 | 3298.8977
1980-05-15 | 1 | Shoulder | 76.1731 | 2929.2942
1980-05-16 | 1 | Shoulder | 77.3912 | 2934.2162
1980-05-17 | 0 | Shoulder | 73.0707 | 2599.2592
1980-05-18 | 0 | Shoulder | 84.9143 | 3289.0285
1980-05-19 | 1 | Shoulder | 80.4858 | 3143.2986
1980-05-20 | 1 | Shoulder | 79.3096 | 3030.6343
1980-05-21 | 1 | Shoulder | 83.4638 | 3151.6294
1980-05-22 | 1 | Shoulder | 80.5873 | 3076.3123
1980-05-23 | 1 | Shoulder | 78.8579 | 3111.9382
1980-05-24 | 0 | Shoulder | 81.6084 | 3128.5734
1980-05-25 | 0 | Shoulder | 82.3215 | 3155.7032
1980-05-26 | 1 | Shoulder | 82.2358 | 3141.9461
1980-05-27 | 1 | Shoulder | 81.5212 | 3005.0275
1980-05-28 | 1 | Shoulder | 84.7606 | 3267.3534
1980-05-29 | 1 | Shoulder | 85.5574 | 3386.0192
1980-05-30 | 1 | Shoulder | 83.662 | 3325.9925
1980-05-31 | 0 | Shoulder | 83.7667 | 3257.4181
1980-06-01 | 0 | Summer | 84.8338 | 3662.4316
1980-06-02 | 1 | Summer | 86.9321 | 3903.6823
1980-06-03 | 1 | Summer | 90.2713 | 3971.5604
1980-06-04 | 1 | Summer | 93.3642 | 4144.2983
1980-06-05 | 1 | Summer | 84.1074 | 3696.2596
1980-06-06 | 1 | Summer | 84.2593 | 3673.2119
1980-06-07 | 0 | Summer | 88.7169 | 3993.2826
1980-06-08 | 0 | Summer | 95.4735 | 4073.4687
1980-06-09 | 1 | Summer | 78.6688 | 3269.0406
1980-06-10 | 1 | Summer | 86.7047 | 3588.2834
1980-06-11 | 1 | Summer | 88.9857 | 3889.0845
1980-06-12 | 1 | Summer | 81.923 | 3650.8938
1980-06-13 | 1 | Summer | 81.5035 | 3571.1561
1980-06-14 | 0 | Summer | 86.8603 | 3458.6344
1980-06-15 | 0 | Summer | 93.7372 | 3944.3058
1980-06-16 | 1 | Summer | 95.6135 | 4424.4451
1980-06-17 | 1 | Summer | 77.0047 | 3203.2427
1980-06-18 | 1 | Summer | 73.8831 | 3020.7549
1980-06-19 | 1 | Summer | 79.2541 | 3236.4799
1980-06-20 | 1 | Summer | 87.2783 | 3707.0875
1980-06-21 | 0 | Summer | 81.6655 | 3556.1061
1980-06-22 | 0 | Summer | 85.2726 | 3653.916
1980-06-23 | 1 | Summer | 85.0258 | 3839.5324
1980-06-24 | 1 | Summer | 77.6659 | 3478.6732
1980-06-25 | 1 | Summer | 80.0773 | 3534.97
1980-06-26 | 1 | Summer | 79.4268 | 3294.677
1980-06-27 | 1 | Summer | 88.3873 | 3886.4453
1980-06-28 | 0 | Summer | 92.2239 | 4079.601
1980-06-29 | 0 | Summer | 90.5425 | 4241.4271
1980-06-30 | 1 | Summer | 91.8109 | 4288.5182
1980-07-01 | 1 | Summer | 88.5806 | 4088.2388
1980-07-02 | 1 | Summer | 90.9245 | 4115.9555
1980-07-03 | 1 | Summer | 89.4417 | 4218.8474
1980-07-04 | 1 | Summer | 91.0659 | 4174.0648
1980-07-05 | 0 | Summer | 95.9322 | 4186.5886
1980-07-06 | 0 | Summer | 96.2468 | 4413.6108
1980-07-07 | 1 | Summer | 88.158 | 4225.4196
1980-07-08 | 1 | Summer | 90.6661 | 4209.4109
1980-07-09 | 1 | Summer | 92.2806 | 4329.0966
1980-07-10 | 1 | Summer | 96.2907 | 4331.001
1980-07-11 | 1 | Summer | 95.0952 | 4182.0992
1980-07-12 | 0 | Summer | 96.4902 | 4391.7216
1980-07-13 | 0 | Summer | 97.5719 | 4417.0056
1980-07-14 | 1 | Summer | 89.6308 | 4465.7406
1980-07-15 | 1 | Summer | 89.6308 | 4297.3395
1980-07-16 | 1 | Summer | 93.0281 | 4198.7448
1980-07-17 | 1 | Summer | 93.6859 | 4388.9772
1980-07-18 | 1 | Summer | 90.6473 | 4225.5852
1980-07-19 | 0 | Summer | 91.4638 | 4171.6545
1980-07-20 | 0 | Summer | 92.5252 | 4205.9605
1980-07-21 | 1 | Summer | 92.7612 | 4272.9102
1980-07-22 | 1 | Summer | 91.3516 | 4231.2948
1980-07-23 | 1 | Summer | 88.1698 | 3943.9646
1980-07-24 | 1 | Summer | 88.8123 | 3898.8382
1980-07-25 | 1 | Summer | 82.7523 | 3537.0513
1980-07-26 | 0 | Summer | 87.5129 | 3933.7165
1980-07-27 | 0 | Summer | 89.8191 | 3901.1806
1980-07-28 | 1 | Summer | 89.7326 | 3960.2882
1980-07-29 | 1 | Summer | 89.7876 | 4061.7144
1980-07-30 | 1 | Summer | 93.2201 | 4086.5609
1980-07-31 | 1 | Summer | 95.5746 | 4408.005
1980-08-01 | 1 | Summer | 99.5619 | 4842.8131
1980-08-02 | 0 | Summer | 94.6218 | 4264.5683
1980-08-03 | 0 | Summer | 95.8337 | 4441.889
1980-08-04 | 1 | Summer | 96.169 | 4486.3695
1980-08-05 | 1 | Summer | 96.167 | 4524.7553
1980-08-06 | 1 | Summer | 96.147 | 4472.2901
1980-08-07 | 1 | Summer | 94.9163 | 4301.045
1980-08-08 | 1 | Summer | 93.1956 | 4219.4604
1980-08-09 | 0 | Summer | 94.622 | 4022.9148
1980-08-10 | 0 | Summer | 90.5739 | 4026.6413
1980-08-11 | 1 | Summer | 91.4196 | 4268.6141
1980-08-12 | 1 | Summer | 93.1178 | 4197.5779
1980-08-13 | 1 | Summer | 91.0193 | 4233.5383
1980-08-14 | 1 | Summer | 92.0541 | 4248.7637
1980-08-15 | 1 | Summer | 90.7023 | 4186.5879
1980-08-16 | 0 | Summer | 94.1426 | 4294.7453
1980-08-17 | 0 | Summer | 78.0618 | 3240.0356
1980-08-18 | 1 | Summer | 88.5375 | 3863.8597
1980-08-19 | 1 | Summer | 89.3868 | 4095.1198
1980-08-20 | 1 | Summer | 92.0927 | 4166.3015
1980-08-21 | 1 | Summer | 92.2728 | 4209.923
1980-08-22 | 1 | Summer | 84.3764 | 3682.1899
1980-08-23 | 0 | Summer | 84.217 | 3594.0827
1980-08-24 | 0 | Summer | 85.2207 | 3586.4781
1980-08-25 | 1 | Summer | 86.0753 | 3785.1408
1980-08-26 | 1 | Summer | 87.2273 | 3740.9198
1980-08-27 | 1 | Summer | 87.0747 | 3772.5264
1980-08-28 | 1 | Summer | 87.2801 | 3834.1323
1980-08-29 | 1 | Summer | 86.609 | 3776.0548
1980-08-30 | 0 | Summer | 88.4936 | 3789.0562
1980-08-31 | 0 | Summer | 90.0963 | 3956.0984
1980-09-01 | 1 | Summer | 90.7656 | 4003.6149
1980-09-02 | 1 | Summer | 91.3175 | 4183.1901
1980-09-03 | 1 | Summer | 92.2095 | 4216.7593
1980-09-04 | 1 | Summer | 90.1171 | 4161.4575
1980-09-05 | 1 | Summer | 89.2954 | 4003.9612
1980-09-06 | 0 | Summer | 89.4938 | 4064.152
1980-09-07 | 0 | Summer | 91.3232 | 3969.5341
1980-09-08 | 1 | Summer | 89.4073 | 4041.2117
1980-09-09 | 1 | Summer | 86.286 | 3687.1045
1980-09-10 | 1 | Summer | 84.8173 | 3690.4211
1980-09-11 | 1 | Summer | 84.6757 | 3789.5765
1980-09-12 | 1 | Summer | 87.7452 | 3803.9383
1980-09-13 | 0 | Summer | 87.8545 | 3708.3701
1980-09-14 | 0 | Summer | 91.0527 | 3914.4078
1980-09-15 | 1 | Summer | 96.6003 | 4557.1375
1980-09-16 | 1 | Summer | 92.7805 | 4157.2995
1980-09-17 | 1 | Summer | 89.1196 | 3975.5701
1980-09-18 | 1 | Summer | 89.8676 | 3892.8663
1980-09-19 | 1 | Summer | 86.6567 | 3888.5396
1980-09-20 | 0 | Summer | 81.5669 | 3338.9519
1980-09-21 | 0 | Summer | 87.8392 | 3823.9122
1980-09-22 | 1 | Summer | 90.9849 | 3979.2623
1980-09-23 | 1 | Summer | 93.2036 | 4140.904
1980-09-24 | 1 | Summer | 90.1902 | 3975.4795
1980-09-25 | 1 | Summer | 85.7395 | 3828.7687
1980-09-26 | 1 | Summer | 88.5633 | 3929.328
1980-09-27 | 0 | Summer | 77.2216 | 2960.01
1980-09-28 | 0 | Summer | 66.2047 | 2432.9555
1980-09-29 | 1 | Summer | 63.7805 | 2508.3377
1980-09-30 | 1 | Summer | 68.8656 | 2670.2173
1980-10-01 | 1 | Shoulder | 69.7943 | 2610.9033
1980-10-02 | 1 | Shoulder | 77.4446 | 2863.6528
1980-10-03 | 1 | Shoulder | 74.077 | 2709.5141
1980-10-04 | 0 | Shoulder | 73.2165 | 2479.5372
1980-10-05 | 0 | Shoulder | 73.616 | 2525.1764
1980-10-06 | 1 | Shoulder | 69.8315 | 2527.2178
1980-10-07 | 1 | Shoulder | 72.3537 | 2678.4131
1980-10-08 | 1 | Shoulder | 77.9442 | 2653.2628
1980-10-09 | 1 | Shoulder | 81.6427 | 2742.2631
1980-10-10 | 1 | Shoulder | 83.3294 | 2857.846
1980-10-11 | 0 | Shoulder | 85.4767 | 3229.0756
1980-10-12 | 0 | Shoulder | 73.7595 | 2601.3846
1980-10-13 | 1 | Shoulder | 67.4444 | 2633.8308
1980-10-14 | 1 | Shoulder | 71.8346 | 2958.9315
1980-10-15 | 1 | Shoulder | 78.1102 | 2631.4615
1980-10-16 | 1 | Shoulder | 79.2396 | 2746.2357
1980-10-17 | 1 | Shoulder | 81.9336 | 2876.6286
1980-10-18 | 0 | Shoulder | 81.0568 | 3109.6037
1980-10-19 | 0 | Shoulder | 82.774 | 3129.6483
1980-10-20 | 1 | Shoulder | 73.9412 | 2656.4876
1980-10-21 | 1 | Shoulder | 71.212 | 2628.5883
1980-10-22 | 1 | Shoulder | 70.5699 | 2640.4932
1980-10-23 | 1 | Shoulder | 65.4694 | 2551.9752
1980-10-24 | 1 | Shoulder | 57.0474 | 2716.9801
1980-10-25 | 0 | Shoulder | 64.7629 | 2551.0025
1980-10-26 | 0 | Shoulder | 65.327 | 3091.3169
1980-10-27 | 1 | Shoulder | 69.1483 | 3038.9896
1980-10-28 | 1 | Shoulder | 67.8645 | 2635.8412
1980-10-29 | 1 | Shoulder | 67.7672 | 2576.8159
1980-10-30 | 1 | Shoulder | 59.2581 | 2842.4542
1980-10-31 | 1 | Shoulder | 61.9137 | 2889.3201
1980-11-01 | 0 | Winter | 43.6355 | 2877.4256
1980-11-02 | 0 | Winter | 42.7085 | 2779.6093
1980-11-03 | 1 | Winter | 45.5978 | 2599.9196
1980-11-04 | 1 | Winter | 55.2696 | 2612.1307
1980-11-05 | 1 | Winter | 45.2757 | 2788.1533
1980-11-06 | 1 | Winter | 39.2864 | 3016.2131
1980-11-07 | 1 | Winter | 39.5786 | 3068.312
1980-11-08 | 0 | Winter | 52.1226 | 2600.0568
1980-11-09 | 0 | Winter | 54.2561 | 2691.703
1980-11-10 | 1 | Winter | 51.7128 | 2804.2847
1980-11-11 | 1 | Winter | 39.6453 | 2881.4702
1980-11-12 | 1 | Winter | 33.2823 | 3135.7396
1980-11-13 | 1 | Winter | 32.6099 | 3594.4787
1980-11-14 | 1 | Winter | 44.5086 | 2788.8628
1980-11-15 | 0 | Winter | 58.5306 | 2480.3633
1980-11-16 | 0 | Winter | 49.8435 | 2735.5262
1980-11-17 | 1 | Winter | 45.052 | 2899.4728
1980-11-18 | 1 | Winter | 45.0682 | 3015.6215
1980-11-19 | 1 | Winter | 33.1654 | 3496.0438
1980-11-20 | 1 | Winter | 32.4486 | 4025.8149
1980-11-21 | 1 | Winter | 36.921 | 3098.8314
1980-11-22 | 0 | Winter | 31.169 | 3872.4773
1980-11-23 | 0 | Winter | 47.2748 | 2710.3867
1980-11-24 | 1 | Winter | 58.9153 | 2627.2783
1980-11-25 | 1 | Winter | 48.2577 | 2731.4537
1980-11-26 | 1 | Winter | 40.9885 | 3245.1906
1980-11-27 | 1 | Winter | 46.571 | 2839.2964
1980-11-28 | 1 | Winter | 39.894 | 3172.9112
1980-11-29 | 0 | Winter | 34.6058 | 3396.3865
1980-11-30 | 0 | Winter | 31.2376 | 3937.7431
1980-12-01 | 1 | Winter | 33.4798 | 3645.9079
1980-12-02 | 1 | Winter | 39.4233 | 3187.5572
1980-12-03 | 1 | Winter | 35.0257 | 3105.9776
1980-12-04 | 1 | Winter | 30.0906 | 4090.4722
1980-12-05 | 1 | Winter | 28.4842 | 4138.1158
1980-12-06 | 0 | Winter | 32.6707 | 3824.5668
1980-12-07 | 0 | Winter | 37.2321 | 3369.64
1980-12-08 | 1 | Winter | 41.9947 | 3217.32
1980-12-09 | 1 | Winter | 50.3901 | 2691.6803
1980-12-10 | 1 | Winter | 53.1615 | 2493.8839
1980-12-11 | 1 | Winter | 34.962 | 3301.182
1980-12-12 | 1 | Winter | 30.3168 | 4121.0951
1980-12-13 | 0 | Winter | 42.8988 | 3259.6836
1980-12-14 | 0 | Winter | 34.967 | 3362.8606
1980-12-15 | 1 | Winter | 29.7865 | 4066.3743
1980-12-16 | 1 | Winter | 42.8227 | 3338.2287
1980-12-17 | 1 | Winter | 32.5458 | 3481.2856
1980-12-18 | 1 | Winter | 29.62 | 4102.8875
1980-12-19 | 1 | Winter | 42.7465 | 3367.0384
1980-12-20 | 0 | Winter | 33.6252 | 3446.3654
1980-12-21 | 0 | Winter | 26.3809 | 4466.4345
1980-12-22 | 1 | Winter | 25.5304 | 5143.415
1980-12-23 | 1 | Winter | 35.1647 | 4111.9642
1980-12-24 | 1 | Winter | 37.0163 | 3839.4219
1980-12-25 | 1 | Winter | 24.0394 | 4457.9305
1980-12-26 | 1 | Winter | 21.383 | 4966.3571
1980-12-27 | 0 | Winter | 29.3436 | 4420.296
1980-12-28 | 0 | Winter | 36.3261 | 3843.4794
1980-12-29 | 1 | Winter | 46.8561 | 3062.8952
1980-12-30 | 1 | Winter | 42.629 | 3334.2969
1981-01-01 | 1 | Winter | 33.1985 | 3570.6783
1981-01-02 | 1 | Winter | 30.2781 | 3713.0437
1981-01-03 | 0 | Winter | 25.5842 | 4648.6408
1981-01-04 | 0 | Winter | 25.4151 | 3887.9471
1981-01-05 | 1 | Winter | 14.051 | 5195.1097
1981-01-06 | 1 | Winter | 19.6041 | 5126.3325
1981-01-07 | 1 | Winter | 33.9147 | 3516.6571
1981-01-08 | 1 | Winter | 26.0764 | 4570.8803
1981-01-09 | 1 | Winter | 23.4989 | 4962.2141
1981-01-10 | 0 | Winter | 23.1776 | 4917.4726
1981-01-11 | 0 | Winter | 17.3085 | 4970.0612
1981-01-12 | 1 | Winter | 16.3856 | 4989.2988
1981-01-13 | 1 | Winter | 13.5023 | 5313.1275
1981-01-14 | 1 | Winter | 31.9223 | 4253.4997
1981-01-15 | 1 | Winter | 35.2901 | 3176.9214
1981-01-16 | 1 | Winter | 27.9565 | 4220.6615
1981-01-17 | 0 | Winter | 27.2609 | 4216.1169
1981-01-18 | 0 | Winter | 21.5834 | 4791.0065
1981-01-19 | 1 | Winter | 27.9843 | 4111.6059
1981-01-20 | 1 | Winter | 32.0095 | 3878.8976
1981-01-21 | 1 | Winter | 39.6317 | 3355.9523
1981-01-22 | 1 | Winter | 36.5261 | 3703.0996
1981-01-23 | 1 | Winter | 35.3022 | 3689.0731
1981-01-24 | 0 | Winter | 29.8659 | 3924.2345
1981-01-25 | 0 | Winter | 26.6908 | 4115.9908
1981-01-26 | 1 | Winter | 30.9476 | 4088.6976
1981-01-27 | 1 | Winter | 48.9263 | 2918.8099
1981-01-28 | 1 | Winter | 36.8325 | 3102.5614
1981-01-29 | 1 | Winter | 30.0782 | 3914.7386
1981-01-30 | 1 | Winter | 29.3681 | 3826.867
1981-01-31 | 0 | Winter | 21.4467 | 4610.281
1981-02-01 | 0 | Winter | 25.6394 | 4513.7681
1981-02-02 | 1 | Winter | 34.6118 | 3149.6138
1981-02-03 | 1 | Winter | 24.7366 | 4414.924
1981-02-04 | 1 | Winter | 19.75 | 5115.2585
1981-02-05 | 1 | Winter | 25.0779 | 4881.6339
1981-02-06 | 1 | Winter | 31.3079 | 4176.7847
1981-02-07 | 0 | Winter | 35.8332 | 3779.1505
1981-02-08 | 0 | Winter | 42.3918 | 3211.5701
1981-02-09 | 1 | Winter | 26.2318 | 4366.5975
1981-02-10 | 1 | Winter | 37.2752 | 3547.345
1981-02-11 | 1 | Winter | 33.6221 | 2822.9343
1981-02-12 | 1 | Winter | 23.3939 | 4850.1664
1981-02-13 | 1 | Winter | 25.9204 | 4772.115
1981-02-14 | 0 | Winter | 35.718 | 3861.5949
1981-02-15 | 0 | Winter | 39.2934 | 3165.3339
1981-02-16 | 1 | Winter | 46.5572 | 2965.5336
1981-02-17 | 1 | Winter | 52.6092 | 2633.7834
1981-02-18 | 1 | Winter | 55.276 | 2532.2422
1981-02-19 | 1 | Winter | 56.7649 | 2739.5273
1981-02-20 | 1 | Winter | 50.5765 | 2621.3924
1981-02-21 | 0 | Winter | 47.2896 | 2710.6006
1981-02-22 | 0 | Winter | 40.528 | 3121.3433
1981-02-23 | 1 | Winter | 48.3673 | 2836.1606
1981-02-24 | 1 | Winter | 42.0357 | 3103.4521
1981-02-25 | 1 | Winter | 32.436 | 3630.1295
1981-02-26 | 1 | Winter | 38.5653 | 3334.9321
1981-02-27 | 1 | Winter | 35.3312 | 3244.41
1981-02-28 | 0 | Winter | 35.7517 | 3374.4411
1981-03-01 | 0 | Winter | 61.6118 | 2740.9128
1981-03-02 | 1 | Winter | 54.7412 | 2564.7882
1981-03-03 | 1 | Winter | 35.8202 | 2986.3704
1981-03-04 | 1 | Winter | 41.104 | 3239.8128
1981-03-05 | 1 | Winter | 54.8851 | 2664.4105
1981-03-06 | 1 | Winter | 38.9114 | 2941.444
1981-03-07 | 0 | Winter | 35.8707 | 3163.3575
1981-03-08 | 0 | Winter | 33.8746 | 3387.4722
1981-03-09 | 1 | Winter | 30.9568 | 3952.5718
1981-03-10 | 1 | Winter | 33.3657 | 3764.583
1981-03-11 | 1 | Winter | 33.4568 | 3482.9679
1981-03-12 | 1 | Winter | 37.0344 | 3190.8964
1981-03-13 | 1 | Winter | 40.5451 | 3206.6467
1981-03-14 | 0 | Winter | 39.036 | 2656.6606
1981-03-15 | 0 | Winter | 29.736 | 3521.867
1981-03-16 | 1 | Winter | 42.7027 | 2826.1985
1981-03-17 | 1 | Winter | 29.4931 | 3632.7518
1981-03-18 | 1 | Winter | 49.8418 | 2786.6958
1981-03-19 | 1 | Winter | 40.9751 | 3248.319
1981-03-20 | 1 | Winter | 33.0921 | 3543.5687
1981-03-21 | 0 | Winter | 29.8033 | 3912.6041
1981-03-22 | 0 | Winter | 46.3357 | 3002.4366
1981-03-23 | 1 | Winter | 41.4364 | 3558.2841
1981-03-24 | 1 | Winter | 38.6351 | 3280.7524
1981-03-25 | 1 | Winter | 35.2348 | 3537.5542
1981-03-26 | 1 | Winter | 38.0146 | 3149.9725
1981-03-27 | 1 | Winter | 50.3773 | 2645.689
1981-03-28 | 0 | Winter | 49.3365 | 2450.9986
1981-03-29 | 0 | Winter | 43.037 | 2789.3275
1981-03-30 | 1 | Winter | 60.9207 | 2548.5504
1981-03-31 | 1 | Winter | 54.1152 | 2809.0413
1981-04-01 | 1 | Shoulder | 69.5142 | 2538.5601
1981-04-02 | 1 | Shoulder | 77.7845 | 2775.0804
1981-04-03 | 1 | Shoulder | 75.1004 | 2675.0031
1981-04-04 | 0 | Shoulder | 79.1754 | 2784.0174
1981-04-05 | 0 | Shoulder | 76.1274 | 2769.6355
1981-04-06 | 1 | Shoulder | 68.955 | 2440.8725
1981-04-07 | 1 | Shoulder | 65.2934 | 2823.7176
1981-04-08 | 1 | Shoulder | 74.161 | 2581.5052
1981-04-09 | 1 | Shoulder | 76.9495 | 2749.0524
1981-04-10 | 1 | Shoulder | 80.0048 | 2864.5784
1981-04-11 | 0 | Shoulder | 81.2631 | 2957.2451
1981-04-12 | 0 | Shoulder | 84.557 | 3278.1222
1981-04-13 | 1 | Shoulder | 84.8438 | 3206.6934
1981-04-14 | 1 | Shoulder | 76.8891 | 2704.0728
1981-04-15 | 1 | Shoulder | 71.8969 | 2632.5087
1981-04-16 | 1 | Shoulder | 74.4808 | 2624.8511
1981-04-17 | 1 | Shoulder | 77.6213 | 2809.975
1981-04-18 | 0 | Shoulder | 88.6845 | 3324.9036
1981-04-19 | 0 | Shoulder | 84.3504 | 3218.8068
1981-04-20 | 1 | Shoulder | 87.2936 | 3361.9839
1981-04-21 | 1 | Shoulder | 65.6744 | 2597.3787
1981-04-22 | 1 | Shoulder | 71.2748 | 2723.4171
1981-04-23 | 1 | Shoulder | 81.1293 | 2963.5882
1981-04-24 | 1 | Shoulder | 78.9161 | 2997.4277
1981-04-25 | 0 | Shoulder | 75.0092 | 2715.6305
1981-04-26 | 0 | Shoulder | 80.0242 | 2697.6905
1981-04-27 | 1 | Shoulder | 91.5513 | 3369.6151
1981-04-28 | 1 | Shoulder | 92.5597 | 3647.7211
1981-04-29 | 1 | Shoulder | 86.0088 | 3595.6393
1981-04-30 | 1 | Shoulder | 87.0891 | 3418.9429
1981-05-01 | 1 | Shoulder | 80.789 | 3226.6282
1981-05-02 | 0 | Shoulder | 73.7827 | 2616.7012
1981-05-03 | 0 | Shoulder | 73.6663 | 2541.6542
1981-05-04 | 1 | Shoulder | 82.764 | 2706.4883
1981-05-05 | 1 | Shoulder | 85.6727 | 3055.8163
1981-05-06 | 1 | Shoulder | 82.2474 | 3028.6484
1981-05-07 | 1 | Shoulder | 65.2323 | 2795.2208
1981-05-08 | 1 | Shoulder | 68.455 | 2565.4997
1981-05-09 | 0 | Shoulder | 70.3632 | 2493.2321
1981-05-10 | 0 | Shoulder | 74.7292 | 2697.2314
1981-05-11 | 1 | Shoulder | 77.8467 | 2927.4029
1981-05-12 | 1 | Shoulder | 76.158 | 2675.9089
1981-05-13 | 1 | Shoulder | 79.2408 | 2898.8722
1981-05-14 | 1 | Shoulder | 82.2275 | 2937.466
1981-05-15 | 1 | Shoulder | 80.4938 | 3083.4187
1981-05-16 | 0 | Shoulder | 76.2155 | 2704.082
1981-05-17 | 0 | Shoulder | 76.8189 | 2791.2161
1981-05-18 | 1 | Shoulder | 84.8499 | 3253.8058
1981-05-19 | 1 | Shoulder | 85.3506 | 3418.5496
1981-05-20 | 1 | Shoulder | 70.4618 | 2478.4506
1981-05-21 | 1 | Shoulder | 75.3069 | 2667.9638
1981-05-22 | 1 | Shoulder | 84.1933 | 2827.3627
1981-05-23 | 0 | Shoulder | 87.9364 | 2985.2279
1981-05-24 | 0 | Shoulder | 87.9563 | 3537.2961
1981-05-25 | 1 | Shoulder | 87.029 | 3412.99
1981-05-26 | 1 | Shoulder | 80.5823 | 3343.3775
1981-05-27 | 1 | Shoulder | 75.3823 | 2952.7902
1981-05-28 | 1 | Shoulder | 82.8043 | 3189.6815
1981-05-29 | 1 | Shoulder | 85.264 | 3360.9033
1981-05-30 | 0 | Shoulder | 89.9391 | 3546.0295
1981-05-31 | 0 | Shoulder | 90.0854 | 3697.8112
1981-06-01 | 1 | Summer | 84.0292 | 3517.6388
1981-06-02 | 1 | Summer | 85.8498 | 3630.9484
1981-06-03 | 1 | Summer | 85.487 | 3716.6813
1981-06-04 | 1 | Summer | 87.4047 | 3926.0164
1981-06-05 | 1 | Summer | 90.2396 | 4067.8992
1981-06-06 | 0 | Summer | 88.2203 | 4123.7966
1981-06-07 | 0 | Summer | 88.4981 | 3924.3865
1981-06-08 | 1 | Summer | 85.0829 | 3691.3617
1981-06-09 | 1 | Summer | 92.88 | 4233.2003
1981-06-10 | 1 | Summer | 94.9324 | 4450.768
1981-06-11 | 1 | Summer | 92.1764 | 4512.7198
1981-06-12 | 1 | Summer | 85.5116 | 3889.9625
1981-06-13 | 0 | Summer | 90.5634 | 4024.1289
1981-06-14 | 0 | Summer | 96.3495 | 4459.206
1981-06-15 | 1 | Summer | 97.2115 | 4410.8117
1981-06-16 | 1 | Summer | 97.5939 | 4501.8594
1981-06-17 | 1 | Summer | 96.6682 | 4319.339
1981-06-18 | 1 | Summer | 89.266 | 4244.638
1981-06-19 | 1 | Summer | 88.4281 | 3886.9712
1981-06-20 | 0 | Summer | 91.5386 | 4080.0085
1981-06-21 | 0 | Summer | 93.7569 | 4048.2387
1981-06-22 | 1 | Summer | 95.3545 | 4476.8441
1981-06-23 | 1 | Summer | 94.495 | 4541.3096
1981-06-24 | 1 | Summer | 90.4482 | 4217.3543
1981-06-25 | 1 | Summer | 91.7811 | 4173.6152
1981-06-26 | 1 | Summer | 86.6269 | 3880.7528
1981-06-27 | 0 | Summer | 82.7266 | 3507.6348
1981-06-28 | 0 | Summer | 82.7155 | 3585.0467
1981-06-29 | 1 | Summer | 84.2636 | 3549.9813
1981-06-30 | 1 | Summer | 85.8452 | 3751.6856
1981-07-01 | 1 | Summer | 77.6006 | 3095.0307
1981-07-02 | 1 | Summer | 74.3482 | 2939.8983
1981-07-03 | 1 | Summer | 77.5153 | 3427.8257
1981-07-04 | 0 | Summer | 83.4686 | 3532.7684
1981-07-05 | 0 | Summer | 86.9808 | 3958.2594
1981-07-06 | 1 | Summer | 89.5884 | 3999.0599
1981-07-07 | 1 | Summer | 89.8533 | 4158.3458
1981-07-08 | 1 | Summer | 90.7485 | 4221.5039
1981-07-09 | 1 | Summer | 91.601 | 4245.4152
1981-07-10 | 1 | Summer | 93.1402 | 4337.5488
1981-07-11 | 0 | Summer | 93.0555 | 4218.3464
1981-07-12 | 0 | Summer | 88.9336 | 4081.0328
1981-07-13 | 1 | Summer | 92.9521 | 4298.9076
1981-07-14 | 1 | Summer | 96.3926 | 4473.3347
1981-07-15 | 1 | Summer | 90.1704 | 4483.8679
1981-07-16 | 1 | Summer | 88.8373 | 4266.089
1981-07-17 | 1 | Summer | 90.6193 | 4081.8189
1981-07-18 | 0 | Summer | 86.7008 | 3834.1491
1981-07-19 | 0 | Summer | 89.9237 | 4098.8821
1981-07-20 | 1 | Summer | 91.224 | 4297.5
1981-07-21 | 1 | Summer | 94.363 | 4465.2078
1981-07-22 | 1 | Summer | 93.7477 | 4440.3939
1981-07-23 | 1 | Summer | 90.8311 | 4239.1929
1981-07-24 | 1 | Summer | 89.4532 | 4135.8044
1981-07-25 | 0 | Summer | 87.382 | 3872.4127
1981-07-26 | 0 | Summer | 90.2044 | 4025.2162
1981-07-27 | 1 | Summer | 93.506 | 4275.4036
1981-07-28 | 1 | Summer | 93.5471 | 4457.6143
1981-07-29 | 1 | Summer | 94.6915 | 4285.2158
1981-07-30 | 1 | Summer | 77.5749 | 2998.9159
1981-07-31 | 1 | Summer | 74.0047 | 2985.7876
1981-08-01 | 0 | Summer | 78.5904 | 3442.1707
1981-08-02 | 0 | Summer | 79.8022 | 3344.564
1981-08-03 | 1 | Summer | 86.9894 | 3887.3986
1981-08-04 | 1 | Summer | 90.3264 | 3972.1373
1981-08-05 | 1 | Summer | 90.8753 | 4228.5421
1981-08-06 | 1 | Summer | 91.984 | 4344.8193
1981-08-07 | 1 | Summer | 91.2783 | 4265.2892
1981-08-08 | 0 | Summer | 88.3087 | 4000.5757
1981-08-09 | 0 | Summer | 84.9748 | 3727.9038
1981-08-10 | 1 | Summer | 87.2701 | 3872.6402
1981-08-11 | 1 | Summer | 89.8786 | 3992.0019
1981-08-12 | 1 | Summer | 85.2254 | 3696.9606
1981-08-13 | 1 | Summer | 86.2513 | 3875.5952
1981-08-14 | 1 | Summer | 87.2824 | 3892.3368
1981-08-15 | 0 | Summer | 87.5896 | 3942.1999
1981-08-16 | 0 | Summer | 91.9808 | 3987.0154
1981-08-17 | 1 | Summer | 77.7696 | 3314.9024
1981-08-18 | 1 | Summer | 72.5149 | 2777.5183
1981-08-19 | 1 | Summer | 71.1236 | 2420.6567
1981-08-20 | 1 | Summer | 76.3362 | 2973.0328
1981-08-21 | 1 | Summer | 76.2588 | 2970.363
1981-08-22 | 0 | Summer | 78.2236 | 2963.4196
1981-08-23 | 0 | Summer | 76.8423 | 2937.3052
1981-08-24 | 1 | Summer | 83.9248 | 3557.1299
1981-08-25 | 1 | Summer | 86.5581 | 3788.753
1981-08-26 | 1 | Summer | 81.5834 | 3661.3823
1981-08-27 | 1 | Summer | 83.0247 | 3367.5257
1981-08-28 | 1 | Summer | 83.0528 | 3485.8157
1981-08-29 | 0 | Summer | 82.9541 | 3559.375
1981-08-30 | 0 | Summer | 84.4911 | 3618.9247
1981-08-31 | 1 | Summer | 86.869 | 3791.9713
1981-09-01 | 1 | Summer | 87.0593 | 3826.9277
1981-09-02 | 1 | Summer | 87.0225 | 3897.9823
1981-09-03 | 1 | Summer | 87.2878 | 3880.1586
1981-09-04 | 1 | Summer | 85.0003 | 3768.852
1981-09-05 | 0 | Summer | 79.1534 | 3314.0712
1981-09-06 | 0 | Summer | 84.208 | 3660.0023
1981-09-07 | 1 | Summer | 84.3678 | 3700.8109
1981-09-08 | 1 | Summer | 86.6266 | 3862.7546
1981-09-09 | 1 | Summer | 81.9514 | 3525.6323
1981-09-10 | 1 | Summer | 83.0865 | 3527.934
1981-09-11 | 1 | Summer | 86.0019 | 3598.6961
1981-09-12 | 0 | Summer | 87.0563 | 3722.9242
1981-09-13 | 0 | Summer | 88.353 | 3689.2877
1981-09-14 | 1 | Summer | 88.2548 | 3932.57
1981-09-15 | 1 | Summer | 90.0006 | 4031.9567
1981-09-16 | 1 | Summer | 81.7485 | 3381.9099
1981-09-17 | 1 | Summer | 80.6284 | 3280.6543
1981-09-18 | 1 | Summer | 75.8598 | 2967.5277
1981-09-19 | 0 | Summer | 73.6199 | 2593.6282
1981-09-20 | 0 | Summer | 79.9381 | 2741.4442
1981-09-21 | 1 | Summer | 82.7866 | 2910.3488
1981-09-22 | 1 | Summer | 85.1257 | 3412.2642
1981-09-23 | 1 | Summer | 79.4231 | 2795.9851
1981-09-24 | 1 | Summer | 78.204 | 2689.1102
1981-09-25 | 1 | Summer | 78.2373 | 2803.0753
1981-09-26 | 0 | Summer | 80.6921 | 2804.0114
1981-09-27 | 0 | Summer | 84.3218 | 3161.5273
1981-09-28 | 1 | Summer | 87.4777 | 3440.3542
1981-09-29 | 1 | Summer | 81.8081 | 3328.8726
1981-09-30 | 1 | Summer | 84.0399 | 3405.5067
1981-10-01 | 1 | Shoulder | 89.6509 | 3624.2278
1981-10-02 | 1 | Shoulder | 82.9318 | 3365.9472
1981-10-03 | 0 | Shoulder | 69.7093 | 2433.9854
1981-10-04 | 0 | Shoulder | 75.5283 | 2650.2646
1981-10-05 | 1 | Shoulder | 83.4069 | 2627.9031
1981-10-06 | 1 | Shoulder | 88.7421 | 3352.8979
1981-10-07 | 1 | Shoulder | 76.463 | 3003.6143
1981-10-08 | 1 | Shoulder | 70.3288 | 2536.1622
1981-10-09 | 1 | Shoulder | 72.8527 | 2541.4243
1981-10-10 | 0 | Shoulder | 63.0784 | 2443.6461
1981-10-11 | 0 | Shoulder | 68.6636 | 2451.2024
1981-10-12 | 1 | Shoulder | 70.7881 | 2644.6762
1981-10-13 | 1 | Shoulder | 70.23 | 2529.6411
1981-10-14 | 1 | Shoulder | 73.7391 | 2533.4826
1981-10-15 | 1 | Shoulder | 74.7471 | 2620.2438
1981-10-16 | 1 | Shoulder | 80.1965 | 2662.4107
1981-10-17 | 0 | Shoulder | 74.6478 | 2558.0447
1981-10-18 | 0 | Shoulder | 79.4289 | 2800.8227
1981-10-19 | 1 | Shoulder | 65.9798 | 2665.8399
1981-10-20 | 1 | Shoulder | 68.5504 | 3136.1633
1981-10-21 | 1 | Shoulder | 74.3266 | 3075.248
1981-10-22 | 1 | Shoulder | 76.6752 | 2650.9085
1981-10-23 | 1 | Shoulder | 79.2552 | 2831.172
1981-10-24 | 0 | Shoulder | 63.2398 | 2806.6881
1981-10-25 | 0 | Shoulder | 53.816 | 2941.7825
1981-10-26 | 1 | Shoulder | 76.5562 | 2630.0042
1981-10-27 | 1 | Shoulder | 77.4602 | 2924.1662
1981-10-28 | 1 | Shoulder | 74.1879 | 2541.4494
1981-10-29 | 1 | Shoulder | 71.0862 | 2628.2234
1981-10-30 | 1 | Shoulder | 63.9663 | 2589.3208
1981-10-31 | 0 | Shoulder | 68.6921 | 2436.5802
1981-11-01 | 0 | Winter | 56.411 | 2417.083
1981-11-02 | 1 | Winter | 52.1645 | 2655.1062
1981-11-03 | 1 | Winter | 53.3729 | 2664.0124
1981-11-04 | 1 | Winter | 53.6828 | 2699.0389
1981-11-05 | 1 | Winter | 60.8102 | 2677.0161
1981-11-06 | 1 | Winter | 57.2296 | 2533.5657
1981-11-07 | 0 | Winter | 38.7398 | 2653.5547
1981-11-08 | 0 | Winter | 32.3181 | 3312.8908
1981-11-09 | 1 | Winter | 40.0225 | 3078.5542
1981-11-10 | 1 | Winter | 56.0873 | 2607.2733
1981-11-11 | 1 | Winter | 49.2568 | 2776.4023
1981-11-12 | 1 | Winter | 43.2241 | 2915.6764
1981-11-13 | 1 | Winter | 36.9197 | 3118.5504
1981-11-14 | 0 | Winter | 29.5766 | 3796.7708
1981-11-15 | 0 | Winter | 34.7622 | 3389.3296
1981-11-16 | 1 | Winter | 41.6802 | 2937.6747
1981-11-17 | 1 | Winter | 47.5406 | 2760.058
1981-11-18 | 1 | Winter | 39.3048 | 3063.4832
1981-11-19 | 1 | Winter | 38.0977 | 3067.2344
1981-11-20 | 1 | Winter | 43.3879 | 2861.1096
1981-11-21 | 0 | Winter | 32.3546 | 3383.9248
1981-11-22 | 0 | Winter | 28.0059 | 3941.2104
1981-11-23 | 1 | Winter | 27.9803 | 4053.7543
1981-11-24 | 1 | Winter | 45.0546 | 2928.0016
1981-11-25 | 1 | Winter | 33.2815 | 3423.2058
1981-11-26 | 1 | Winter | 33.208 | 3550.4886
1981-11-27 | 1 | Winter | 49.3604 | 2666.8261
1981-11-28 | 0 | Winter | 45.2106 | 2463.8894
1981-11-29 | 0 | Winter | 36.9534 | 3054.9912
1981-11-30 | 1 | Winter | 44.6751 | 3048.1946
1981-12-01 | 1 | Winter | 46.3138 | 2872.0085
1981-12-02 | 1 | Winter | 47.8666 | 2782.7405
1981-12-03 | 1 | Winter | 40.6964 | 3191.7513
1981-12-04 | 1 | Winter | 44.9586 | 2990.57
1981-12-05 | 0 | Winter | 33.874 | 3373.3082
1981-12-06 | 0 | Winter | 26.9632 | 4226.214
1981-12-07 | 1 | Winter | 32.952 | 3874.5176
1981-12-08 | 1 | Winter | 49.8938 | 2842.0997
1981-12-09 | 1 | Winter | 34.8004 | 3536.0289
1981-12-10 | 1 | Winter | 25.065 | 4773.2774
1981-12-11 | 1 | Winter | 20.9731 | 4892.4509
1981-12-12 | 0 | Winter | 24.7911 | 4839.7053
1981-12-13 | 0 | Winter | 25.3328 | 4533.2643
1981-12-14 | 1 | Winter | 43.3962 | 3297.2717
1981-12-15 | 1 | Winter | 43.4268 | 2940.767
1981-12-16 | 1 | Winter | 32.0361 | 3770.0817
1981-12-17 | 1 | Winter | 27.2811 | 4304.1141
1981-12-18 | 1 | Winter | 34.5999 | 3328.0072
1981-12-19 | 0 | Winter | 24.8942 | 4715.4624
1981-12-20 | 0 | Winter | 15.5877 | 5176.7189
1981-12-21 | 1 | Winter | 15.0465 | 5089.2563
1981-12-22 | 1 | Winter | 41.6097 | 3343.7086
1981-12-23 | 1 | Winter | 58.2306 | 2637.535
1981-12-24 | 1 | Winter | 50.7442 | 2520.0895
1981-12-25 | 1 | Winter | 41.2836 | 3396.7482
1981-12-26 | 0 | Winter | 38.9746 | 3687.3245
1981-12-27 | 0 | Winter | 39.1248 | 3532.1962
1981-12-28 | 1 | Winter | 41.604 | 3498.4793
1981-12-29 | 1 | Winter | 42.4945 | 3094.7113
1981-12-30 | 1 | Winter | 34.1311 | 3671.8435
1981-12-31 | 1 | Winter | 35.2279 | 3959.4617
1982-01-01 | 1 | Winter | 39.1163 | 3389.1851
1982-01-02 | 0 | Winter | 37.7614 | 3491.7534
1982-01-03 | 0 | Winter | 42.3906 | 3150.7213
1982-01-04 | 1 | Winter | 48.6702 | 2853.9092
1982-01-05 | 1 | Winter | 32.9019 | 3487.9466
1982-01-06 | 1 | Winter | 32.0712 | 4092.7716
1982-01-07 | 1 | Winter | 54.8208 | 2710.0236
1982-01-08 | 1 | Winter | 34.7284 | 3115.9517
1982-01-09 | 0 | Winter | 26.6792 | 4168.6851
1982-01-10 | 0 | Winter | 15.8321 | 4989.4915
1982-01-11 | 1 | Winter | 10.4592 | 5495.7944
1982-01-12 | 1 | Winter | 16.6348 | 5299.5474
1982-01-13 | 1 | Winter | 30.3104 | 4716.5204
1982-01-14 | 1 | Winter | 31.0517 | 4310.88
1982-01-15 | 1 | Winter | 23.0357 | 4598.2497
1982-01-16 | 0 | Winter | 27.5547 | 4393.069
1982-01-17 | 0 | Winter | 26.3915 | 4232.7677
1982-01-18 | 1 | Winter | 22.8823 | 4987.8158
1982-01-19 | 1 | Winter | 43.4921 | 3429.1248
1982-01-20 | 1 | Winter | 49.2452 | 2911.8408
1982-01-21 | 1 | Winter | 47.138 | 2940.8072
1982-01-22 | 1 | Winter | 40.8224 | 3505.1158
1982-01-23 | 0 | Winter | 39.9684 | 3570.9175
1982-01-24 | 0 | Winter | 35.8806 | 3370.9323
1982-01-25 | 1 | Winter | 28.1172 | 4220.2348
1982-01-26 | 1 | Winter | 28.0492 | 4039.2624
1982-01-27 | 1 | Winter | 21.6465 | 4989.1901
1982-01-28 | 1 | Winter | 22.788 | 4786.8542
1982-01-29 | 1 | Winter | 32.3593 | 3921.421
1982-01-30 | 0 | Winter | 35.1107 | 3586.3288
1982-01-31 | 0 | Winter | 47.8678 | 2810.5323
1982-02-01 | 1 | Winter | 44.8818 | 2833.1981
1982-02-02 | 1 | Winter | 42.3351 | 3240.9846
1982-02-03 | 1 | Winter | 44.2557 | 3227.2159
1982-02-04 | 1 | Winter | 50.3632 | 2730.0397
1982-02-05 | 1 | Winter | 49.3541 | 2927.9086
1982-02-06 | 0 | Winter | 50.619 | 3032.0208
1982-02-07 | 0 | Winter | 38.1676 | 3375.999
1982-02-08 | 1 | Winter | 34.0879 | 3908.8394
1982-02-09 | 1 | Winter | 43.84 | 3172.5207
1982-02-10 | 1 | Winter | 41.9405 | 2978.5625
1982-02-11 | 1 | Winter | 39.5082 | 3518.9696
1982-02-12 | 1 | Winter | 33.4615 | 3639.0447
1982-02-13 | 0 | Winter | 36.3955 | 3429.8193
1982-02-14 | 0 | Winter | 29.5524 | 3966.9777
1982-02-15 | 1 | Winter | 44.7291 | 3114.7583
1982-02-16 | 1 | Winter | 60.2106 | 2601.3401
1982-02-17 | 1 | Winter | 54.1056 | 2618.5145
1982-02-18 | 1 | Winter | 43.0058 | 3214.4783
1982-02-19 | 1 | Winter | 41.9108 | 3379.4807
1982-02-20 | 0 | Winter | 34.8718 | 3491.474
1982-02-21 | 0 | Winter | 49.0896 | 2710.5937
1982-02-22 | 1 | Winter | 37.5707 | 3174.7388
1982-02-23 | 1 | Winter | 31.4797 | 3995.2259
1982-02-24 | 1 | Winter | 50.944 | 2826.4027
1982-02-25 | 1 | Winter | 43.3311 | 2868.2099
1982-02-26 | 1 | Winter | 32.298 | 3898.4135
1982-02-27 | 0 | Winter | 33.7633 | 4039.7163
1982-02-28 | 0 | Winter | 36.4618 | 3582.0359
1982-03-01 | 1 | Winter | 35.9627 | 3439.4566
1982-03-02 | 1 | Winter | 30.9408 | 3993.678
1982-03-03 | 1 | Winter | 46.657 | 2934.8846
1982-03-04 | 1 | Winter | 47.472 | 2784.3151
1982-03-05 | 1 | Winter | 46.9706 | 2882.7378
1982-03-06 | 0 | Winter | 51.2039 | 2569.2559
1982-03-07 | 0 | Winter | 41.0088 | 2903.2196
1982-03-08 | 1 | Winter | 30.9404 | 3599.9128
1982-03-09 | 1 | Winter | 29.3458 | 4159.8492
1982-03-10 | 1 | Winter | 39.025 | 3365.0023
1982-03-11 | 1 | Winter | 50.7723 | 2708.211
1982-03-12 | 1 | Winter | 52.1312 | 2544.8617
1982-03-13 | 0 | Winter | 57.7942 | 2719.0107
1982-03-14 | 0 | Winter | 55.864 | 2528.426
1982-03-15 | 1 | Winter | 53.7521 | 2550.3921
1982-03-16 | 1 | Winter | 46.6959 | 2979.3419
1982-03-17 | 1 | Winter | 49.7278 | 2706.6991
1982-03-18 | 1 | Winter | 53.059 | 2445.1653
1982-03-19 | 1 | Winter | 49.5601 | 2599.493
1982-03-20 | 0 | Winter | 63.8384 | 2892.0564
1982-03-21 | 0 | Winter | 59.0427 | 2927.8265
1982-03-22 | 1 | Winter | 55.9952 | 2561.9641
1982-03-23 | 1 | Winter | 49.6701 | 2528.5409
1982-03-24 | 1 | Winter | 51.2416 | 2692.0154
1982-03-25 | 1 | Winter | 51.4857 | 2735.0601
1982-03-26 | 1 | Winter | 44.1649 | 2764.5703
1982-03-27 | 0 | Winter | 34.347 | 3271.5504
1982-03-28 | 0 | Winter | 31.834 | 3439.2039
1982-03-29 | 1 | Winter | 40.3493 | 3419.6584
1982-03-30 | 1 | Winter | 45.7947 | 2788.4564
1982-03-31 | 1 | Winter | 51.5305 | 2566.1983
1982-04-01 | 1 | Shoulder | 77.8169 | 2828.8109
1982-04-02 | 1 | Shoulder | 75.4372 | 2633.7157
1982-04-03 | 0 | Shoulder | 76.7843 | 2741.3876
1982-04-04 | 0 | Shoulder | 75.1926 | 2692.1874
1982-04-05 | 1 | Shoulder | 57.5215 | 2780.5914
1982-04-06 | 1 | Shoulder | 61.0082 | 2852.8743
1982-04-07 | 1 | Winter | 32.1306 | 3584.0911
1982-04-08 | 1 | Shoulder | 52.3857 | 3068.422
1982-04-09 | 1 | Shoulder | 69.4318 | 2849.4403
1982-04-10 | 0 | Shoulder | 57.9033 | 2922.221
1982-04-11 | 0 | Shoulder | 67.8543 | 2904.9302
1982-04-12 | 1 | Shoulder | 74.2226 | 2938.1352
1982-04-13 | 1 | Shoulder | 76.3194 | 2581.7175
1982-04-14 | 1 | Shoulder | 73.967 | 2574.9146
1982-04-15 | 1 | Shoulder | 74.7862 | 2722.4908
1982-04-16 | 1 | Shoulder | 77.5449 | 2832.4513
1982-04-17 | 0 | Shoulder | 81.2145 | 2972.8929
1982-04-18 | 0 | Shoulder | 71.3771 | 2642.7555
1982-04-19 | 1 | Shoulder | 68.0869 | 2597.2329
1982-04-20 | 1 | Shoulder | 71.3873 | 2622.8045
1982-04-21 | 1 | Shoulder | 75.6454 | 2672.0873
1982-04-22 | 1 | Shoulder | 66.1061 | 2644.8254
1982-04-23 | 1 | Shoulder | 65.7058 | 2740.7397
1982-04-24 | 0 | Shoulder | 70.9208 | 3140.9228
1982-04-25 | 0 | Shoulder | 70.2458 | 2539.7267
1982-04-26 | 1 | Shoulder | 76.943 | 2773.5195
1982-04-27 | 1 | Shoulder | 75.2308 | 2763.4998
1982-04-28 | 1 | Shoulder | 71.2197 | 2646.7813
1982-04-29 | 1 | Shoulder | 68.7211 | 2487.8976
1982-04-30 | 1 | Shoulder | 69.7965 | 2520.6119
1982-05-01 | 0 | Shoulder | 73.984 | 2496.1149
1982-05-02 | 0 | Shoulder | 77.0977 | 2626.095
1982-05-03 | 1 | Shoulder | 77.794 | 2846.347
1982-05-04 | 1 | Shoulder | 78.5411 | 2919.9501
1982-05-05 | 1 | Shoulder | 79.0334 | 2896.8119
1982-05-06 | 1 | Shoulder | 79.9081 | 2877.8418
1982-05-07 | 1 | Shoulder | 81.7625 | 2950.757
1982-05-08 | 0 | Shoulder | 78.8422 | 2926.2845
1982-05-09 | 0 | Shoulder | 79.5156 | 2934.7075
1982-05-10 | 1 | Shoulder | 79.5803 | 2872.4207
1982-05-11 | 1 | Shoulder | 82.8059 | 2868.1012
1982-05-12 | 1 | Shoulder | 83.7761 | 2982.0693
1982-05-13 | 1 | Shoulder | 89.9594 | 3461.2482
1982-05-14 | 1 | Shoulder | 90.2778 | 3608.8253
1982-05-15 | 0 | Shoulder | 86.6633 | 3350.5196
1982-05-16 | 0 | Shoulder | 85.4282 | 3272.426
1982-05-17 | 1 | Shoulder | 83.5592 | 3228.5464
1982-05-18 | 1 | Shoulder | 80.6683 | 3187.2349
1982-05-19 | 1 | Shoulder | 78.7734 | 3021.1762
1982-05-20 | 1 | Shoulder | 80.7166 | 3209.0609
1982-05-21 | 1 | Shoulder | 81.3277 | 3175.3192
1982-05-22 | 0 | Shoulder | 82.8875 | 3154.8534
1982-05-23 | 0 | Shoulder | 82.364 | 3176.5595
1982-05-24 | 1 | Shoulder | 79.2495 | 3037.8383
1982-05-25 | 1 | Shoulder | 83.1952 | 3233.1058
1982-05-26 | 1 | Shoulder | 81.0948 | 3257.1644
1982-05-27 | 1 | Shoulder | 81.6476 | 3148.0754
1982-05-28 | 1 | Shoulder | 86.8578 | 3466.5203
1982-05-29 | 0 | Shoulder | 89.75 | 3711.687
1982-05-30 | 0 | Shoulder | 86.5605 | 3543.1712
1982-05-31 | 1 | Shoulder | 83.822 | 3432.4286
1982-06-01 | 1 | Summer | 85.0195 | 3750.5583
1982-06-02 | 1 | Summer | 87.7403 | 3878.5178
1982-06-03 | 1 | Summer | 85.9292 | 3836.2893
1982-06-04 | 1 | Summer | 80.9366 | 3314.7032
1982-06-05 | 0 | Summer | 86.344 | 3693.067
1982-06-06 | 0 | Summer | 84.4849 | 3715.0139
1982-06-07 | 1 | Summer | 84.0713 | 3421.295
1982-06-08 | 1 | Summer | 89.5167 | 3731.1036
1982-06-09 | 1 | Summer | 91.3609 | 4062.1555
1982-06-10 | 1 | Summer | 92.3772 | 4135.5792
1982-06-11 | 1 | Summer | 83.6032 | 3531.3692
1982-06-12 | 0 | Summer | 83.9169 | 3724.4899
1982-06-13 | 0 | Summer | 81.4258 | 3656.9786
1982-06-14 | 1 | Summer | 85.0518 | 3814.6302
1982-06-15 | 1 | Summer | 85.3467 | 3713.4721
1982-06-16 | 1 | Summer | 89.6885 | 4034.8579
1982-06-17 | 1 | Summer | 78.8819 | 3346.7601
1982-06-18 | 1 | Summer | 74.6434 | 3039.6027
1982-06-19 | 0 | Summer | 89.0761 | 3805.0602
1982-06-20 | 0 | Summer | 88.879 | 4005.963
1982-06-21 | 1 | Summer | 88.4142 | 4170.2773
1982-06-22 | 1 | Summer | 79.3192 | 3325.3689
1982-06-23 | 1 | Summer | 84.573 | 3720.0213
1982-06-24 | 1 | Summer | 85.1927 | 3766.6067
1982-06-25 | 1 | Summer | 84.7215 | 3783.0754
1982-06-26 | 0 | Summer | 85.9287 | 3774.7443
1982-06-27 | 0 | Summer | 83.2334 | 3460.3709
1982-06-28 | 1 | Summer | 85.5334 | 3852.2153
1982-06-29 | 1 | Summer | 89.1053 | 4036.6811
1982-06-30 | 1 | Summer | 91.6187 | 4221.3689
1982-07-01 | 1 | Summer | 86.3067 | 3996.9822
1982-07-02 | 1 | Summer | 85.3284 | 3786.7272
1982-07-03 | 0 | Summer | 92.14 | 4149.5159
1982-07-04 | 0 | Summer | 94.1357 | 4517.9615
1982-07-05 | 1 | Summer | 84.7999 | 4032.2166
1982-07-06 | 1 | Summer | 83.4364 | 3470.195
1982-07-07 | 1 | Summer | 84.0621 | 3565.3466
1982-07-08 | 1 | Summer | 86.8817 | 3847.6267
1982-07-09 | 1 | Summer | 87.6242 | 3898.8767
1982-07-10 | 0 | Summer | 86.7625 | 3802.6714
1982-07-11 | 0 | Summer | 88.6887 | 4000.0869
1982-07-12 | 1 | Summer | 87.3697 | 3900.3593
1982-07-13 | 1 | Summer | 84.7371 | 3765.973
1982-07-14 | 1 | Summer | 84.3535 | 3589.4876
1982-07-15 | 1 | Summer | 82.179 | 3460.4351
1982-07-16 | 1 | Summer | 83.979 | 3530.715
1982-07-17 | 0 | Summer | 86.8368 | 3817.2813
1982-07-18 | 0 | Summer | 86.5667 | 3700.4584
1982-07-19 | 1 | Summer | 88.4394 | 4041.5877
1982-07-20 | 1 | Summer | 88.4546 | 3986.8027
1982-07-21 | 1 | Summer | 90.232 | 4157.8086
1982-07-22 | 1 | Summer | 89.3336 | 4188.4068
1982-07-23 | 1 | Summer | 83.8113 | 3806.4657
1982-07-24 | 0 | Summer | 83.3302 | 3495.7749
1982-07-25 | 0 | Summer | 87.9399 | 3925.8947
1982-07-26 | 1 | Summer | 89.4861 | 4300.262
1982-07-27 | 1 | Summer | 90.708 | 4203.2519
1982-07-28 | 1 | Summer | 90.0917 | 4163.9086
1982-07-29 | 1 | Summer | 85.1017 | 3906.3387
1982-07-30 | 1 | Summer | 88.6183 | 4089.4836
1982-07-31 | 0 | Summer | 87.0291 | 3799.9177
1982-08-01 | 0 | Summer | 84.597 | 3682.5218
1982-08-02 | 1 | Summer | 89.2114 | 4114.1831
1982-08-03 | 1 | Summer | 87.8402 | 4015.5378
1982-08-04 | 1 | Summer | 87.7629 | 4067.6184
1982-08-05 | 1 | Summer | 86.5645 | 3853.8046
1982-08-06 | 1 | Summer | 87.2456 | 3690.4713
1982-08-07 | 0 | Summer | 86.7853 | 3841.9693
1982-08-08 | 0 | Summer | 88.2121 | 4010.439
1982-08-09 | 1 | Summer | 88.3252 | 4060.7612
1982-08-10 | 1 | Summer | 88.2725 | 4036.9395
1982-08-11 | 1 | Summer | 88.4167 | 4000.3062
1982-08-12 | 1 | Summer | 87.8247 | 3930.9924
1982-08-13 | 1 | Summer | 80.1866 | 3379.6604
1982-08-14 | 0 | Summer | 86.2001 | 3750.6256
1982-08-15 | 0 | Summer | 86.2558 | 3823.4338
1982-08-16 | 1 | Summer | 87.3385 | 3850.4717
1982-08-17 | 1 | Summer | 85.8671 | 3862.9777
1982-08-18 | 1 | Summer | 80.3258 | 3317.6524
1982-08-19 | 1 | Summer | 84.1526 | 3674.2842
1982-08-20 | 1 | Summer | 87.6205 | 4077.6783
1982-08-21 | 0 | Summer | 90.0461 | 4000.9235
1982-08-22 | 0 | Summer | 87.2707 | 3876.3644
1982-08-23 | 1 | Summer | 89.9487 | 4020.2184
1982-08-24 | 1 | Summer | 93.1595 | 4141.5994
1982-08-25 | 1 | Summer | 95.2575 | 4445.3781
1982-08-26 | 1 | Summer | 88.1158 | 4174.4569
1982-08-27 | 1 | Summer | 89.6425 | 4168.5624
1982-08-28 | 0 | Summer | 89.344 | 4080.0081
1982-08-29 | 0 | Summer | 79.0686 | 3116.0005
1982-08-30 | 1 | Summer | 80.2827 | 3409.2214
1982-08-31 | 1 | Summer | 82.9167 | 3446.2184
1982-09-01 | 1 | Summer | 85.0497 | 3715.8655
1982-09-02 | 1 | Summer | 88.3811 | 4009.4369
1982-09-03 | 1 | Summer | 88.9179 | 4108.5425
1982-09-04 | 0 | Summer | 81.1209 | 3386.1644
1982-09-05 | 0 | Summer | 82.1525 | 3130.7206
1982-09-06 | 1 | Summer | 84.5825 | 3397.1884
1982-09-07 | 1 | Summer | 85.5661 | 3442.9702
1982-09-08 | 1 | Summer | 83.0001 | 3452.8201
1982-09-09 | 1 | Summer | 80.2195 | 3381.2953
1982-09-10 | 1 | Summer | 77.7591 | 3125.2931
1982-09-11 | 0 | Summer | 75.1688 | 3052.3168
1982-09-12 | 0 | Summer | 83.9292 | 3544.274
1982-09-13 | 1 | Summer | 85.0168 | 3779.032
1982-09-14 | 1 | Summer | 85.0871 | 3716.4114
1982-09-15 | 1 | Summer | 87.3756 | 3858.5749
1982-09-16 | 1 | Summer | 89.3829 | 4107.463
1982-09-17 | 1 | Summer | 86.5004 | 3835.4841
1982-09-18 | 0 | Summer | 87.0016 | 3704.1624
1982-09-19 | 0 | Summer | 81.8524 | 3531.0851
1982-09-20 | 1 | Summer | 82.5749 | 3623.5462
1982-09-21 | 1 | Summer | 73.5867 | 2919.2284
1982-09-22 | 1 | Summer | 76.7198 | 2956.2056
1982-09-23 | 1 | Summer | 74.5299 | 2698.8171
1982-09-24 | 1 | Summer | 76.6257 | 2797.9048
1982-09-25 | 0 | Summer | 76.6784 | 2684.4289
1982-09-26 | 0 | Summer | 65.0145 | 2497.1905
1982-09-27 | 1 | Summer | 79.2441 | 2691.0166
1982-09-28 | 1 | Summer | 82.1905 | 3301.3491
1982-09-29 | 1 | Summer | 79.9445 | 3301.691
1982-09-30 | 1 | Summer | 78.633 | 3312.1284
1982-10-01 | 1 | Shoulder | 78.6135 | 2865.5873
1982-10-02 | 0 | Shoulder | 84.1552 | 2905.4878
1982-10-03 | 0 | Shoulder | 80.4751 | 2885.0222
1982-10-04 | 1 | Shoulder | 80.3472 | 3013.6008
1982-10-05 | 1 | Shoulder | 83.1221 | 3140.2088
1982-10-06 | 1 | Shoulder | 83.5932 | 3252.2236
1982-10-07 | 1 | Shoulder | 82.3338 | 3153.4987
1982-10-08 | 1 | Shoulder | 77.729 | 3043.3979
1982-10-09 | 0 | Shoulder | 82.2077 | 3116.3858
1982-10-10 | 0 | Shoulder | 76.4577 | 2910.4954
1982-10-11 | 1 | Shoulder | 66.3243 | 2596.3261
1982-10-12 | 1 | Shoulder | 74.7223 | 2791.2771
1982-10-13 | 1 | Shoulder | 81.1367 | 3185.3041
1982-10-14 | 1 | Shoulder | 76.6232 | 2932.6764
1982-10-15 | 1 | Shoulder | 72.2642 | 2506.0369
1982-10-16 | 0 | Shoulder | 72.6501 | 2435.3868
1982-10-17 | 0 | Shoulder | 64.5944 | 2626.8874
1982-10-18 | 1 | Shoulder | 66.2358 | 3158.4106
1982-10-19 | 1 | Shoulder | 75.3072 | 2678.1646
1982-10-20 | 1 | Shoulder | 78.7341 | 2765.9935
1982-10-21 | 1 | Shoulder | 78.0664 | 2816.3216
1982-10-22 | 1 | Shoulder | 63.9291 | 2553.6376
1982-10-23 | 0 | Shoulder | 53.6284 | 2888.4229
1982-10-24 | 0 | Shoulder | 47.3953 | 3152.0633
1982-10-25 | 1 | Shoulder | 54.5683 | 2865.3269
1982-10-26 | 1 | Shoulder | 69.0936 | 2834.3486
1982-10-27 | 1 | Shoulder | 69.8052 | 3029.2703
1982-10-28 | 1 | Shoulder | 70.7011 | 2980.9773
1982-10-29 | 1 | Shoulder | 71.3586 | 3013.779
1982-10-30 | 0 | Shoulder | 74.5926 | 2695.6882
1982-10-31 | 0 | Shoulder | 76.0454 | 2589.3678
1982-11-01 | 1 | Winter | 61.457 | 2709.3647
1982-11-02 | 1 | Winter | 60.1097 | 2809.8806
1982-11-03 | 1 | Winter | 57.9561 | 2751.4732
1982-11-04 | 1 | Winter | 54.4878 | 2694.4902
1982-11-05 | 1 | Winter | 36.3198 | 3066.9837
1982-11-06 | 0 | Winter | 31.254 | 3459.5827
1982-11-07 | 0 | Winter | 31.9359 | 3663.0864
1982-11-08 | 1 | Winter | 36.6515 | 3515.8248
1982-11-09 | 1 | Winter | 37.1348 | 3241.5249
1982-11-10 | 1 | Winter | 42.0847 | 2956.8085
1982-11-11 | 1 | Winter | 44.3287 | 2563.5477
1982-11-12 | 1 | Winter | 61.6197 | 2639.2864
1982-11-13 | 0 | Winter | 37.8284 | 2648.7466
1982-11-14 | 0 | Winter | 33.5715 | 3305.7211
1982-11-15 | 1 | Winter | 37.8637 | 2968.6918
1982-11-16 | 1 | Winter | 32.72 | 3463.3278
1982-11-17 | 1 | Winter | 42.8663 | 2887.7314
1982-11-18 | 1 | Winter | 55.2458 | 2524.3321
1982-11-19 | 1 | Winter | 54.783 | 2516.6253
1982-11-20 | 0 | Winter | 56.7923 | 2408.0006
1982-11-21 | 0 | Winter | 56.1719 | 2483.6925
1982-11-22 | 1 | Winter | 51.3704 | 2553.2999
1982-11-23 | 1 | Winter | 50.8684 | 2587.3788
1982-11-24 | 1 | Winter | 52.5587 | 2624.5611
1982-11-25 | 1 | Winter | 41.0237 | 2723.1865
1982-11-26 | 1 | Winter | 49.5994 | 2656.8911
1982-11-27 | 0 | Winter | 55.2236 | 2565.6976
1982-11-28 | 0 | Winter | 48.8952 | 2839.7142
1982-11-29 | 1 | Winter | 58.2938 | 2586.2059
1982-11-30 | 1 | Winter | 48.4623 | 2573.7545
1982-12-01 | 1 | Winter | 58.6171 | 2712.652
1982-12-02 | 1 | Winter | 60.7934 | 2682.5974
1982-12-03 | 1 | Winter | 62.6987 | 2649.8143
1982-12-04 | 0 | Winter | 62.2884 | 2601.3111
1982-12-05 | 0 | Winter | 64.0736 | 2633.4787
1982-12-06 | 1 | Winter | 52.4519 | 2394.0904
1982-12-07 | 1 | Winter | 47.7041 | 3063.1701
1982-12-08 | 1 | Winter | 47.7359 | 2795.597
1982-12-09 | 1 | Winter | 48.6872 | 2771.2712
1982-12-10 | 1 | Winter | 39.8072 | 3431.2748
1982-12-11 | 0 | Winter | 50.6136 | 2779.2937
1982-12-12 | 0 | Winter | 33.0808 | 3472.3687
1982-12-13 | 1 | Winter | 25.1038 | 4623.8524
1982-12-14 | 1 | Winter | 24.8072 | 4499.6103
1982-12-15 | 1 | Winter | 46.7475 | 3029.7458
1982-12-16 | 1 | Winter | 46.2122 | 2800.1746
1982-12-17 | 1 | Winter | 36.6455 | 3569.5644
1982-12-18 | 0 | Winter | 28.8991 | 4106.9263
1982-12-19 | 0 | Winter | 26.0326 | 4586.5604
1982-12-20 | 1 | Winter | 33.6046 | 3963.5249
1982-12-21 | 1 | Winter | 31.2961 | 4007.5824
1982-12-22 | 1 | Winter | 28.2772 | 4140.6869
1982-12-23 | 1 | Winter | 33.5604 | 3986.1458
1982-12-24 | 1 | Winter | 43.7557 | 3127.3658
1982-12-25 | 0 | Winter | 49.0352 | 2656.776
1982-12-26 | 0 | Winter | 50.737 | 2703.016
1982-12-27 | 1 | Winter | 49.0175 | 2775.8518
1982-12-28 | 1 | Winter | 57.6851 | 2692.3687
1982-12-29 | 1 | Winter | 50.5916 | 2659.5148
1982-12-30 | 1 | Winter | 41.0655 | 3311.8459
1982-12-31 | 1 | Winter | 39.1088 | 3536.7981
1983-01-01 | 0 | Winter | 40.9267 | 3617.6102
1983-01-02 | 0 | Winter | 44.747 | 3212.3675
1983-01-03 | 1 | Winter | 38.9445 | 3356.4674
1983-01-04 | 1 | Winter | 34.1883 | 3847.3487
1983-01-05 | 1 | Winter | 39.2349 | 3574.2804
1983-01-06 | 1 | Winter | 33.6286 | 3983.5921
1983-01-07 | 1 | Winter | 34.18 | 3878.8111
1983-01-08 | 0 | Winter | 34.027 | 3602.7546
1983-01-09 | 0 | Winter | 40.6277 | 3465.0167
1983-01-10 | 1 | Winter | 45.7686 | 3057.8816
1983-01-11 | 1 | Winter | 42.882 | 3066.9972
1983-01-12 | 1 | Winter | 33.9274 | 3459.8251
1983-01-13 | 1 | Winter | 24.6729 | 4738.7135
1983-01-14 | 1 | Winter | 24.5279 | 4891.9309
1983-01-15 | 0 | Winter | 37.7684 | 3216.3099
1983-01-16 | 0 | Winter | 26.6826 | 4141.4037
1983-01-17 | 1 | Winter | 25.9631 | 4655.6617
1983-01-18 | 1 | Winter | 26.0303 | 4409.5533
1983-01-19 | 1 | Winter | 17.5113 | 4909.606
1983-01-20 | 1 | Winter | 27.9004 | 4600.6445
1983-01-21 | 1 | Winter | 31.1462 | 4372.1331
1983-01-22 | 0 | Winter | 43.0537 | 3443.6242
1983-01-23 | 0 | Winter | 41.4912 | 3452.9376
1983-01-24 | 1 | Winter | 36.7906 | 3596.8585
1983-01-25 | 1 | Winter | 31.0706 | 4114.2173
1983-01-26 | 1 | Winter | 31.4159 | 4113.2438
1983-01-27 | 1 | Winter | 41.2555 | 3430.0139
1983-01-28 | 1 | Winter | 34.7833 | 3530.9702
1983-01-29 | 0 | Winter | 29.2195 | 4146.1548
1983-01-30 | 0 | Winter | 42.5681 | 3333.046
1983-01-31 | 1 | Winter | 38.0613 | 3402.7495
1983-02-01 | 1 | Winter | 40.4645 | 3372.3886
1983-02-02 | 1 | Winter | 57.1436 | 2375.1807
1983-02-03 | 1 | Winter | 38.5879 | 3211.9788
1983-02-04 | 1 | Winter | 32.3587 | 3900.5241
1983-02-05 | 0 | Winter | 30.1537 | 3998.772
1983-02-06 | 0 | Winter | 37.1569 | 3791.3951
1983-02-07 | 1 | Winter | 37.225 | 3847.6364
1983-02-08 | 1 | Winter | 26.3485 | 4522.8581
1983-02-09 | 1 | Winter | 25.1791 | 4852.8419
1983-02-10 | 1 | Winter | 41.4283 | 3459.625
1983-02-11 | 1 | Winter | 35.117 | 3474.8716
1983-02-12 | 0 | Winter | 30.7483 | 4195.7423
1983-02-13 | 0 | Winter | 35.4465 | 3928.2534
1983-02-14 | 1 | Winter | 37.565 | 3533.678
1983-02-15 | 1 | Winter | 32.385 | 3644.605
1983-02-16 | 1 | Winter | 33.2238 | 3622.0697
1983-02-17 | 1 | Winter | 43.6015 | 2851.138
1983-02-18 | 1 | Winter | 35.2437 | 3635.4013
1983-02-19 | 0 | Winter | 32.2605 | 3482.9809
1983-02-20 | 0 | Winter | 35.3281 | 3515.0782
1983-02-21 | 1 | Winter | 34.7909 | 3709.878
1983-02-22 | 1 | Winter | 42.1255 | 3312.4013
1983-02-23 | 1 | Winter | 53.4151 | 2720.8757
1983-02-24 | 1 | Winter | 47.1189 | 2879.218
1983-02-25 | 1 | Winter | 39.6067 | 3040.3229
1983-02-26 | 0 | Winter | 31.3777 | 3919.4836
1983-02-27 | 0 | Winter | 31.4338 | 4068.9611
1983-02-28 | 1 | Winter | 44.2615 | 3269.4866
1983-03-01 | 1 | Winter | 45.9819 | 2923.775
1983-03-02 | 1 | Winter | 40.8174 | 3227.7751
1983-03-03 | 1 | Winter | 38.1451 | 3153.6605
1983-03-04 | 1 | Winter | 41.9751 | 2730.0571
1983-03-05 | 0 | Winter | 55.958 | 2520.3394
1983-03-06 | 0 | Winter | 63.5467 | 2570.0454
1983-03-07 | 1 | Winter | 61.1016 | 2555.581
1983-03-08 | 1 | Winter | 58.4119 | 2500.1602
1983-03-09 | 1 | Winter | 50.9366 | 2542.7827
1983-03-10 | 1 | Winter | 43.2801 | 2960.4882
1983-03-11 | 1 | Winter | 40.8468 | 3343.427
1983-03-12 | 0 | Winter | 39.1983 | 3279.5049
1983-03-13 | 0 | Winter | 34.8286 | 3300.4993
1983-03-14 | 1 | Winter | 39.6633 | 3165.3083
1983-03-15 | 1 | Winter | 44.23 | 2803.2407
1983-03-16 | 1 | Winter | 50.1362 | 2864.2605
1983-03-17 | 1 | Winter | 48.5791 | 2650.4455
1983-03-18 | 1 | Winter | 56.607 | 2670.8782
1983-03-19 | 0 | Winter | 54.2826 | 2508.213
1983-03-20 | 0 | Winter | 45.1056 | 2557.3723
1983-03-21 | 1 | Winter | 43.5671 | 2809.4631
1983-03-22 | 1 | Winter | 37.5224 | 3246.2787
1983-03-23 | 1 | Winter | 34.0004 | 3536.8612
1983-03-24 | 1 | Winter | 34.4354 | 3816.1464
1983-03-25 | 1 | Winter | 32.3502 | 3741.5525
1983-03-26 | 0 | Winter | 29.9707 | 3790.4517
1983-03-27 | 0 | Winter | 50.6158 | 2664.4458
1983-03-28 | 1 | Winter | 50.3668 | 2580.9856
1983-03-29 | 1 | Winter | 38.1739 | 3047.2092
1983-03-30 | 1 | Winter | 41.1307 | 3230.4255
1983-03-31 | 1 | Winter | 45.957 | 2891.7916
1983-04-01 | 1 | Shoulder | 63.0753 | 3065.3473
1983-04-02 | 0 | Shoulder | 70.4566 | 2504.53
1983-04-03 | 0 | Shoulder | 63.1867 | 2542.2484
1983-04-04 | 1 | Shoulder | 70.9588 | 2921.5222
1983-04-05 | 1 | Shoulder | 74.3579 | 2580.1804
1983-04-06 | 1 | Shoulder | 79.0889 | 2774.9237
1983-04-07 | 1 | Shoulder | 75.1344 | 2800.3487
1983-04-08 | 1 | Shoulder | 68.9958 | 2600.2116
1983-04-09 | 0 | Shoulder | 69.4773 | 2514.3545
1983-04-10 | 0 | Shoulder | 70.8845 | 2585.008
1983-04-11 | 1 | Shoulder | 71.6098 | 2515.0679
1983-04-12 | 1 | Shoulder | 68.2826 | 2609.6543
1983-04-13 | 1 | Shoulder | 71.9368 | 2574.0685
1983-04-14 | 1 | Shoulder | 70.4693 | 2537.197
1983-04-15 | 1 | Shoulder | 68.1022 | 2634.3245
1983-04-16 | 0 | Shoulder | 63.9369 | 2613.0773
1983-04-17 | 0 | Shoulder | 68.1721 | 2958.5062
1983-04-18 | 1 | Shoulder | 55.107 | 3066.1196
1983-04-19 | 1 | Shoulder | 52.5621 | 3364.5142
1983-04-20 | 1 | Winter | 29.0242 | 4219.1951
1983-04-21 | 1 | Winter | 34.9691 | 3770.8654
1983-04-22 | 1 | Shoulder | 71.0061 | 3113.6886
1983-04-23 | 0 | Shoulder | 65.6865 | 2493.7431
1983-04-24 | 0 | Shoulder | 62.6248 | 2599.4372
1983-04-25 | 1 | Shoulder | 68.3258 | 2560.5121
1983-04-26 | 1 | Shoulder | 77.0247 | 2635.1972
1983-04-27 | 1 | Shoulder | 82.2547 | 2800.9119
1983-04-28 | 1 | Shoulder | 80.8745 | 2982.6138
1983-04-29 | 1 | Shoulder | 79.8761 | 2946.1737
1983-04-30 | 0 | Shoulder | 78.6476 | 2897.4691
1983-05-01 | 0 | Shoulder | 81.2327 | 3133.8525
1983-05-02 | 1 | Shoulder | 82.041 | 3127.4881
1983-05-03 | 1 | Shoulder | 81.5027 | 3177.8603
1983-05-04 | 1 | Shoulder | 72.8959 | 2627.6986
1983-05-05 | 1 | Shoulder | 76.521 | 2717.2366
1983-05-06 | 1 | Shoulder | 76.3285 | 2718.098
1983-05-07 | 0 | Shoulder | 79.473 | 2781.5218
1983-05-08 | 0 | Shoulder | 74.4823 | 2682.7124
1983-05-09 | 1 | Shoulder | 71.8676 | 2593.2198
1983-05-10 | 1 | Shoulder | 75.4781 | 2713.14
1983-05-11 | 1 | Shoulder | 81.1787 | 2927.8842
1983-05-12 | 1 | Shoulder | 83.9177 | 2991.9844
1983-05-13 | 1 | Shoulder | 79.8613 | 2996.5176
1983-05-14 | 0 | Shoulder | 84.595 | 3231.1313
1983-05-15 | 0 | Shoulder | 84.2135 | 3235.1388
1983-05-16 | 1 | Shoulder | 82.8186 | 3215.8981
1983-05-17 | 1 | Shoulder | 70.6411 | 2723.645
1983-05-18 | 1 | Shoulder | 73.9118 | 2601.1218
1983-05-19 | 1 | Shoulder | 73.8809 | 2660.9205
1983-05-20 | 1 | Shoulder | 82.3079 | 3154.7558
1983-05-21 | 0 | Shoulder | 83.4189 | 3164.5305
1983-05-22 | 0 | Shoulder | 84.3473 | 3383.417
1983-05-23 | 1 | Shoulder | 84.9741 | 3551.7563
1983-05-24 | 1 | Shoulder | 82.0191 | 3287.055
1983-05-25 | 1 | Shoulder | 79.399 | 3079.6116
1983-05-26 | 1 | Shoulder | 80.4755 | 3057.8696
1983-05-27 | 1 | Shoulder | 78.2582 | 2991.4215
1983-05-28 | 0 | Shoulder | 80.5947 | 3027.4733
1983-05-29 | 0 | Shoulder | 84.6053 | 3221.2194
1983-05-30 | 1 | Shoulder | 84.9555 | 3304.6616
1983-05-31 | 1 | Shoulder | 85.4721 | 3556.2609
1983-06-01 | 1 | Summer | 76.3904 | 3017.6569
1983-06-02 | 1 | Summer | 79.2138 | 2950.7421
1983-06-03 | 1 | Summer | 84.2554 | 3371.784
1983-06-04 | 0 | Summer | 87.4166 | 3929.4146
1983-06-05 | 0 | Summer | 86.0691 | 3727.7301
1983-06-06 | 1 | Summer | 86.2936 | 3696.5995
1983-06-07 | 1 | Summer | 77.4655 | 3233.6433
1983-06-08 | 1 | Summer | 78.3855 | 3454.0024
1983-06-09 | 1 | Summer | 79.5153 | 2979.5026
1983-06-10 | 1 | Summer | 80.0726 | 3063.0179
1983-06-11 | 0 | Summer | 82.9821 | 3054.3868
1983-06-12 | 0 | Summer | 83.899 | 3271.5521
1983-06-13 | 1 | Summer | 83.9434 | 3633.5483
1983-06-14 | 1 | Summer | 85.4909 | 3585.6764
1983-06-15 | 1 | Summer | 86.0166 | 3741.1568
1983-06-16 | 1 | Summer | 86.4726 | 3860.9043
1983-06-17 | 1 | Summer | 86.7531 | 3844.9852
1983-06-18 | 0 | Summer | 86.8662 | 3741.472
1983-06-19 | 0 | Summer | 86.4333 | 3770.48
1983-06-20 | 1 | Summer | 84.2973 | 3742.3251
1983-06-21 | 1 | Summer | 84.8666 | 3757.2191
1983-06-22 | 1 | Summer | 82.5261 | 3587.4629
1983-06-23 | 1 | Summer | 85.2074 | 3708.9968
1983-06-24 | 1 | Summer | 88.0817 | 3886.317
1983-06-25 | 0 | Summer | 94.5077 | 3856.6768
1983-06-26 | 0 | Summer | 91.1724 | 4077.1649
1983-06-27 | 1 | Summer | 89.9457 | 4172.4247
1983-06-28 | 1 | Summer | 87.9547 | 4144.1253
1983-06-29 | 1 | Summer | 87.0278 | 3938.6847
1983-06-30 | 1 | Summer | 83.5485 | 3739.0571
1983-07-01 | 1 | Summer | 86.6623 | 3889.8828
1983-07-02 | 0 | Summer | 90.6082 | 4003.3275
1983-07-03 | 0 | Summer | 92.1524 | 4200.0753
1983-07-04 | 1 | Summer | 92.5714 | 4025.5811
1983-07-05 | 1 | Summer | 92.0061 | 4155.0525
1983-07-06 | 1 | Summer | 86.0327 | 3872.7916
1983-07-07 | 1 | Summer | 84.9398 | 3739.3342
1983-07-08 | 1 | Summer | 85.1059 | 3699.5265
1983-07-09 | 0 | Summer | 88.9434 | 3686.6516
1983-07-10 | 0 | Summer | 91.1008 | 3952.6029
1983-07-11 | 1 | Summer | 89.7102 | 4168.9479
1983-07-12 | 1 | Summer | 89.5546 | 4147.6532
1983-07-13 | 1 | Summer | 91.1612 | 4215.3605
1983-07-14 | 1 | Summer | 94.578 | 4248.53
1983-07-15 | 1 | Summer | 95.7024 | 4326.8599
1983-07-16 | 0 | Summer | 98.8103 | 4370.4663
1983-07-17 | 0 | Summer | 96.7861 | 4277.0916
1983-07-18 | 1 | Summer | 95.503 | 4474.6446
1983-07-19 | 1 | Summer | 92.3104 | 4372.8349
1983-07-20 | 1 | Summer | 94.2647 | 4418.5195
1983-07-21 | 1 | Summer | 97.5929 | 4455.9678
1983-07-22 | 1 | Summer | 99.0524 | 4790.6317
1983-07-23 | 0 | Summer | 96.7019 | 4394.692
1983-07-24 | 0 | Summer | 101.036 | 4623.1306
1983-07-25 | 1 | Summer | 93.0447 | 4382.928
1983-07-26 | 1 | Summer | 88.7627 | 4076.2578
1983-07-27 | 1 | Summer | 88.9962 | 4086.3804
1983-07-28 | 1 | Summer | 87.7953 | 4044.4958
1983-07-29 | 1 | Summer | 88.4514 | 4062.8297
1983-07-30 | 0 | Summer | 88.0319 | 3904.4576
1983-07-31 | 0 | Summer | 90.8236 | 3972.026
1983-08-01 | 1 | Summer | 91.255 | 4175.059
1983-08-02 | 1 | Summer | 84.8485 | 3623.5976
1983-08-03 | 1 | Summer | 85.3161 | 3745.7209
1983-08-04 | 1 | Summer | 89.9809 | 4037.8218
1983-08-05 | 1 | Summer | 90.0149 | 4223.7815
1983-08-06 | 0 | Summer | 90.9472 | 4046.6742
1983-08-07 | 0 | Summer | 87.4795 | 3947.5105
1983-08-08 | 1 | Summer | 89.166 | 4098.6428
1983-08-09 | 1 | Summer | 94.2275 | 4276.4764
1983-08-10 | 1 | Summer | 94.8613 | 4261.6605
1983-08-11 | 1 | Summer | 94.533 | 4298.8072
1983-08-12 | 1 | Summer | 91.7196 | 4456.3377
1983-08-13 | 0 | Summer | 86.988 | 3883.876
1983-08-14 | 0 | Summer | 83.9463 | 3474.8564
1983-08-15 | 1 | Summer | 85.7655 | 3651.3978
1983-08-16 | 1 | Summer | 85.9489 | 3784.2278
1983-08-17 | 1 | Summer | 88.7792 | 4013.6995
1983-08-18 | 1 | Summer | 93.2785 | 4268.0404
1983-08-19 | 1 | Summer | 99.024 | 4629.7656
1983-08-20 | 0 | Summer | 98.9994 | 4697.9644
1983-08-21 | 0 | Summer | 101.4824 | 4628.0747
1983-08-22 | 1 | Summer | 100.3781 | 4752.7825
1983-08-23 | 1 | Summer | 98.6076 | 4786.1253
1983-08-24 | 1 | Summer | 91.852 | 4560.1649
1983-08-25 | 1 | Summer | 84.4494 | 3954.7239
1983-08-26 | 1 | Summer | 87.7851 | 4079.8896
1983-08-27 | 0 | Summer | 91.9844 | 3987.651
1983-08-28 | 0 | Summer | 93.5211 | 4298.6132
1983-08-29 | 1 | Summer | 94.7554 | 4213.6343
1983-08-30 | 1 | Summer | 90.9655 | 4267.4395
1983-08-31 | 1 | Summer | 90.6139 | 4182.4949
1983-09-01 | 1 | Summer | 80.6637 | 3349.28
1983-09-02 | 1 | Summer | 78.564 | 3429.1597
1983-09-03 | 0 | Summer | 85.7531 | 3814.6066
1983-09-04 | 0 | Summer | 91.2883 | 3959.0063
1983-09-05 | 1 | Summer | 92.8577 | 4278.0873
1983-09-06 | 1 | Summer | 92.7295 | 4311.5576
1983-09-07 | 1 | Summer | 93.7894 | 4307.4995
1983-09-08 | 1 | Summer | 93.0733 | 4293.8208
1983-09-09 | 1 | Summer | 91.4844 | 4196.7437
1983-09-10 | 0 | Summer | 93.2187 | 4053.9372
1983-09-11 | 0 | Summer | 94.8387 | 4232.85
1983-09-12 | 1 | Summer | 93.4323 | 4261.9091
1983-09-13 | 1 | Summer | 82.5563 | 3478.4119
1983-09-14 | 1 | Summer | 73.928 | 2920.295
1983-09-15 | 1 | Summer | 79.3587 | 3218.6456
1983-09-16 | 1 | Summer | 80.7127 | 3386.0394
1983-09-17 | 0 | Summer | 86.6284 | 3353.8552
1983-09-18 | 0 | Summer | 87.9753 | 3697.4012
1983-09-19 | 1 | Summer | 86.0278 | 3774.4669
1983-09-20 | 1 | Summer | 79.8061 | 3409.1271
1983-09-21 | 1 | Summer | 83.8767 | 3697.5255
1983-09-22 | 1 | Summer | 73.6451 | 2764.4156
1983-09-23 | 1 | Summer | 74.3 | 2720.0862
1983-09-24 | 0 | Summer | 75.3523 | 2751.5502
1983-09-25 | 0 | Summer | 74.916 | 2749.2659
1983-09-26 | 1 | Summer | 74.5042 | 2809.2443
1983-09-27 | 1 | Summer | 78.0556 | 2772.8533
1983-09-28 | 1 | Summer | 79.5879 | 2874.5896
1983-09-29 | 1 | Summer | 71.4261 | 2843.7816
1983-09-30 | 1 | Summer | 72.7498 | 2698.2832
1983-10-01 | 0 | Shoulder | 77.881 | 2789.4127
1983-10-02 | 0 | Shoulder | 84.1567 | 2922.0459
1983-10-03 | 1 | Shoulder | 85.6639 | 3070.59
1983-10-04 | 1 | Shoulder | 86.5207 | 3381.8555
1983-10-05 | 1 | Shoulder | 85.8344 | 3453.6252
1983-10-06 | 1 | Shoulder | 81.4415 | 3303.5898
1983-10-07 | 1 | Shoulder | 77.8681 | 2924.9935
1983-10-08 | 0 | Shoulder | 75.4049 | 2741.9115
1983-10-09 | 0 | Shoulder | 76.1133 | 2762.242
1983-10-10 | 1 | Shoulder | 74.8907 | 2772.5798
1983-10-11 | 1 | Shoulder | 71.6961 | 2644.8708
1983-10-12 | 1 | Shoulder | 81.4021 | 3203.0972
1983-10-13 | 1 | Shoulder | 83.7646 | 3261.4953
1983-10-14 | 1 | Shoulder | 70.1645 | 2598.9423
1983-10-15 | 0 | Shoulder | 74.0279 | 2509.6867
1983-10-16 | 0 | Shoulder | 75.8598 | 2563.5221
1983-10-17 | 1 | Shoulder | 76.3733 | 2632.606
1983-10-18 | 1 | Shoulder | 78.2005 | 2746.0556
1983-10-19 | 1 | Shoulder | 79.6556 | 2889.7753
1983-10-20 | 1 | Shoulder | 71.9919 | 2550.4218
1983-10-21 | 1 | Shoulder | 65.9483 | 2535.167
1983-10-22 | 0 | Shoulder | 65.0932 | 2446.8828
1983-10-23 | 0 | Shoulder | 74.7331 | 2595.9688
1983-10-24 | 1 | Shoulder | 70.4501 | 2599.3202
1983-10-25 | 1 | Shoulder | 72.1358 | 2577.4932
1983-10-26 | 1 | Shoulder | 68.5004 | 2591.3364
1983-10-27 | 1 | Shoulder | 66.3516 | 2737.8012
1983-10-28 | 1 | Shoulder | 73.6063 | 3218.309
1983-10-29 | 0 | Shoulder | 79.1399 | 2594.7991
1983-10-30 | 0 | Shoulder | 63.9901 | 2565.887
1983-10-31 | 1 | Shoulder | 68.2081 | 2623.7739
1983-11-01 | 1 | Winter | 50.2401 | 2576.0877
1983-11-02 | 1 | Winter | 47.3111 | 2597.2816
1983-11-03 | 1 | Winter | 46.2235 | 2675.2841
1983-11-04 | 1 | Winter | 52.863 | 2678.8624
1983-11-05 | 0 | Winter | 41.198 | 2857.6263
1983-11-06 | 0 | Winter | 34.6185 | 3220.6192
1983-11-07 | 1 | Winter | 40.3151 | 3121.6368
1983-11-08 | 1 | Winter | 54.7587 | 2629.4548
1983-11-09 | 1 | Winter | 59.0016 | 2555.774
1983-11-10 | 1 | Winter | 60.0902 | 2642.5793
1983-11-11 | 1 | Winter | 44.7861 | 2623.3234
1983-11-12 | 0 | Winter | 35.2091 | 3152.621
1983-11-13 | 0 | Winter | 33.6776 | 3419.8125
1983-11-14 | 1 | Winter | 29.7287 | 4148.6019
1983-11-15 | 1 | Winter | 52.9413 | 2834.1371
1983-11-16 | 1 | Winter | 44.6959 | 2900.1049
1983-11-17 | 1 | Winter | 37.5002 | 3256.4037
1983-11-18 | 1 | Winter | 31.9223 | 3815.0426
1983-11-19 | 0 | Winter | 35.3391 | 3401.4806
1983-11-20 | 0 | Winter | 56.8652 | 2742.6675
1983-11-21 | 1 | Winter | 45.0204 | 2819.5308
1983-11-22 | 1 | Winter | 38.3163 | 3234.7591
1983-11-23 | 1 | Winter | 42.163 | 2917.0099
1983-11-24 | 1 | Winter | 58.5705 | 2538.3749
1983-11-25 | 1 | Winter | 36.7223 | 3138.7011
1983-11-26 | 0 | Winter | 32.0019 | 3297.8358
1983-11-27 | 0 | Winter | 41.8083 | 3013.5403
1983-11-28 | 1 | Winter | 58.7833 | 2869.8307
1983-11-29 | 1 | Winter | 37.4034 | 3002.7916
1983-11-30 | 1 | Winter | 32.0131 | 3219.4546
1983-12-01 | 1 | Winter | 37.9214 | 3351.3441
1983-12-02 | 1 | Winter | 35.9485 | 3566.178
1983-12-03 | 0 | Winter | 53.3214 | 2575.4538
1983-12-04 | 0 | Winter | 55.3688 | 2568.8565
1983-12-05 | 1 | Winter | 45.0305 | 2786.1386
1983-12-06 | 1 | Winter | 48.6529 | 2638.6182
1983-12-07 | 1 | Winter | 32.2751 | 3481.502
1983-12-08 | 1 | Winter | 28.8725 | 4202.011
1983-12-09 | 1 | Winter | 30.9171 | 4105.9918
1983-12-10 | 0 | Winter | 34.1611 | 3641.0838
1983-12-11 | 0 | Winter | 46.2954 | 2772.5474
1983-12-12 | 1 | Winter | 53.975 | 2695.5626
1983-12-13 | 1 | Winter | 48.2603 | 2781.3762
1983-12-14 | 1 | Winter | 49.572 | 2815.4049
1983-12-15 | 1 | Winter | 44.1383 | 2872.2329
1983-12-16 | 1 | Winter | 36.203 | 3401.9315
1983-12-17 | 0 | Winter | 37.2211 | 3558.9903
1983-12-18 | 0 | Winter | 41.6364 | 3319.489
1983-12-19 | 1 | Winter | 41.9714 | 3387.9226
1983-12-20 | 1 | Winter | 34.7369 | 3577.5556
1983-12-21 | 1 | Winter | 33.773 | 4027.9667
1983-12-22 | 1 | Winter | 40.6998 | 3620.7263
1983-12-23 | 1 | Winter | 42.6531 | 3437.0671
1983-12-24 | 0 | Winter | 14.8071 | 5511.694
1983-12-25 | 0 | Winter | 9.1521 | 5557.8742
1983-12-26 | 1 | Winter | 10.1324 | 5278.2622
1983-12-27 | 1 | Winter | 22.0796 | 5030.2493
1983-12-28 | 1 | Winter | 37.1308 | 4168.5773
1983-12-29 | 1 | Winter | 37.6299 | 3163.3777
1983-12-30 | 1 | Winter | 25.1845 | 4544.5137
1983-12-31 | 0 | Winter | 18.4227 | 5024.948
1984-01-01 | 0 | Winter | 20.9341 | 4725.1196
1984-01-02 | 1 | Winter | 23.0079 | 4685.2574
1984-01-03 | 1 | Winter | 30.6283 | 3880.3017
1984-01-04 | 1 | Winter | 25.5872 | 4615.3422
1984-01-05 | 1 | Winter | 35.7557 | 3453.2521
1984-01-06 | 1 | Winter | 35.85 | 3459.9891
1984-01-07 | 0 | Winter | 32.7358 | 3398.4684
1984-01-08 | 0 | Winter | 26.5305 | 4227.9362
1984-01-09 | 1 | Winter | 30.5593 | 3913.2878
1984-01-10 | 1 | Winter | 47.5142 | 2928.6948
1984-01-11 | 1 | Winter | 36.6576 | 3546.8447
1984-01-12 | 1 | Winter | 28.9736 | 4289.4893
1984-01-13 | 1 | Winter | 33.265 | 4242.5099
1984-01-14 | 0 | Winter | 35.6358 | 4129.7939
1984-01-15 | 0 | Winter | 36.099 | 3804.4822
1984-01-16 | 1 | Winter | 35.8459 | 3827.223
1984-01-17 | 1 | Winter | 43.0186 | 3552.9818
1984-01-18 | 1 | Winter | 45.8213 | 3092.0936
1984-01-19 | 1 | Winter | 36.1487 | 3480.9364
1984-01-20 | 1 | Winter | 28.9437 | 4316.0918
1984-01-21 | 0 | Winter | 26.3359 | 4389.5295
1984-01-22 | 0 | Winter | 19.5682 | 5057.2144
1984-01-23 | 1 | Winter | 29.9653 | 4139.8661
1984-01-24 | 1 | Winter | 44.389 | 3098.5822
1984-01-25 | 1 | Winter | 50.6691 | 2680.1288
1984-01-26 | 1 | Winter | 43.9918 | 3146.5168
1984-01-27 | 1 | Winter | 47.7233 | 2928.9039
1984-01-28 | 0 | Winter | 37.6989 | 3326.8329
1984-01-29 | 0 | Winter | 38.3919 | 3496.5566
1984-01-30 | 1 | Winter | 33.3452 | 3706.263
1984-01-31 | 1 | Winter | 29.459 | 4008.2193
1984-02-01 | 1 | Winter | 25.3426 | 4878.2802
1984-02-02 | 1 | Winter | 26.7739 | 4445.6235
1984-02-03 | 1 | Winter | 41.4703 | 3320.0352
1984-02-04 | 0 | Winter | 50.0621 | 2783.4529
1984-02-05 | 0 | Winter | 38.6252 | 3200.2621
1984-02-06 | 1 | Winter | 25.9567 | 4336.9653
1984-02-07 | 1 | Winter | 24.1377 | 4894.4103
1984-02-08 | 1 | Winter | 20.4214 | 4848.0051
1984-02-09 | 1 | Winter | 23.9797 | 4646.1994
1984-02-10 | 1 | Winter | 30.7325 | 4154.3761
1984-02-11 | 0 | Winter | 50.1605 | 2818.3679
1984-02-12 | 0 | Winter | 46.4344 | 2650.7048
1984-02-13 | 1 | Winter | 56.975 | 2578.3106
1984-02-14 | 1 | Winter | 50.714 | 2536.8835
1984-02-15 | 1 | Winter | 39.8923 | 3228.3227
1984-02-16 | 1 | Winter | 38.7288 | 3319.7875
1984-02-17 | 1 | Winter | 43.0477 | 3145.7485
1984-02-18 | 0 | Winter | 39.2991 | 3097.7768
1984-02-19 | 0 | Winter | 40.873 | 3129.54
1984-02-20 | 1 | Winter | 52.3633 | 2701.212
1984-02-21 | 1 | Winter | 43.7838 | 2816.3305
1984-02-22 | 1 | Winter | 36.9159 | 3434.4505
1984-02-23 | 1 | Winter | 49.6754 | 2834.0456
1984-02-24 | 1 | Winter | 41.1421 | 3322.7428
1984-02-25 | 0 | Winter | 40.192 | 2935.6385
1984-02-26 | 0 | Winter | 30.5467 | 3558.9433
1984-02-27 | 1 | Winter | 47.3837 | 2903.6217
1984-02-28 | 1 | Winter | 35.1647 | 3437.3428
1984-02-29 | 1 | Winter | 32.8209 | 3939.7666
1984-03-01 | 1 | Winter | 28.5544 | 4358.2913
1984-03-02 | 1 | Winter | 30.9404 | 4288.679
1984-03-03 | 0 | Winter | 36.9533 | 3525.6455
1984-03-04 | 0 | Winter | 35.8732 | 3318.2988
1984-03-05 | 1 | Winter | 51.4781 | 2656.7846
1984-03-06 | 1 | Winter | 52.6164 | 2566.4685
1984-03-07 | 1 | Winter | 37.4718 | 3240.8289
1984-03-08 | 1 | Winter | 31.6075 | 3876.3968
1984-03-09 | 1 | Winter | 33.3685 | 3482.0083
1984-03-10 | 0 | Winter | 28.2786 | 4097.772
1984-03-11 | 0 | Winter | 32.0736 | 3665.7346
1984-03-12 | 1 | Winter | 32.5598 | 3906.3157
1984-03-13 | 1 | Winter | 49.7179 | 2876.2012
1984-03-14 | 1 | Winter | 44.9086 | 2945.5345
1984-03-15 | 1 | Winter | 41.143 | 3109.4516
1984-03-16 | 1 | Winter | 52.1085 | 2596.3337
1984-03-17 | 0 | Winter | 55.3113 | 2398.9721
1984-03-18 | 0 | Winter | 50.0174 | 2513.026
1984-03-19 | 1 | Winter | 53.2714 | 2599.7185
1984-03-20 | 1 | Winter | 58.7144 | 2516.5956
1984-03-21 | 1 | Winter | 45.2501 | 2658.9957
1984-03-22 | 1 | Winter | 44.4637 | 2848.2669
1984-03-23 | 1 | Winter | 46.5533 | 2688.2368
1984-03-24 | 0 | Winter | 47.8831 | 2422.708
1984-03-25 | 0 | Winter | 59.6168 | 2476.4434
1984-03-26 | 1 | Winter | 48.5512 | 2428.2965
1984-03-27 | 1 | Winter | 49.4758 | 2547.1355
1984-03-28 | 1 | Winter | 61.2867 | 2753.981
1984-03-29 | 1 | Winter | 48.1145 | 2742.2441
1984-03-30 | 1 | Winter | 38.7642 | 2987.1347
1984-03-31 | 0 | Winter | 37.0683 | 3128.2153
1984-04-01 | 0 | Shoulder | 63.6252 | 2743.8708
1984-04-02 | 1 | Shoulder | 69.0361 | 3034.8881
1984-04-03 | 1 | Shoulder | 65.5978 | 2628.5866
1984-04-04 | 1 | Shoulder | 70.1888 | 2567.7058
1984-04-05 | 1 | Shoulder | 62.9908 | 2605.4339
1984-04-06 | 1 | Shoulder | 66.205 | 2618.0292
1984-04-07 | 0 | Shoulder | 72.3482 | 2499.8262
1984-04-08 | 0 | Shoulder | 69.7859 | 2524.8662
1984-04-09 | 1 | Shoulder | 60.6117 | 2786.3473
1984-04-10 | 1 | Shoulder | 51.8415 | 2979.2787
1984-04-11 | 1 | Shoulder | 67.6865 | 2883.4562
1984-04-12 | 1 | Shoulder | 70.1952 | 3015.6575
1984-04-13 | 1 | Shoulder | 77.4437 | 2610.5681
1984-04-14 | 0 | Shoulder | 79.3317 | 2762.4473
1984-04-15 | 0 | Shoulder | 72.6186 | 2502.6788
1984-04-16 | 1 | Shoulder | 67.8928 | 2545.9527
1984-04-17 | 1 | Shoulder | 63.7892 | 2770.4974
1984-04-18 | 1 | Shoulder | 67.9722 | 2584.2972
1984-04-19 | 1 | Shoulder | 66.9328 | 2642.6161
1984-04-20 | 1 | Shoulder | 63.0652 | 2583.8465
1984-04-21 | 0 | Shoulder | 73.7265 | 2446.769
1984-04-22 | 0 | Shoulder | 65.8301 | 2460.7386
1984-04-23 | 1 | Shoulder | 70.022 | 2504.2372
1984-04-24 | 1 | Shoulder | 67.769 | 2524.0699
1984-04-25 | 1 | Shoulder | 85.5124 | 2777.8944
1984-04-26 | 1 | Shoulder | 85.3171 | 2984.5916
1984-04-27 | 1 | Shoulder | 75.9713 | 2777.5437
1984-04-28 | 0 | Shoulder | 83.8748 | 3037.8394
1984-04-29 | 0 | Shoulder | 76.9885 | 2852.957
1984-04-30 | 1 | Shoulder | 83.3576 | 3211.7319
1984-05-01 | 1 | Shoulder | 82.6299 | 3117.6675
1984-05-02 | 1 | Shoulder | 74.1525 | 2786.0197
1984-05-03 | 1 | Shoulder | 76.5022 | 2802.1889
1984-05-04 | 1 | Shoulder | 82.4438 | 3039.4439
1984-05-05 | 0 | Shoulder | 80.1506 | 2929.8087
1984-05-06 | 0 | Shoulder | 87.0199 | 3369.1048
1984-05-07 | 1 | Shoulder | 86.4021 | 3417.358
1984-05-08 | 1 | Shoulder | 86.4489 | 3703.3931
1984-05-09 | 1 | Shoulder | 72.2939 | 2638.5008
1984-05-10 | 1 | Shoulder | 74.1289 | 2634.4375
1984-05-11 | 1 | Shoulder | 79.3305 | 2735.42
1984-05-12 | 0 | Shoulder | 85.1733 | 2930.6878
1984-05-13 | 0 | Shoulder | 86.4827 | 3399.6941
1984-05-14 | 1 | Shoulder | 88.4572 | 3768.9845
1984-05-15 | 1 | Shoulder | 73.15 | 2690.7272
1984-05-16 | 1 | Shoulder | 72.2402 | 2512.6023
1984-05-17 | 1 | Shoulder | 74.6999 | 2601.3024
1984-05-18 | 1 | Shoulder | 79.4107 | 2740.3576
1984-05-19 | 0 | Shoulder | 87.2224 | 2885.1108
1984-05-20 | 0 | Shoulder | 86.4992 | 3390.3412
1984-05-21 | 1 | Shoulder | 86.5207 | 3508.5397
1984-05-22 | 1 | Shoulder | 86.498 | 3668.0321
1984-05-23 | 1 | Shoulder | 78.2377 | 3204.087
1984-05-24 | 1 | Shoulder | 81.4255 | 3290.4415
1984-05-25 | 1 | Shoulder | 83.8758 | 3240.8607
1984-05-26 | 0 | Shoulder | 86.5111 | 3366.2738
1984-05-27 | 0 | Shoulder | 82.8892 | 3248.3424
1984-05-28 | 1 | Shoulder | 78.3216 | 3199.9646
1984-05-29 | 1 | Shoulder | 78.4423 | 3141.9362
1984-05-30 | 1 | Shoulder | 70.9952 | 2538.0044
1984-05-31 | 1 | Shoulder | 72.5362 | 2572.6512
1984-06-01 | 1 | Summer | 80.1426 | 2797.9024
1984-06-02 | 0 | Summer | 88.3201 | 3363.7438
1984-06-03 | 0 | Summer | 90.2625 | 3938.0864
1984-06-04 | 1 | Summer | 89.5981 | 4040.6605
1984-06-05 | 1 | Summer | 88.0495 | 4055.5792
1984-06-06 | 1 | Summer | 88.128 | 4052.0161
1984-06-07 | 1 | Summer | 87.5263 | 4061.9079
1984-06-08 | 1 | Summer | 87.2533 | 3932.7075
1984-06-09 | 0 | Summer | 85.98 | 3720.2793
1984-06-10 | 0 | Summer | 87.7434 | 3734.844
1984-06-11 | 1 | Summer | 87.4395 | 3949.6869
1984-06-12 | 1 | Summer | 87.7571 | 4059.7414
1984-06-13 | 1 | Summer | 88.7044 | 4084.7359
1984-06-14 | 1 | Summer | 89.191 | 4134.2355
1984-06-15 | 1 | Summer | 90.2953 | 4199.1733
1984-06-16 | 0 | Summer | 90.8543 | 4050.0661
1984-06-17 | 0 | Summer | 89.3313 | 4079.5628
1984-06-18 | 1 | Summer | 93.1185 | 4132.6057
1984-06-19 | 1 | Summer | 97.1232 | 4416.2926
1984-06-20 | 1 | Summer | 95.8101 | 4483.679
1984-06-21 | 1 | Summer | 86.5692 | 4054.944
1984-06-22 | 1 | Summer | 82.8741 | 3463.09
1984-06-23 | 0 | Summer | 83.592 | 3638.4248
1984-06-24 | 0 | Summer | 85.9397 | 3690.2188
1984-06-25 | 1 | Summer | 88.8162 | 4079.8656
1984-06-26 | 1 | Summer | 87.8086 | 4005.7195
1984-06-27 | 1 | Summer | 86.0608 | 3631.9009
1984-06-28 | 1 | Summer | 85.5468 | 3743.8952
1984-06-29 | 1 | Summer | 83.0775 | 3663.7282
1984-06-30 | 0 | Summer | 82.863 | 3636.6139
1984-07-01 | 0 | Summer | 87.0812 | 3829.9742
1984-07-02 | 1 | Summer | 82.9207 | 3525.7425
1984-07-03 | 1 | Summer | 87.5523 | 3750.6338
1984-07-04 | 1 | Summer | 87.469 | 3876.2724
1984-07-05 | 1 | Summer | 88.6364 | 4188.2854
1984-07-06 | 1 | Summer | 87.4382 | 3943.7892
1984-07-07 | 0 | Summer | 89.053 | 4093.4705
1984-07-08 | 0 | Summer | 84.1624 | 3685.2291
1984-07-09 | 1 | Summer | 85.1708 | 3643.2981
1984-07-10 | 1 | Summer | 89.3457 | 4153.348
1984-07-11 | 1 | Summer | 92.6462 | 4197.5085
1984-07-12 | 1 | Summer | 93.5048 | 4337.9238
1984-07-13 | 1 | Summer | 91.9607 | 4260.3524
1984-07-14 | 0 | Summer | 87.5481 | 3860.5397
1984-07-15 | 0 | Summer | 87.1578 | 3782.5063
1984-07-16 | 1 | Summer | 89.6907 | 4109.9026
1984-07-17 | 1 | Summer | 89.3414 | 4182.2086
1984-07-18 | 1 | Summer | 78.924 | 3177.3957
1984-07-19 | 1 | Summer | 82.1942 | 3511.889
1984-07-20 | 1 | Summer | 82.3517 | 3623.3989
1984-07-21 | 0 | Summer | 82.1082 | 3633.423
1984-07-22 | 0 | Summer | 82.6439 | 3577.1323
1984-07-23 | 1 | Summer | 85.7249 | 3921.3944
1984-07-24 | 1 | Summer | 88.5284 | 4058.8552
1984-07-25 | 1 | Summer | 90.1786 | 4257.3443
1984-07-26 | 1 | Summer | 89.0777 | 4095.3063
1984-07-27 | 1 | Summer | 88.7747 | 4068.3891
1984-07-28 | 0 | Summer | 86.3247 | 3774.2406
1984-07-29 | 0 | Summer | 81.1202 | 3489.3736
1984-07-30 | 1 | Summer | 81.2416 | 3642.0499
1984-07-31 | 1 | Summer | 84.1487 | 3542.6478
1984-08-01 | 1 | Summer | 86.341 | 3865.3877
1984-08-02 | 1 | Summer | 87.0628 | 3841.6437
1984-08-03 | 1 | Summer | 90.1756 | 4095.2105
1984-08-04 | 0 | Summer | 92.2111 | 4173.4407
1984-08-05 | 0 | Summer | 92.7278 | 4133.9041
1984-08-06 | 1 | Summer | 91.8995 | 4250.2426
1984-08-07 | 1 | Summer | 92.9604 | 4314.6931
1984-08-08 | 1 | Summer | 93.008 | 4262.6854
1984-08-09 | 1 | Summer | 92.1885 | 4303.0181
1984-08-10 | 1 | Summer | 90.7453 | 4176.8466
1984-08-11 | 0 | Summer | 86.8692 | 3719.0509
1984-08-12 | 0 | Summer | 88.9545 | 3982.5724
1984-08-13 | 1 | Summer | 88.1296 | 4109.3826
1984-08-14 | 1 | Summer | 90.4803 | 4204.1703
1984-08-15 | 1 | Summer | 93.3548 | 4296.1758
1984-08-16 | 1 | Summer | 90.4066 | 4134.8751
1984-08-17 | 1 | Summer | 88.8552 | 4098.4128
1984-08-18 | 0 | Summer | 88.4704 | 4012.5844
1984-08-19 | 0 | Summer | 87.2739 | 3755.9149
1984-08-20 | 1 | Summer | 85.9565 | 3681.8967
1984-08-21 | 1 | Summer | 83.7011 | 3750.6442
1984-08-22 | 1 | Summer | 81.9043 | 3599.6725
1984-08-23 | 1 | Summer | 88.7168 | 3922.8823
1984-08-24 | 1 | Summer | 84.8709 | 3721.9483
1984-08-25 | 0 | Summer | 85.7962 | 3686.8425
1984-08-26 | 0 | Summer | 81.3318 | 3541.5008
1984-08-27 | 1 | Summer | 83.0919 | 3412.565
1984-08-28 | 1 | Summer | 84.7062 | 3741.0855
1984-08-29 | 1 | Summer | 85.0825 | 3834.1983
1984-08-30 | 1 | Summer | 89.1171 | 4009.0506
1984-08-31 | 1 | Summer | 91.6494 | 4085.9303
1984-09-01 | 0 | Summer | 89.4295 | 4012.7858
1984-09-02 | 0 | Summer | 90.358 | 3761.5571
1984-09-03 | 1 | Summer | 91.0614 | 3952.1037
1984-09-04 | 1 | Summer | 87.528 | 3915.0168
1984-09-05 | 1 | Summer | 76.8906 | 3266.7348
1984-09-06 | 1 | Summer | 81.2053 | 3254.5335
1984-09-07 | 1 | Summer | 79.0063 | 3470.4464
1984-09-08 | 0 | Summer | 81.9147 | 3319.218
1984-09-09 | 0 | Summer | 79.7883 | 2957.1449
1984-09-10 | 1 | Summer | 78.7371 | 3330.4804
1984-09-11 | 1 | Summer | 84.2907 | 3708.3976
1984-09-12 | 1 | Summer | 90.2108 | 4058.994
1984-09-13 | 1 | Summer | 83.0616 | 3666.8519
1984-09-14 | 1 | Summer | 93.3689 | 4152.2394
1984-09-15 | 0 | Summer | 93.6226 | 4051.6921
1984-09-16 | 0 | Summer | 70.7111 | 2721.1539
1984-09-17 | 1 | Summer | 73.5802 | 2747.2196
1984-09-18 | 1 | Summer | 75.7382 | 2722.3482
1984-09-19 | 1 | Summer | 78.1048 | 3015.1292
1984-09-20 | 1 | Summer | 81.5741 | 2884.9457
1984-09-21 | 1 | Summer | 86.904 | 3214.0372
1984-09-22 | 0 | Summer | 84.8664 | 3380.8808
1984-09-23 | 0 | Summer | 85.5698 | 3625.0544
1984-09-24 | 1 | Summer | 85.6943 | 3444.5664
1984-09-25 | 1 | Summer | 87.6499 | 3615.4495
1984-09-26 | 1 | Summer | 89.5528 | 3738.775
1984-09-27 | 1 | Summer | 73.3382 | 2773.5227
1984-09-28 | 1 | Summer | 63.2094 | 2497.1229
1984-09-29 | 0 | Summer | 69.8065 | 2613.2608
1984-09-30 | 0 | Summer | 65.8513 | 2651.4906
1984-10-01 | 1 | Shoulder | 70.5574 | 2627.5788
1984-10-02 | 1 | Shoulder | 70.2809 | 2607.9468
1984-10-03 | 1 | Shoulder | 75.1379 | 2678.5999
1984-10-04 | 1 | Shoulder | 79.6806 | 2705.3753
1984-10-05 | 1 | Shoulder | 80.8323 | 2993.6898
1984-10-06 | 0 | Shoulder | 80.7818 | 2866.5187
1984-10-07 | 0 | Shoulder | 77.461 | 2785.3597
1984-10-08 | 1 | Shoulder | 78.9477 | 2917.6766
1984-10-09 | 1 | Shoulder | 81.1424 | 3052.134
1984-10-10 | 1 | Shoulder | 82.2924 | 2950.0098
1984-10-11 | 1 | Shoulder | 79.8189 | 2920.2674
1984-10-12 | 1 | Shoulder | 80.1707 | 2881.5773
1984-10-13 | 0 | Shoulder | 82.4808 | 2773.2188
1984-10-14 | 0 | Shoulder | 83.1667 | 2800.6955
1984-10-15 | 1 | Shoulder | 81.6979 | 2873.1605
1984-10-16 | 1 | Shoulder | 83.7323 | 3160.1902
1984-10-17 | 1 | Shoulder | 83.5835 | 3270.6401
1984-10-18 | 1 | Shoulder | 82.104 | 3167.8465
1984-10-19 | 1 | Shoulder | 85.1496 | 3334.3238
1984-10-20 | 0 | Shoulder | 85.1044 | 3263.5368
1984-10-21 | 0 | Shoulder | 83.5361 | 3256.3309
1984-10-22 | 1 | Shoulder | 83.1386 | 3283.0064
1984-10-23 | 1 | Shoulder | 84.0667 | 3345.4587
1984-10-24 | 1 | Shoulder | 82.5565 | 3177.1001
1984-10-25 | 1 | Shoulder | 82.4381 | 3095.2505
1984-10-26 | 1 | Shoulder | 82.788 | 2964.5041
1984-10-27 | 0 | Shoulder | 83.1867 | 2962.1019
1984-10-28 | 0 | Shoulder | 85.1366 | 3264.442
1984-10-29 | 1 | Shoulder | 82.8071 | 3242.4425
1984-10-30 | 1 | Shoulder | 84.4914 | 3284.7715
1984-10-31 | 1 | Shoulder | 75.8077 | 2911.3305
1984-11-01 | 1 | Winter | 66.3069 | 2930.6008
1984-11-02 | 1 | Winter | 65.9876 | 3079.9641
1984-11-03 | 0 | Winter | 54.4778 | 2482.8649
1984-11-04 | 0 | Winter | 52.7827 | 2526.6463
1984-11-05 | 1 | Winter | 54.3465 | 2572.0561
1984-11-06 | 1 | Winter | 42.2606 | 2880.9569
1984-11-07 | 1 | Winter | 34.4987 | 3421.3857
1984-11-08 | 1 | Winter | 31.5164 | 3733.9483
1984-11-09 | 1 | Winter | 31.9043 | 3738.0715
1984-11-10 | 0 | Winter | 37.0471 | 3402.5268
1984-11-11 | 0 | Winter | 46.9693 | 2656.1557
1984-11-12 | 1 | Winter | 38.6429 | 3003.5351
1984-11-13 | 1 | Winter | 29.5114 | 3645.6854
1984-11-14 | 1 | Winter | 28.9165 | 4269.102
1984-11-15 | 1 | Winter | 33.265 | 3820.1266
1984-11-16 | 1 | Winter | 48.6232 | 2681.2064
1984-11-17 | 0 | Winter | 31.416 | 3236.2783
1984-11-18 | 0 | Winter | 35.4973 | 3428.1189
1984-11-19 | 1 | Winter | 54.2336 | 2666.9606
1984-11-20 | 1 | Winter | 37.5376 | 3203.5383
1984-11-21 | 1 | Winter | 29.3619 | 3743.8466
1984-11-22 | 1 | Winter | 36.6297 | 3732.9653
1984-11-23 | 1 | Winter | 34.8425 | 3490.1595
1984-11-24 | 0 | Winter | 33.5183 | 3354.4306
1984-11-25 | 0 | Winter | 30.5799 | 3803.9722
1984-11-26 | 1 | Winter | 35.5913 | 3473.4266
1984-11-27 | 1 | Winter | 49.4094 | 2772.5912
1984-11-28 | 1 | Winter | 44.1502 | 2844.9493
1984-11-29 | 1 | Winter | 32.5738 | 3446.8381
1984-11-30 | 1 | Winter | 29.8252 | 4006.8352
1984-12-01 | 0 | Winter | 42.6654 | 3151.2806
1984-12-02 | 0 | Winter | 40.3205 | 3186.508
1984-12-03 | 1 | Winter | 45.6188 | 2742.2835
1984-12-04 | 1 | Winter | 37.4399 | 3381.5676
1984-12-05 | 1 | Winter | 41.4189 | 3548.7659
1984-12-06 | 1 | Winter | 32.6646 | 3389.8785
1984-12-07 | 1 | Winter | 21.9016 | 4632.831
1984-12-08 | 0 | Winter | 27.0541 | 4658.7728
1984-12-09 | 0 | Winter | 26.0752 | 4357.1374
1984-12-10 | 1 | Winter | 37.4192 | 3666.1084
1984-12-11 | 1 | Winter | 41.5404 | 2899.6348
1984-12-12 | 1 | Winter | 35.7507 | 3557.2204
1984-12-13 | 1 | Winter | 43.5067 | 3268.6419
1984-12-14 | 1 | Winter | 42.3026 | 3116.5755
1984-12-15 | 0 | Winter | 43.3848 | 3081.1669
1984-12-16 | 0 | Winter | 46.522 | 2782.2944
1984-12-17 | 1 | Winter | 51.3561 | 2777.4043
1984-12-18 | 1 | Winter | 46.6292 | 2872.3324
1984-12-19 | 1 | Winter | 50.2352 | 2733.302
1984-12-20 | 1 | Winter | 57.6176 | 2618.8571
1984-12-21 | 1 | Winter | 52.7643 | 2642.9457
1984-12-22 | 0 | Winter | 50.8787 | 2584.8089
1984-12-23 | 0 | Winter | 41.7348 | 2900.7323
1984-12-24 | 1 | Winter | 38.7489 | 3269.6107
1984-12-25 | 1 | Winter | 56.9879 | 2512.357
1984-12-26 | 1 | Winter | 48.4651 | 2809.6574
1984-12-27 | 1 | Winter | 48.1723 | 2967.1525
1984-12-28 | 1 | Winter | 43.079 | 3172.0517
1984-12-29 | 0 | Winter | 55.0865 | 2524.5734
1984-12-30 | 0 | Winter | 54.1195 | 2489.705
1985-01-01 | 1 | Winter | 59.6596 | 2507.7739
1985-01-02 | 1 | Winter | 62.9499 | 2729.8402
1985-01-03 | 1 | Winter | 43.2882 | 2911.0324
1985-01-04 | 1 | Winter | 35.9508 | 3476.0644
1985-01-05 | 0 | Winter | 31.816 | 3959.9512
1985-01-06 | 0 | Winter | 26.3369 | 4573.0655
1985-01-07 | 1 | Winter | 32.4308 | 3697.3245
1985-01-08 | 1 | Winter | 33.1356 | 3451.0729
1985-01-09 | 1 | Winter | 31.9066 | 3865.4408
1985-01-10 | 1 | Winter | 34.762 | 3793.3942
1985-01-11 | 1 | Winter | 34.8185 | 3612.5999
1985-01-12 | 0 | Winter | 27.3521 | 4174.5486
1985-01-13 | 0 | Winter | 22.5308 | 4877.3643
1985-01-14 | 1 | Winter | 32.6355 | 4040.566
1985-01-15 | 1 | Winter | 27.6705 | 3805.321
1985-01-16 | 1 | Winter | 22.2695 | 4733.8303
1985-01-17 | 1 | Winter | 38.2055 | 3818.5061
1985-01-18 | 1 | Winter | 34.6874 | 3624.9627
1985-01-19 | 0 | Winter | 39.0994 | 3397.4352
1985-01-20 | 0 | Winter | 11.9791 | 5842.202
1985-01-21 | 1 | Winter | 2.6337 | 5851.9542
1985-01-22 | 1 | Winter | 13.2134 | 5297.9451
1985-01-23 | 1 | Winter | 16.8506 | 5303.6658
1985-01-24 | 1 | Winter | 29.0559 | 4594.3118
1985-01-25 | 1 | Winter | 34.2039 | 3925.1995
1985-01-26 | 0 | Winter | 22.8223 | 4756.1764
1985-01-27 | 0 | Winter | 16.8211 | 5214.9455
1985-01-28 | 1 | Winter | 37.6895 | 3706.6567
1985-01-29 | 1 | Winter | 28.9099 | 3996.3793
1985-01-30 | 1 | Winter | 27.7303 | 4352.576
1985-01-31 | 1 | Winter | 46.0611 | 2964.6512
1985-02-01 | 1 | Winter | 55.0898 | 2498.5672
1985-02-02 | 0 | Winter | 50.4514 | 2619.2845
1985-02-03 | 0 | Winter | 40.8764 | 3399.5671
1985-02-04 | 1 | Winter | 34.7777 | 3967.9495
1985-02-05 | 1 | Winter | 33.6102 | 4000.8254
1985-02-06 | 1 | Winter | 38.443 | 3735.0539
1985-02-07 | 1 | Winter | 36.083 | 3875.5877
1985-02-08 | 1 | Winter | 26.4938 | 4214.3477
1985-02-09 | 0 | Winter | 20.7303 | 4798.339
1985-02-10 | 0 | Winter | 22.5612 | 4930.4622
1985-02-11 | 1 | Winter | 31.4312 | 4081.148
1985-02-12 | 1 | Winter | 32.6737 | 4047.87
1985-02-13 | 1 | Winter | 29.6124 | 4236.8388
1985-02-14 | 1 | Winter | 26.3668 | 4389.3825
1985-02-15 | 1 | Winter | 28.9434 | 4200.909
1985-02-16 | 0 | Winter | 23.5092 | 4704.2317
1985-02-17 | 0 | Winter | 28.6456 | 4189.4557
1985-02-18 | 1 | Winter | 32.5257 | 3889.8525
1985-02-19 | 1 | Winter | 37.7373 | 3437.0919
1985-02-20 | 1 | Winter | 40.3378 | 3118.2298
1985-02-21 | 1 | Winter | 31.7635 | 3867.3611
1985-02-22 | 1 | Winter | 43.9319 | 3156.7324
1985-02-23 | 0 | Winter | 53.9207 | 2585.6577
1985-02-24 | 0 | Winter | 56.3179 | 2637.6297
1985-02-25 | 1 | Winter | 59.7658 | 2515.8577
1985-02-26 | 1 | Winter | 59.1988 | 2642.3117
1985-02-27 | 1 | Winter | 60.155 | 2630.257
1985-02-28 | 1 | Winter | 46.6023 | 2858.1459
1985-03-01 | 1 | Winter | 41.7346 | 3077.9852
1985-03-02 | 0 | Winter | 52.4158 | 2549.3665
1985-03-03 | 0 | Winter | 43.5277 | 2602.5375
1985-03-04 | 1 | Winter | 54.0448 | 2697.161
1985-03-05 | 1 | Winter | 60.1201 | 2816.3859
1985-03-06 | 1 | Winter | 46.0466 | 2793.7955
1985-03-07 | 1 | Winter | 36.1829 | 3289.106
1985-03-08 | 1 | Winter | 43.4848 | 3071.3909
1985-03-09 | 0 | Winter | 56.3509 | 2534.3874
1985-03-10 | 0 | Winter | 42.9837 | 2690.6418
1985-03-11 | 1 | Winter | 42.9559 | 3013.2466
1985-03-12 | 1 | Winter | 57.8515 | 2772.5981
1985-03-13 | 1 | Winter | 39.5067 | 2770.7765
1985-03-14 | 1 | Winter | 52.0079 | 2638.0367
1985-03-15 | 1 | Winter | 45.929 | 2624.5825
1985-03-16 | 0 | Winter | 38.0965 | 2898.7283
1985-03-17 | 0 | Winter | 51.0614 | 2683.4185
1985-03-18 | 1 | Winter | 36.3745 | 3068.0622
1985-03-19 | 1 | Winter | 28.6055 | 3858.4285
1985-03-20 | 1 | Winter | 31.4298 | 3940.5421
1985-03-21 | 1 | Winter | 49.3522 | 2766.3862
1985-03-22 | 1 | Winter | 45.7149 | 3006.6251
1985-03-23 | 0 | Winter | 43.8976 | 3030.0501
1985-03-24 | 0 | Winter | 50.1577 | 2612.6745
1985-03-25 | 1 | Winter | 41.8343 | 2847.5125
1985-03-26 | 1 | Winter | 35.1367 | 3496.7979
1985-03-27 | 1 | Winter | 44.3326 | 2994.3536
1985-03-28 | 1 | Winter | 59.1659 | 2637.3706
1985-03-29 | 1 | Winter | 63.6376 | 3136.0153
1985-03-30 | 0 | Winter | 63.1623 | 3268.8387
1985-03-31 | 0 | Winter | 60.2101 | 3083.671
1985-04-01 | 1 | Shoulder | 73.3104 | 2620.352
1985-04-02 | 1 | Shoulder | 65.386 | 2524.3821
1985-04-03 | 1 | Shoulder | 75.0459 | 2952.6305
1985-04-04 | 1 | Shoulder | 82.4324 | 2726.4463
1985-04-05 | 1 | Shoulder | 78.7985 | 2872.005
1985-04-06 | 0 | Shoulder | 72.2357 | 2543.8354
1985-04-07 | 0 | Shoulder | 77.549 | 2709.0985
1985-04-08 | 1 | Shoulder | 65.7589 | 2554.5687
1985-04-09 | 1 | Shoulder | 61.3753 | 3075.5209
1985-04-10 | 1 | Shoulder | 61.0162 | 3062.3392
1985-04-11 | 1 | Shoulder | 73.6581 | 3073.3908
1985-04-12 | 1 | Shoulder | 75.2428 | 2631.8011
1985-04-13 | 0 | Shoulder | 71.0139 | 2601.0155
1985-04-14 | 0 | Shoulder | 67.4676 | 2515.7005
1985-04-15 | 1 | Shoulder | 71.9898 | 2525.264
1985-04-16 | 1 | Shoulder | 75.5152 | 2589.2581
1985-04-17 | 1 | Shoulder | 77.3859 | 2774.2306
1985-04-18 | 1 | Shoulder | 78.866 | 2867.0656
1985-04-19 | 1 | Shoulder | 83.5719 | 2931.1241
1985-04-20 | 0 | Shoulder | 85.061 | 2989.2669
1985-04-21 | 0 | Shoulder | 86.0004 | 3198.4684
1985-04-22 | 1 | Shoulder | 87.4268 | 3272.7856
1985-04-23 | 1 | Shoulder | 87.4728 | 3360.0927
1985-04-24 | 1 | Shoulder | 79.3557 | 3016.2749
1985-04-25 | 1 | Shoulder | 85.8249 | 3373.134
1985-04-26 | 1 | Shoulder | 86.2168 | 3160.5363
1985-04-27 | 0 | Shoulder | 87.7222 | 3453.1107
1985-04-28 | 0 | Shoulder | 86.2414 | 3505.9766
1985-04-29 | 1 | Shoulder | 78.0932 | 3047.5041
1985-04-30 | 1 | Shoulder | 77.8983 | 2844.0633
1985-05-01 | 1 | Shoulder | 80.7335 | 2957.8295
1985-05-02 | 1 | Shoulder | 75.789 | 2856.2376
1985-05-03 | 1 | Shoulder | 69.3649 | 2591.4993
1985-05-04 | 0 | Shoulder | 71.8837 | 2402.4657
1985-05-05 | 0 | Shoulder | 77.2021 | 2604.6534
1985-05-06 | 1 | Shoulder | 83.0372 | 2831.3597
1985-05-07 | 1 | Shoulder | 88.5256 | 3569.6096
1985-05-08 | 1 | Shoulder | 72.5125 | 2783.7865
1985-05-09 | 1 | Shoulder | 70.6736 | 2666.1739
1985-05-10 | 1 | Shoulder | 79.3477 | 2840.3918
1985-05-11 | 0 | Shoulder | 79.6432 | 2912.7049
1985-05-12 | 0 | Shoulder | 81.0122 | 3130.3267
1985-05-13 | 1 | Shoulder | 83.943 | 3297.2546
1985-05-14 | 1 | Shoulder | 88.0284 | 3512.0238
1985-05-15 | 1 | Shoulder | 87.0701 | 3521.3939
1985-05-16 | 1 | Shoulder | 82.8211 | 3268.2035
1985-05-17 | 1 | Shoulder | 78.5409 | 3067.8644
1985-05-18 | 0 | Shoulder | 78.8401 | 2876.9979
1985-05-19 | 0 | Shoulder | 80.8748 | 2891.1456
1985-05-20 | 1 | Shoulder | 80.2808 | 3062.0584
1985-05-21 | 1 | Shoulder | 85.7433 | 3384.9424
1985-05-22 | 1 | Shoulder | 86.2933 | 3494.1752
1985-05-23 | 1 | Shoulder | 85.6133 | 3390.1077
1985-05-24 | 1 | Shoulder | 79.4289 | 3095.5798
1985-05-25 | 0 | Shoulder | 78.8176 | 2884.0915
1985-05-26 | 0 | Shoulder | 83.8093 | 2972.9242
1985-05-27 | 1 | Shoulder | 85.914 | 3420.017
1985-05-28 | 1 | Shoulder | 86.9231 | 3420.6869
1985-05-29 | 1 | Shoulder | 86.7938 | 3446.8376
1985-05-30 | 1 | Shoulder | 73.4969 | 2815.9819
1985-05-31 | 1 | Shoulder | 87.1944 | 3410.9587
1985-06-01 | 0 | Summer | 95.3565 | 4098.8508
1985-06-02 | 0 | Summer | 94.9007 | 4186.3962
1985-06-03 | 1 | Summer | 95.316 | 4200.216
1985-06-04 | 1 | Summer | 94.7851 | 4333.5124
1985-06-05 | 1 | Summer | 92.1401 | 4292.1431
1985-06-06 | 1 | Summer | 92.7375 | 4211.7245
1985-06-07 | 1 | Summer | 86.8754 | 3789.9506
1985-06-08 | 0 | Summer | 87.644 | 3730.8725
1985-06-09 | 0 | Summer | 90.8529 | 3969.6235
1985-06-10 | 1 | Summer | 95.2502 | 4308.5247
1985-06-11 | 1 | Summer | 90.5684 | 4258.6219
1985-06-12 | 1 | Summer | 86.4656 | 3867.2208
1985-06-13 | 1 | Summer | 80.3814 | 3226.2999
1985-06-14 | 1 | Summer | 80.5955 | 3412.1164
1985-06-15 | 0 | Summer | 79.9696 | 3388.224
1985-06-16 | 0 | Summer | 83.4242 | 3437.6387
1985-06-17 | 1 | Summer | 89.8998 | 3966.0011
1985-06-18 | 1 | Summer | 89.8972 | 4179.4551
1985-06-19 | 1 | Summer | 81.6058 | 3316.0837
1985-06-20 | 1 | Summer | 83.7569 | 3618.0077
1985-06-21 | 1 | Summer | 85.5811 | 3784.0437
1985-06-22 | 0 | Summer | 86.5407 | 3694.5968
1985-06-23 | 0 | Summer | 88.6906 | 3965.9772
1985-06-24 | 1 | Summer | 89.5625 | 4011.6974
1985-06-25 | 1 | Summer | 91.2228 | 4046.3788
1985-06-26 | 1 | Summer | 94.0048 | 4264.6212
1985-06-27 | 1 | Summer | 82.08 | 3436.4307
1985-06-28 | 1 | Summer | 84.2795 | 3559.7647
1985-06-29 | 0 | Summer | 84.7929 | 3723.5687
1985-06-30 | 0 | Summer | 80.8836 | 3613.1226
1985-07-01 | 1 | Summer | 81.7644 | 3590.6329
1985-07-02 | 1 | Summer | 88.1962 | 3917.7469
1985-07-03 | 1 | Summer | 88.0417 | 3988.1497
1985-07-04 | 1 | Summer | 90.6066 | 3903.1605
1985-07-05 | 1 | Summer | 86.0858 | 3839.1882
1985-07-06 | 0 | Summer | 84.2771 | 3673.487
1985-07-07 | 0 | Summer | 88.1752 | 3940.9607
1985-07-08 | 1 | Summer | 90.6302 | 4065.2275
1985-07-09 | 1 | Summer | 94.2841 | 4232.8654
1985-07-10 | 1 | Summer | 95.5655 | 4471.5286
1985-07-11 | 1 | Summer | 92.2037 | 4368.3735
1985-07-12 | 1 | Summer | 87.7432 | 4095.0716
1985-07-13 | 0 | Summer | 89.3904 | 4036.7434
1985-07-14 | 0 | Summer | 88.3169 | 3941.5573
1985-07-15 | 1 | Summer | 90.8025 | 4117.8372
1985-07-16 | 1 | Summer | 89.9325 | 4176.685
1985-07-17 | 1 | Summer | 86.2814 | 3819.4016
1985-07-18 | 1 | Summer | 90.8554 | 4075.8073
1985-07-19 | 1 | Summer | 89.957 | 4050.056
1985-07-20 | 0 | Summer | 91.3294 | 4019.8751
1985-07-21 | 0 | Summer | 92.2154 | 4152.5551
1985-07-22 | 1 | Summer | 90.3197 | 4206.3651
1985-07-23 | 1 | Summer | 86.3236 | 3793.4472
1985-07-24 | 1 | Summer | 80.4275 | 3482.7726
1985-07-25 | 1 | Summer | 82.8191 | 3563.4477
1985-07-26 | 1 | Summer | 86.8089 | 3857.4407
1985-07-27 | 0 | Summer | 87.6016 | 3915.7745
1985-07-28 | 0 | Summer | 83.0181 | 3338.2057
1985-07-29 | 1 | Summer | 80.8334 | 3718.3765
1985-07-30 | 1 | Summer | 85.1393 | 3814.34
1985-07-31 | 1 | Summer | 87.2365 | 3977.3421
1985-08-01 | 1 | Summer | 90.4384 | 4179.2768
1985-08-02 | 1 | Summer | 80.7157 | 3428.0531
1985-08-03 | 0 | Summer | 81.9337 | 3432.3482
1985-08-04 | 0 | Summer | 82.9937 | 3377.46
1985-08-05 | 1 | Summer | 83.2972 | 3384.4453
1985-08-06 | 1 | Summer | 85.2794 | 3868.5886
1985-08-07 | 1 | Summer | 86.0341 | 3821.0916
1985-08-08 | 1 | Summer | 77.6826 | 3293.8297
1985-08-09 | 1 | Summer | 82.3785 | 3666.0319
1985-08-10 | 0 | Summer | 88.7005 | 3931.4534
1985-08-11 | 0 | Summer | 90.6313 | 3969.8332
1985-08-12 | 1 | Summer | 90.2161 | 4164.624
1985-08-13 | 1 | Summer | 88.8108 | 4147.9115
1985-08-14 | 1 | Summer | 88.2408 | 4066.6069
1985-08-15 | 1 | Summer | 89.0628 | 4099.8634
1985-08-16 | 1 | Summer | 89.6387 | 4115.5414
1985-08-17 | 0 | Summer | 88.1779 | 4000.6204
1985-08-18 | 0 | Summer | 85.4246 | 3737.9374
1985-08-19 | 1 | Summer | 88.1804 | 4065.653
1985-08-20 | 1 | Summer | 90.3316 | 4065.3222
1985-08-21 | 1 | Summer | 88.3627 | 3773.7424
1985-08-22 | 1 | Summer | 84.1144 | 3562.1284
1985-08-23 | 1 | Summer | 81.8679 | 3661.4131
1985-08-24 | 0 | Summer | 85.7979 | 3803.0637
1985-08-25 | 0 | Summer | 84.3161 | 3618.3137
1985-08-26 | 1 | Summer | 85.1173 | 3678.6426
1985-08-27 | 1 | Summer | 88.0401 | 3752.7731
1985-08-28 | 1 | Summer | 82.3089 | 3674.0869
1985-08-29 | 1 | Summer | 83.4117 | 3523.5993
1985-08-30 | 1 | Summer | 79.3357 | 3213.595
1985-08-31 | 0 | Summer | 80.8614 | 3558.3015
1985-09-01 | 0 | Summer | 84.3714 | 3473.0449
1985-09-02 | 1 | Summer | 87.7217 | 3954.9997
1985-09-03 | 1 | Summer | 88.0934 | 3910.6268
1985-09-04 | 1 | Summer | 89.1029 | 4090.1438
1985-09-05 | 1 | Summer | 88.5123 | 4078.2934
1985-09-06 | 1 | Summer | 89.8741 | 4087.804
1985-09-07 | 0 | Summer | 91.5119 | 4092.8965
1985-09-08 | 0 | Summer | 91.9586 | 4145.9259
1985-09-09 | 1 | Summer | 91.1319 | 4201.1398
1985-09-10 | 1 | Summer | 91.4801 | 4241.2858
1985-09-11 | 1 | Summer | 91.6764 | 4175.1339
1985-09-12 | 1 | Summer | 81.2298 | 3608.2767
1985-09-13 | 1 | Summer | 72.8805 | 2668.5702
1985-09-14 | 0 | Summer | 72.5221 | 2572.8174
1985-09-15 | 0 | Summer | 77.6382 | 2671.3586
1985-09-16 | 1 | Summer | 79.1096 | 2942.1202
1985-09-17 | 1 | Summer | 81.2527 | 3072.4901
1985-09-18 | 1 | Summer | 82.5727 | 3163.3609
1985-09-19 | 1 | Summer | 83.5257 | 3438.2935
1985-09-20 | 1 | Summer | 83.9681 | 3639.0009
1985-09-21 | 0 | Summer | 82.1702 | 3315.7736
1985-09-22 | 0 | Summer | 82.9945 | 3317.5829
1985-09-23 | 1 | Summer | 83.5208 | 3396.2363
1985-09-24 | 1 | Summer | 81.4963 | 3562.1933
1985-09-25 | 1 | Summer | 82.0578 | 3558.5993
1985-09-26 | 1 | Summer | 78.9669 | 3481.9077
1985-09-27 | 1 | Summer | 80.0558 | 3397.8436
1985-09-28 | 0 | Summer | 76.5732 | 2639.8179
1985-09-29 | 0 | Summer | 79.4412 | 2659.0346
1985-09-30 | 1 | Summer | 81.5608 | 3050.3065
1985-10-01 | 1 | Shoulder | 81.3653 | 3000.1898
1985-10-02 | 1 | Shoulder | 79.9203 | 3033.7787
1985-10-03 | 1 | Shoulder | 83.9329 | 3332.1071
1985-10-04 | 1 | Shoulder | 84.3429 | 3424.319
1985-10-05 | 0 | Shoulder | 81.235 | 3271.0868
1985-10-06 | 0 | Shoulder | 68.606 | 2483.1098
1985-10-07 | 1 | Shoulder | 71.1019 | 2674.2809
1985-10-08 | 1 | Shoulder | 77.6516 | 2666.6059
1985-10-09 | 1 | Shoulder | 80.8562 | 2929.0354
1985-10-10 | 1 | Shoulder | 78.6544 | 2994.7853
1985-10-11 | 1 | Shoulder | 81.0526 | 3270.4725
1985-10-12 | 0 | Shoulder | 74.2321 | 2764.5755
1985-10-13 | 0 | Shoulder | 82.2029 | 3046.7457
1985-10-14 | 1 | Shoulder | 86.3362 | 3392.4909
1985-10-15 | 1 | Shoulder | 87.3188 | 3466.9749
1985-10-16 | 1 | Shoulder | 78.0996 | 3154.7288
1985-10-17 | 1 | Shoulder | 78.9964 | 3080.8561
1985-10-18 | 1 | Shoulder | 81.8469 | 3069.6019
1985-10-19 | 0 | Shoulder | 81.2531 | 3105.4737
1985-10-20 | 0 | Shoulder | 82.9509 | 3076.4933
1985-10-21 | 1 | Shoulder | 72.2135 | 2824.8037
1985-10-22 | 1 | Shoulder | 69.9625 | 2529.3617
1985-10-23 | 1 | Shoulder | 71.994 | 2550.1998
1985-10-24 | 1 | Shoulder | 76.9701 | 2851.8402
1985-10-25 | 1 | Shoulder | 80.7311 | 2987.6192
1985-10-26 | 0 | Shoulder | 73.5967 | 2613.8571
1985-10-27 | 0 | Shoulder | 72.5531 | 2498.9844
1985-10-28 | 1 | Shoulder | 75.6995 | 2840.0349
1985-10-29 | 1 | Shoulder | 63.2593 | 2452.85
1985-10-30 | 1 | Shoulder | 63.8157 | 2610.9134
1985-10-31 | 1 | Shoulder | 69.4751 | 2493.1892
1985-11-01 | 1 | Winter | 66.523 | 2719.9746
1985-11-02 | 0 | Winter | 63.8091 | 2509.8466
1985-11-03 | 0 | Winter | 62.8128 | 2539.6992
1985-11-04 | 1 | Winter | 51.9886 | 2570.7088
1985-11-05 | 1 | Winter | 44.6617 | 2742.5853
1985-11-06 | 1 | Winter | 44.7652 | 2827.3195
1985-11-07 | 1 | Winter | 44.9402 | 2674.6286
1985-11-08 | 1 | Winter | 41.194 | 2862.7402
1985-11-09 | 0 | Winter | 37.5556 | 3191.4596
1985-11-10 | 0 | Winter | 50.1176 | 2609.3761
1985-11-11 | 1 | Winter | 54.3311 | 2705.7368
1985-11-12 | 1 | Winter | 62.5061 | 2700.7472
1985-11-13 | 1 | Winter | 61.5841 | 2827.3992
1985-11-14 | 1 | Winter | 58.3973 | 2775.9176
1985-11-15 | 1 | Winter | 58.8218 | 2826.648
1985-11-16 | 0 | Winter | 62.3959 | 2576.4715
1985-11-17 | 0 | Winter | 59.8131 | 2766.594
1985-11-18 | 1 | Winter | 57.473 | 2837.9758
1985-11-19 | 1 | Winter | 60.9766 | 2864.5982
1985-11-20 | 1 | Winter | 65.9953 | 2865.4745
1985-11-21 | 1 | Winter | 60.8737 | 2920.5249
1985-11-22 | 1 | Winter | 53.3483 | 2513.4806
1985-11-23 | 0 | Winter | 48.2591 | 2715.517
1985-11-24 | 0 | Winter | 45.2014 | 2781.0053
1985-11-25 | 1 | Winter | 53.4201 | 2672.331
1985-11-26 | 1 | Winter | 55.2356 | 2564.9095
1985-11-27 | 1 | Winter | 64.1323 | 2837.4575
1985-11-28 | 1 | Winter | 62.1906 | 2876.2001
1985-11-29 | 1 | Winter | 67.6663 | 2840.1313
1985-11-30 | 0 | Winter | 56.0582 | 2565.718
1985-12-01 | 0 | Winter | 53.2704 | 2667.5321
1985-12-02 | 1 | Winter | 41.8925 | 2699.7354
1985-12-03 | 1 | Winter | 33.1877 | 3687.5336
1985-12-04 | 1 | Winter | 29.8631 | 3964.7305
1985-12-05 | 1 | Winter | 34.3997 | 3981.4532
1985-12-06 | 1 | Winter | 34.2874 | 3761.943
1985-12-07 | 0 | Winter | 28.3884 | 4067.4493
1985-12-08 | 0 | Winter | 32.2219 | 3871.7277
1985-12-09 | 1 | Winter | 35.256 | 3654.2557
1985-12-10 | 1 | Winter | 38.174 | 3351.9181
1985-12-11 | 1 | Winter | 45.1801 | 2891.489
1985-12-12 | 1 | Winter | 62.9863 | 2435.3491
1985-12-13 | 1 | Winter | 62.8832 | 2568.1575
1985-12-14 | 0 | Winter | 30.85 | 3443.5611
1985-12-15 | 0 | Winter | 22.7541 | 4893.4383
1985-12-16 | 1 | Winter | 24.7256 | 4601.5097
1985-12-17 | 1 | Winter | 31.1251 | 4103.7827
1985-12-18 | 1 | Winter | 35.4978 | 3501.2954
1985-12-19 | 1 | Winter | 29.3567 | 3892.2948
1985-12-20 | 1 | Winter | 25.1712 | 4572.3724
1985-12-21 | 0 | Winter | 25.1555 | 4609.4445
1985-12-22 | 0 | Winter | 20.1241 | 4921.6499
1985-12-23 | 1 | Winter | 39.3134 | 3478.8564
1985-12-24 | 1 | Winter | 49.7694 | 2793.2097
1985-12-25 | 1 | Winter | 24.6418 | 4085.0463
1985-12-26 | 1 | Winter | 15.8428 | 5122.9338
1985-12-27 | 1 | Winter | 28.3709 | 4587.3684
1985-12-28 | 0 | Winter | 43.7459 | 3121.7959
1985-12-29 | 0 | Winter | 42.07 | 3333.2073
1985-12-30 | 1 | Winter | 26.1382 | 4368.7235
1985-12-31 | 1 | Winter | 27.0729 | 4390.5141
1986-01-01 | 1 | Winter | 37.8887 | 2965.2432
1986-01-02 | 1 | Winter | 31.921 | 3673.5812
1986-01-03 | 1 | Winter | 44.7161 | 2906.3927
1986-01-04 | 0 | Winter | 42.8299 | 3344.0671
1986-01-05 | 0 | Winter | 30.4509 | 3377.9959
1986-01-06 | 1 | Winter | 24.2857 | 4738.8124
1986-01-07 | 1 | Winter | 36.6029 | 3563.49
1986-01-08 | 1 | Winter | 22.7745 | 4640.8096
1986-01-09 | 1 | Winter | 18.0554 | 4915.9425
1986-01-10 | 1 | Winter | 39.84 | 3588.4715
1986-01-11 | 0 | Winter | 32.2791 | 3380.843
1986-01-12 | 0 | Winter | 25.627 | 4311.0412
1986-01-13 | 1 | Winter | 35.1647 | 3408.2285
1986-01-14 | 1 | Winter | 22.3806 | 4670.4282
1986-01-15 | 1 | Winter | 31.1212 | 4074.1141
1986-01-16 | 1 | Winter | 29.2783 | 4301.1746
1986-01-17 | 1 | Winter | 43.1876 | 3242.822
1986-01-18 | 0 | Winter | 51.4242 | 2679.8644
1986-01-19 | 0 | Winter | 48.1576 | 2651.0986
1986-01-20 | 1 | Winter | 40.0578 | 3340.6309
1986-01-21 | 1 | Winter | 31.3475 | 3880.9357
1986-01-22 | 1 | Winter | 37.1375 | 3475.6563
1986-01-23 | 1 | Winter | 37.2306 | 3101.6566
1986-01-24 | 1 | Winter | 31.0286 | 4034.533
1986-01-25 | 0 | Winter | 40.0093 | 3504.7813
1986-01-26 | 0 | Winter | 40.7311 | 3484.9979
1986-01-27 | 1 | Winter | 17.25 | 5028.1668
1986-01-28 | 1 | Winter | 11.8999 | 5613.4847
1986-01-29 | 1 | Winter | 24.0206 | 4671.1135
1986-01-30 | 1 | Winter | 31.4081 | 3566.1071
1986-01-31 | 1 | Winter | 27.3813 | 4259.2377
1986-02-01 | 0 | Winter | 33.6064 | 3896.3761
1986-02-02 | 0 | Winter | 46.6104 | 2897.8327
1986-02-03 | 1 | Winter | 49.3002 | 2725.2166
1986-02-04 | 1 | Winter | 49.4869 | 2689.8912
1986-02-05 | 1 | Winter | 58.4099 | 2505.4842
1986-02-06 | 1 | Winter | 58.7793 | 2527.8228
1986-02-07 | 1 | Winter | 46.669 | 2657.5341
1986-02-08 | 0 | Winter | 40.1283 | 3246.7445
1986-02-09 | 0 | Winter | 40.2215 | 3288.4563
1986-02-10 | 1 | Winter | 48.843 | 2936.2007
1986-02-11 | 1 | Winter | 42.1719 | 2875.3056
1986-02-12 | 1 | Winter | 36.3287 | 3543.9998
1986-02-13 | 1 | Winter | 25.5419 | 4589.9835
1986-02-14 | 1 | Winter | 23.2004 | 4650.6254
1986-02-15 | 0 | Winter | 35.7392 | 3209.0178
1986-02-16 | 0 | Winter | 30.7223 | 3973.2544
1986-02-17 | 1 | Winter | 47.1409 | 3006.3929
1986-02-18 | 1 | Winter | 51.3447 | 2543.6402
1986-02-19 | 1 | Winter | 50.7594 | 2668.4032
1986-02-20 | 1 | Winter | 51.5005 | 2607.2044
1986-02-21 | 1 | Winter | 52.9702 | 2679.3461
1986-02-22 | 0 | Winter | 54.9401 | 2578.9116
1986-02-23 | 0 | Winter | 43.8028 | 2871.3939
1986-02-24 | 1 | Winter | 36.8767 | 3365.6102
1986-02-25 | 1 | Winter | 37.9056 | 3378.4625
1986-02-26 | 1 | Winter | 30.0449 | 4039.5282
1986-02-27 | 1 | Winter | 49.7369 | 2869.4348
1986-02-28 | 1 | Winter | 42.0838 | 3181.1629
1986-03-01 | 0 | Winter | 32.2894 | 3671.7008
1986-03-02 | 0 | Winter | 25.1866 | 4550.8851
1986-03-03 | 1 | Winter | 43.6302 | 2970.9277
1986-03-04 | 1 | Winter | 38.7332 | 3142.6228
1986-03-05 | 1 | Winter | 35.3291 | 3287.4951
1986-03-06 | 1 | Winter | 39.0195 | 3250.9113
1986-03-07 | 1 | Winter | 36.2269 | 3261.9042
1986-03-08 | 0 | Winter | 32.2212 | 3473.8766
1986-03-09 | 0 | Winter | 33.5606 | 3742.1882
1986-03-10 | 1 | Winter | 53.8094 | 2672.5769
1986-03-11 | 1 | Winter | 61.4885 | 2897.7565
1986-03-12 | 1 | Winter | 56.6952 | 2546.2535
1986-03-13 | 1 | Winter | 60.9745 | 2891.2987
1986-03-14 | 1 | Winter | 60.0973 | 2540.4901
1986-03-15 | 0 | Winter | 51.773 | 2540.8574
1986-03-16 | 0 | Winter | 48.9214 | 2376.1309
1986-03-17 | 1 | Winter | 45.6424 | 2686.3369
1986-03-18 | 1 | Winter | 51.4637 | 2544.0337
1986-03-19 | 1 | Winter | 62.7829 | 2682.322
1986-03-20 | 1 | Winter | 48.9315 | 2717.4547
1986-03-21 | 1 | Winter | 39.5673 | 3174.8824
1986-03-22 | 0 | Winter | 30.6706 | 3748.944
1986-03-23 | 0 | Winter | 28.005 | 3989.0738
1986-03-24 | 1 | Winter | 40.2079 | 3260.8641
1986-03-25 | 1 | Winter | 43.0319 | 2868.0122
1986-03-26 | 1 | Winter | 49.2652 | 2679.6457
1986-03-27 | 1 | Winter | 55.5046 | 2669.5966
1986-03-28 | 1 | Winter | 46.891 | 2537.4553
1986-03-29 | 0 | Winter | 40.3169 | 2731.7665
1986-03-30 | 0 | Winter | 42.1394 | 2737.6484
1986-03-31 | 1 | Summer | 83.6313 | 2688.8442
1986-04-01 | 1 | Shoulder | 82.8642 | 2851.1454
1986-04-02 | 1 | Shoulder | 84.1249 | 2946.0045
1986-04-03 | 1 | Shoulder | 83.4545 | 2845.93
1986-04-04 | 1 | Shoulder | 79.427 | 2925.0827
1986-04-05 | 0 | Shoulder | 83.3006 | 2962.8841
1986-04-06 | 0 | Shoulder | 84.3166 | 3162.4344
1986-04-07 | 1 | Shoulder | 86.1765 | 3381.8801
1986-04-08 | 1 | Shoulder | 75.0516 | 2959.2269
1986-04-09 | 1 | Shoulder | 66.6351 | 2621.5758
1986-04-10 | 1 | Shoulder | 67.6361 | 2824.6209
1986-04-11 | 1 | Shoulder | 74.8677 | 2874.5814
1986-04-12 | 0 | Shoulder | 76.6135 | 2560.8593
1986-04-13 | 0 | Shoulder | 79.4544 | 2676.4085
1986-04-14 | 1 | Shoulder | 80.5592 | 2837.2982
1986-04-15 | 1 | Shoulder | 78.8508 | 2881.0936
1986-04-16 | 1 | Shoulder | 68.1812 | 2629.5343
1986-04-17 | 1 | Shoulder | 64.4705 | 2789.808
1986-04-18 | 1 | Shoulder | 74.3696 | 2535.0977
1986-04-19 | 0 | Shoulder | 74.6377 | 2556.2787
1986-04-20 | 0 | Shoulder | 77.1899 | 2621.1896
1986-04-21 | 1 | Shoulder | 76.4655 | 2791.6384
1986-04-22 | 1 | Shoulder | 68.7107 | 2496.4361
1986-04-23 | 1 | Shoulder | 63.4501 | 2985.828
1986-04-24 | 1 | Shoulder | 74.7165 | 3272.7753
1986-04-25 | 1 | Shoulder | 86.9379 | 2857.9579
1986-04-26 | 0 | Shoulder | 85.5645 | 2942.2214
1986-04-27 | 0 | Shoulder | 88.5911 | 3541.1375
1986-04-28 | 1 | Shoulder | 88.5264 | 3549.4113
1986-04-29 | 1 | Shoulder | 85.5215 | 3402.7087
1986-04-30 | 1 | Shoulder | 84.8194 | 3295.9535
1986-05-01 | 1 | Shoulder | 91.5591 | 3519.8183
1986-05-02 | 1 | Shoulder | 83.9269 | 3390.843
1986-05-03 | 0 | Shoulder | 72.3445 | 2593.8142
1986-05-04 | 0 | Shoulder | 74.877 | 2625.1863
1986-05-05 | 1 | Shoulder | 80.6145 | 2836.5404
1986-05-06 | 1 | Shoulder | 86.3353 | 3419.1603
1986-05-07 | 1 | Shoulder | 89.9132 | 3557.6534
1986-05-08 | 1 | Shoulder | 91.1576 | 3688.5339
1986-05-09 | 1 | Shoulder | 77.7186 | 2979.5348
1986-05-10 | 0 | Shoulder | 73.3283 | 2596.5853
1986-05-11 | 0 | Shoulder | 82.1821 | 2667.2592
1986-05-12 | 1 | Shoulder | 80.8027 | 3112.4858
1986-05-13 | 1 | Shoulder | 77.7137 | 3018.4285
1986-05-14 | 1 | Shoulder | 80.1946 | 3035.0222
1986-05-15 | 1 | Shoulder | 82.1472 | 3174.153
1986-05-16 | 1 | Shoulder | 82.2844 | 3192.3883
1986-05-17 | 0 | Shoulder | 82.9682 | 3144.3611
1986-05-18 | 0 | Shoulder | 84.4316 | 3274.5965
1986-05-19 | 1 | Shoulder | 80.3043 | 3184.15
1986-05-20 | 1 | Shoulder | 83.0134 | 3214.1442
1986-05-21 | 1 | Shoulder | 81.4176 | 3268.3327
1986-05-22 | 1 | Shoulder | 79.3443 | 3035.5124
1986-05-23 | 1 | Shoulder | 84.5718 | 3058.7131
1986-05-24 | 0 | Shoulder | 91.1344 | 3573.8628
1986-05-25 | 0 | Shoulder | 92.722 | 3754.2376
1986-05-26 | 1 | Shoulder | 82.8418 | 3235.2434
1986-05-27 | 1 | Shoulder | 81.4568 | 3302.549
1986-05-28 | 1 | Shoulder | 86.575 | 3429.5283
1986-05-29 | 1 | Shoulder | 86.3618 | 3621.5362
1986-05-30 | 1 | Shoulder | 91.0582 | 3864.231
1986-05-31 | 0 | Shoulder | 89.0616 | 3745.0997
1986-06-01 | 0 | Summer | 90.4691 | 3976.9971
1986-06-02 | 1 | Summer | 90.4598 | 3993.7932
1986-06-03 | 1 | Summer | 77.5121 | 3182.1734
1986-06-04 | 1 | Summer | 83.0775 | 3675.3697
1986-06-05 | 1 | Summer | 86.3526 | 3870.1003
1986-06-06 | 1 | Summer | 88.3938 | 3939.2084
1986-06-07 | 0 | Summer | 93.2407 | 4020.8048
1986-06-08 | 0 | Summer | 95.9335 | 4448.0738
1986-06-09 | 1 | Summer | 92.7893 | 4242.4668
1986-06-10 | 1 | Summer | 86.5935 | 3820.448
1986-06-11 | 1 | Summer | 88.5387 | 4102.9789
1986-06-12 | 1 | Summer | 93.5113 | 4428.2736
1986-06-13 | 1 | Summer | 93.1139 | 4310.3154
1986-06-14 | 0 | Summer | 90.492 | 4142.0105
1986-06-15 | 0 | Summer | 84.0065 | 3520.1858
1986-06-16 | 1 | Summer | 83.3864 | 3552.6149
1986-06-17 | 1 | Summer | 94.1753 | 4338.3993
1986-06-18 | 1 | Summer | 83.7935 | 3679.1125
1986-06-19 | 1 | Summer | 87.7126 | 3838.3241
1986-06-20 | 1 | Summer | 91.7574 | 4054.8542
1986-06-21 | 0 | Summer | 87.5699 | 3973.4641
1986-06-22 | 0 | Summer | 87.1039 | 3778.3375
1986-06-23 | 1 | Summer | 92.2428 | 4124.4961
1986-06-24 | 1 | Summer | 95.7512 | 4399.5935
1986-06-25 | 1 | Summer | 93.2235 | 4312.7959
1986-06-26 | 1 | Summer | 90.0743 | 4142.7164
1986-06-27 | 1 | Summer | 91.1704 | 3982.9723
1986-06-28 | 0 | Summer | 95.3502 | 4179.3285
1986-06-29 | 0 | Summer | 93.3715 | 4221.7516
1986-06-30 | 1 | Summer | 95.5009 | 4455.4802
1986-07-01 | 1 | Summer | 95.0286 | 4442.6856
1986-07-02 | 1 | Summer | 95.7669 | 4529.3593
1986-07-03 | 1 | Summer | 88.3286 | 4148.3494
1986-07-04 | 1 | Summer | 89.4937 | 4029.9167
1986-07-05 | 0 | Summer | 87.7437 | 4024.2226
1986-07-06 | 0 | Summer | 89.508 | 4043.736
1986-07-07 | 1 | Summer | 95.8237 | 4485.1862
1986-07-08 | 1 | Summer | 99.9426 | 4612.8543
1986-07-09 | 1 | Summer | 100.2361 | 4849.9465
1986-07-10 | 1 | Summer | 100.0104 | 4535.5664
1986-07-11 | 1 | Summer | 97.5698 | 4527.1469
1986-07-12 | 0 | Summer | 97.6629 | 4329.776
1986-07-13 | 0 | Summer | 99.7882 | 4666.1062
1986-07-14 | 1 | Summer | 97.0805 | 4561.0345
1986-07-15 | 1 | Summer | 94.4026 | 4450.6507
1986-07-16 | 1 | Summer | 94.4709 | 4415.0327
1986-07-17 | 1 | Summer | 96.4098 | 4315.6373
1986-07-18 | 1 | Summer | 102.7211 | 4809.6865
1986-07-19 | 0 | Summer | 103.6473 | 4749.6312
1986-07-20 | 0 | Summer | 100.0856 | 4559.0386
1986-07-21 | 1 | Summer | 99.409 | 4518.1115
1986-07-22 | 1 | Summer | 91.7589 | 4294.474
1986-07-23 | 1 | Summer | 94.4005 | 4314.0677
1986-07-24 | 1 | Summer | 92.2493 | 4381.0074
1986-07-25 | 1 | Summer | 93.3857 | 4345.7082
1986-07-26 | 0 | Summer | 89.6073 | 4046.5293
1986-07-27 | 0 | Summer | 94.3206 | 4249.4332
1986-07-28 | 1 | Summer | 94.2247 | 4479.4975
1986-07-29 | 1 | Summer | 95.4569 | 4444.378
1986-07-30 | 1 | Summer | 96.8615 | 4376.6812
1986-07-31 | 1 | Summer | 94.7004 | 4210.834
1986-08-01 | 1 | Summer | 95.8307 | 4449.1935
1986-08-02 | 0 | Summer | 95.2705 | 4255.4828
1986-08-03 | 0 | Summer | 93.2427 | 4290.2477
1986-08-04 | 1 | Summer | 87.958 | 4056.655
1986-08-05 | 1 | Summer | 90.5576 | 4108.3273
1986-08-06 | 1 | Summer | 89.8374 | 4055.092
1986-08-07 | 1 | Summer | 92.5845 | 4146.209
1986-08-08 | 1 | Summer | 95.156 | 4365.5818
1986-08-09 | 0 | Summer | 95.5948 | 4385.8559
1986-08-10 | 0 | Summer | 92.957 | 4270.0905
1986-08-11 | 1 | Summer | 93.3245 | 4368.9919
1986-08-12 | 1 | Summer | 83.4247 | 3844.2321
1986-08-13 | 1 | Summer | 84.0744 | 3769.1348
1986-08-14 | 1 | Summer | 81.6861 | 3420.8494
1986-08-15 | 1 | Summer | 87.5176 | 4011.5502
1986-08-16 | 0 | Summer | 90.5055 | 4107.578
1986-08-17 | 0 | Summer | 93.5448 | 4255.9439
1986-08-18 | 1 | Summer | 85.4298 | 3722.0832
1986-08-19 | 1 | Summer | 85.5752 | 3841.4212
1986-08-20 | 1 | Summer | 83.2266 | 3473.1763
1986-08-21 | 1 | Summer | 88.7859 | 4071.4884
1986-08-22 | 1 | Summer | 91.008 | 4149.2828
1986-08-23 | 0 | Summer | 87.9719 | 3993.9148
1986-08-24 | 0 | Summer | 94.1446 | 4299.7377
1986-08-25 | 1 | Summer | 85.6845 | 3940.1709
1986-08-26 | 1 | Summer | 87.7274 | 3961.4339
1986-08-27 | 1 | Summer | 90.6347 | 3955.2038
1986-08-28 | 1 | Summer | 82.924 | 3431.8711
1986-08-29 | 1 | Summer | 67.4587 | 2820.8371
1986-08-30 | 0 | Summer | 63.4664 | 2403.7091
1986-08-31 | 0 | Summer | 71.1967 | 2733.9918
1986-09-01 | 1 | Summer | 79.6663 | 3180.5149
1986-09-02 | 1 | Summer | 80.8503 | 3561.9117
1986-09-03 | 1 | Summer | 80.6014 | 3646.1655
1986-09-04 | 1 | Summer | 82.345 | 3724.1117
1986-09-05 | 1 | Summer | 77.8698 | 3100.5216
1986-09-06 | 0 | Summer | 81.93 | 3588.3174
1986-09-07 | 0 | Summer | 83.8677 | 3710.3674
1986-09-08 | 1 | Summer | 86.4417 | 3720.4596
1986-09-09 | 1 | Summer | 77.6008 | 3260.3834
1986-09-10 | 1 | Summer | 83.2194 | 3392.5385
1986-09-11 | 1 | Summer | 86.2451 | 3891.9455
1986-09-12 | 1 | Summer | 86.2616 | 3981.0905
1986-09-13 | 0 | Summer | 85.3862 | 3760.3843
1986-09-14 | 0 | Summer | 82.4871 | 3425.2948
1986-09-15 | 1 | Summer | 83.3721 | 3398.1739
1986-09-16 | 1 | Summer | 86.2414 | 3777.5083
1986-09-17 | 1 | Summer | 77.295 | 3078.7302
1986-09-18 | 1 | Summer | 79.6058 | 3194.7132
1986-09-19 | 1 | Summer | 84.2602 | 3510.4694
1986-09-20 | 0 | Summer | 89.2909 | 3868.2025
1986-09-21 | 0 | Summer | 90.1108 | 3911.5488
1986-09-22 | 1 | Summer | 86.9526 | 3886.3129
1986-09-23 | 1 | Summer | 87.4835 | 3762.2205
1986-09-24 | 1 | Summer | 91.6506 | 4031.885
1986-09-25 | 1 | Summer | 92.6855 | 4107.8071
1986-09-26 | 1 | Summer | 92.5236 | 4169.8654
1986-09-27 | 0 | Summer | 94.7375 | 4115.5784
1986-09-28 | 0 | Summer | 93.1798 | 4109.2927
1986-09-29 | 1 | Summer | 88.5702 | 4106.2892
1986-09-30 | 1 | Summer | 89.2737 | 4103.8081
1986-10-01 | 1 | Shoulder | 91.3136 | 3926.3856
1986-10-02 | 1 | Shoulder | 94.3496 | 4133.776
1986-10-03 | 1 | Shoulder | 92.3284 | 4118.3789
1986-10-04 | 0 | Shoulder | 93.6918 | 4081.5673
1986-10-05 | 0 | Shoulder | 94.8017 | 4024.2187
1986-10-06 | 1 | Shoulder | 82.1046 | 3558.9916
1986-10-07 | 1 | Shoulder | 73.4623 | 2703.5318
1986-10-08 | 1 | Shoulder | 76.2366 | 2851.514
1986-10-09 | 1 | Shoulder | 74.8703 | 2861.553
1986-10-10 | 1 | Shoulder | 69.1701 | 2592.5138
1986-10-11 | 0 | Shoulder | 63.7942 | 2447.1225
1986-10-12 | 0 | Shoulder | 74.1999 | 2495.2889
1986-10-13 | 1 | Shoulder | 84.5018 | 3203.0058
1986-10-14 | 1 | Shoulder | 78.2516 | 3141.5207
1986-10-15 | 1 | Shoulder | 65.1754 | 2472.5319
1986-10-16 | 1 | Shoulder | 66.9184 | 2634.7547
1986-10-17 | 1 | Shoulder | 70.1547 | 2599.3837
1986-10-18 | 0 | Shoulder | 69.9664 | 2519.2975
1986-10-19 | 0 | Shoulder | 66.3678 | 2628.7814
1986-10-20 | 1 | Shoulder | 70.3686 | 3244.5541
1986-10-21 | 1 | Shoulder | 73.8541 | 2963.8834
1986-10-22 | 1 | Shoulder | 76.8956 | 2695.2488
1986-10-23 | 1 | Shoulder | 77.2519 | 2692.4357
1986-10-24 | 1 | Shoulder | 77.2193 | 2646.7668
1986-10-25 | 0 | Shoulder | 68.1677 | 2502.9532
1986-10-26 | 0 | Shoulder | 78.3465 | 2846.7294
1986-10-27 | 1 | Shoulder | 74.9203 | 2739.1165
1986-10-28 | 1 | Shoulder | 72.7179 | 2522.1138
1986-10-29 | 1 | Shoulder | 67.8828 | 2596.082
1986-10-30 | 1 | Shoulder | 73.392 | 2530.292
1986-10-31 | 1 | Shoulder | 66.549 | 2528.1979
1986-11-01 | 0 | Winter | 59.4694 | 2495.5472
1986-11-02 | 0 | Winter | 63.2757 | 2584.6468
1986-11-03 | 1 | Winter | 55.4219 | 2575.5596
1986-11-04 | 1 | Winter | 51.0048 | 2469.8332
1986-11-05 | 1 | Winter | 56.246 | 2557.098
1986-11-06 | 1 | Winter | 66.6389 | 2876.5263
1986-11-07 | 1 | Winter | 67.4894 | 2997.3674
1986-11-08 | 0 | Winter | 68.4401 | 3090.7967
1986-11-09 | 0 | Winter | 67.4583 | 3145.2029
1986-11-10 | 1 | Winter | 59.8236 | 2565.3434
1986-11-11 | 1 | Winter | 57.9369 | 2647.521
1986-11-12 | 1 | Winter | 54.6626 | 2695.8717
1986-11-13 | 1 | Winter | 40.4846 | 2986.4953
1986-11-14 | 1 | Winter | 30.2648 | 3732.6101
1986-11-15 | 0 | Winter | 39.9973 | 3340.4419
1986-11-16 | 0 | Winter | 47.913 | 2876.9705
1986-11-17 | 1 | Winter | 59.2075 | 2697.4632
1986-11-18 | 1 | Winter | 61.5142 | 2537.2487
1986-11-19 | 1 | Winter | 51.4555 | 2735.1903
1986-11-20 | 1 | Winter | 47.4189 | 2984.7226
1986-11-21 | 1 | Winter | 39.3223 | 2906.4449
1986-11-22 | 0 | Winter | 34.0753 | 3553.9542
1986-11-23 | 0 | Winter | 44.7554 | 2740.7465
1986-11-24 | 1 | Winter | 55.2509 | 2620.4345
1986-11-25 | 1 | Winter | 62.2059 | 2570.1444
1986-11-26 | 1 | Winter | 61.3829 | 2816.6688
1986-11-27 | 1 | Winter | 57.2352 | 2514.5667
1986-11-28 | 1 | Winter | 54.1322 | 2596.6842
1986-11-29 | 0 | Winter | 50.2103 | 2582.069
1986-11-30 | 0 | Winter | 51.9908 | 2573.1738
1986-12-01 | 1 | Winter | 49.3991 | 3045.3692
1986-12-02 | 1 | Winter | 52.3188 | 2693.782
1986-12-03 | 1 | Winter | 43.7133 | 2883.3584
1986-12-04 | 1 | Winter | 35.9468 | 3500.5251
1986-12-05 | 1 | Winter | 34.7246 | 3536.4415
1986-12-06 | 0 | Winter | 29.8383 | 3981.8575
1986-12-07 | 0 | Winter | 28.0446 | 4125.3446
1986-12-08 | 1 | Winter | 40.5891 | 3402.3958
1986-12-09 | 1 | Winter | 52.1871 | 2664.3267
1986-12-10 | 1 | Winter | 63.6784 | 2570.9024
1986-12-11 | 1 | Winter | 53.0677 | 2318.6489
1986-12-12 | 1 | Winter | 48.992 | 3057.7399
1986-12-13 | 0 | Winter | 34.3952 | 3358.7771
1986-12-14 | 0 | Winter | 29.223 | 4071.5004
1986-12-15 | 1 | Winter | 43.1597 | 3553.6987
1986-12-16 | 1 | Winter | 40.1743 | 3425.0511
1986-12-17 | 1 | Winter | 41.9632 | 3335.4799
1986-12-18 | 1 | Winter | 49.4793 | 2854.0379
1986-12-19 | 1 | Winter | 33.3417 | 3585.5931
1986-12-20 | 0 | Winter | 38.402 | 3459.2251
1986-12-21 | 0 | Winter | 35.2535 | 3538.2271
1986-12-22 | 1 | Winter | 32.262 | 3972.1199
1986-12-23 | 1 | Winter | 34.7217 | 3828.6478
1986-12-24 | 1 | Winter | 54.4605 | 2895.3424
1986-12-25 | 1 | Winter | 48.9192 | 2847.7878
1986-12-26 | 1 | Winter | 46.2503 | 3005.8108
1986-12-27 | 0 | Winter | 43.0069 | 3151.4381
1986-12-28 | 0 | Winter | 33.2387 | 3610.2118
1986-12-29 | 1 | Winter | 30.2936 | 4070.0617
1986-12-30 | 1 | Winter | 33.837 | 3768.174
1986-12-31 | 1 | Winter | 30.2737 | 3958.6273
1987-01-01 | 1 | Winter | 41.8446 | 3448.206
1987-01-02 | 1 | Winter | 37.4063 | 3592.2737
1987-01-03 | 0 | Winter | 28.4549 | 4062.8886
1987-01-04 | 0 | Winter | 30.6436 | 4057.5746
1987-01-05 | 1 | Winter | 38.1428 | 3617.5997
1987-01-06 | 1 | Winter | 29.7511 | 3962.3485
1987-01-07 | 1 | Winter | 32.0126 | 3700.2333
1987-01-08 | 1 | Winter | 36.101 | 3511.5086
1987-01-09 | 1 | Winter | 29.316 | 4171.3369
1987-01-10 | 0 | Winter | 44.4539 | 2908.5118
1987-01-11 | 0 | Winter | 37.3683 | 3341.9987
1987-01-12 | 1 | Winter | 29.0185 | 4150.577
1987-01-13 | 1 | Winter | 33.0585 | 3521.0364
1987-01-14 | 1 | Winter | 32.9157 | 3639.4399
1987-01-15 | 1 | Winter | 49.4049 | 2813.1245
1987-01-16 | 1 | Winter | 52.2144 | 2768.0701
1987-01-17 | 0 | Winter | 44.6267 | 3124.0296
1987-01-18 | 0 | Winter | 40.8036 | 3482.6032
1987-01-19 | 1 | Winter | 46.0219 | 3068.8994
1987-01-20 | 1 | Winter | 36.7465 | 3518.3977
1987-01-21 | 1 | Winter | 42.0138 | 3483.1554
1987-01-22 | 1 | Winter | 37.8071 | 3642.5444
1987-01-23 | 1 | Winter | 31.2904 | 4038.6099
1987-01-24 | 0 | Winter | 26.3662 | 4556.0087
1987-01-25 | 0 | Winter | 39.9243 | 3345.9071
1987-01-26 | 1 | Winter | 30.3689 | 4078.7967
1987-01-27 | 1 | Winter | 26.6298 | 4542.0508
1987-01-28 | 1 | Winter | 30.4903 | 4262.6728
1987-01-29 | 1 | Winter | 26.8825 | 4371.1998
1987-01-30 | 1 | Winter | 51.1269 | 3115.0832
1987-01-31 | 0 | Winter | 34.472 | 3191.5192
1987-02-01 | 0 | Winter | 29.9089 | 4006.8898
1987-02-02 | 1 | Winter | 45.6252 | 3026.3084
1987-02-03 | 1 | Winter | 45.1833 | 2944.1642
1987-02-04 | 1 | Winter | 40.1906 | 3327.6172
1987-02-05 | 1 | Winter | 43.7111 | 3083.7317
1987-02-06 | 1 | Winter | 41.5513 | 3550.5904
1987-02-07 | 0 | Winter | 39.2704 | 3025.4995
1987-02-08 | 0 | Winter | 32.3132 | 3619.5644
1987-02-09 | 1 | Winter | 31.0261 | 3948.5552
1987-02-10 | 1 | Winter | 23.9007 | 4818.6854
1987-02-11 | 1 | Winter | 30.3755 | 3937.7078
1987-02-12 | 1 | Winter | 49.3048 | 2953.6228
1987-02-13 | 1 | Winter | 34.856 | 3193.3283
1987-02-14 | 0 | Winter | 37.3762 | 3321.5221
1987-02-15 | 0 | Winter | 40.6086 | 3231.4152
1987-02-16 | 1 | Winter | 32.5617 | 4175.7469
1987-02-17 | 1 | Winter | 32.0627 | 4204.1033
1987-02-18 | 1 | Winter | 36.0602 | 3979.2048
1987-02-19 | 1 | Winter | 35.3677 | 3943.268
1987-02-20 | 1 | Winter | 32.1249 | 3882.9264
1987-02-21 | 0 | Winter | 42.1979 | 3382.9931
1987-02-22 | 0 | Winter | 39.7385 | 3529.1557
1987-02-23 | 1 | Winter | 38.5562 | 3543.4511
1987-02-24 | 1 | Winter | 35.6559 | 3597.6464
1987-02-25 | 1 | Winter | 45.8796 | 3049.4423
1987-02-26 | 1 | Winter | 39.5904 | 3603.3163
1987-02-27 | 1 | Winter | 38.2407 | 3811.7513
1987-02-28 | 0 | Winter | 43.7886 | 3392.091
1987-03-01 | 0 | Winter | 54.8551 | 2607.3732
1987-03-02 | 1 | Winter | 42.4706 | 2889.8314
1987-03-03 | 1 | Winter | 34.5924 | 3503.8826
1987-03-04 | 1 | Winter | 43.7381 | 3067.1493
1987-03-05 | 1 | Winter | 35.4451 | 3415.9833
1987-03-06 | 1 | Winter | 32.6962 | 3573.0338
1987-03-07 | 0 | Winter | 38.9429 | 3163.8825
1987-03-08 | 0 | Winter | 58.9796 | 2538.9899
1987-03-09 | 1 | Winter | 54.9074 | 2641.7001
1987-03-10 | 1 | Winter | 36.4986 | 3310.3511
1987-03-11 | 1 | Winter | 31.6775 | 3881.0686
1987-03-12 | 1 | Winter | 36.1017 | 3524.2895
1987-03-13 | 1 | Winter | 31.7512 | 3880.0008
1987-03-14 | 0 | Winter | 31.4743 | 3890.0541
1987-03-15 | 0 | Winter | 35.8706 | 3414.0461
1987-03-16 | 1 | Winter | 46.8615 | 2876.0541
1987-03-17 | 1 | Winter | 42.0548 | 3116.3457
1987-03-18 | 1 | Winter | 38.3547 | 3153.6853
1987-03-19 | 1 | Winter | 46.3241 | 2994.7964
1987-03-20 | 1 | Winter | 41.3348 | 3233.721
1987-03-21 | 0 | Winter | 43.6 | 2935.2683
1987-03-22 | 0 | Winter | 39.7105 | 3010.953
1987-03-23 | 1 | Winter | 40.7743 | 2799.916
1987-03-24 | 1 | Winter | 46.3519 | 2678.0792
1987-03-25 | 1 | Winter | 56.2399 | 2536.1306
1987-03-26 | 1 | Winter | 61.111 | 2542.7553
1987-03-27 | 1 | Winter | 59.5834 | 2567.4322
1987-03-28 | 0 | Winter | 61.1777 | 2754.3365
1987-03-29 | 0 | Winter | 58.5257 | 2435.5677
1987-03-30 | 1 | Winter | 62.2182 | 2601.029
1987-03-31 | 1 | Winter | 41.4674 | 3084.9582
1987-04-01 | 1 | Shoulder | 55.1228 | 3252.235
1987-04-02 | 1 | Winter | 37.4281 | 3304.4143
1987-04-03 | 1 | Shoulder | 63.7591 | 2992.1246
1987-04-04 | 0 | Shoulder | 51.3672 | 3241.4048
1987-04-05 | 0 | Shoulder | 59.1118 | 3211.2194
1987-04-06 | 1 | Shoulder | 65.0765 | 3036.9036
1987-04-07 | 1 | Shoulder | 65.4359 | 2925.1246
1987-04-08 | 1 | Shoulder | 68.6578 | 2596.1996
1987-04-09 | 1 | Shoulder | 73.8299 | 2603.6123
1987-04-10 | 1 | Shoulder | 74.896 | 2578.0971
1987-04-11 | 0 | Shoulder | 77.3985 | 2562.7606
1987-04-12 | 0 | Shoulder | 79.7052 | 2788.3538
1987-04-13 | 1 | Shoulder | 81.4203 | 3067.1719
1987-04-14 | 1 | Shoulder | 72.0728 | 2641.5574
1987-04-15 | 1 | Shoulder | 74.7265 | 2790.6571
1987-04-16 | 1 | Shoulder | 67.8779 | 2608.8717
1987-04-17 | 1 | Shoulder | 66.3714 | 2545.1029
1987-04-18 | 0 | Shoulder | 66.1793 | 2537.6399
1987-04-19 | 0 | Shoulder | 75.4161 | 2521.2259
1987-04-20 | 1 | Shoulder | 80.2094 | 2967.4953
1987-04-21 | 1 | Shoulder | 80.1295 | 2875.1655
1987-04-22 | 1 | Shoulder | 85.3413 | 3010.2293
1987-04-23 | 1 | Shoulder | 77.7551 | 2907.1798
1987-04-24 | 1 | Shoulder | 79.2981 | 2924.9115
1987-04-25 | 0 | Shoulder | 65.4286 | 2471.0284
1987-04-26 | 0 | Shoulder | 71.9455 | 2485.5971
1987-04-27 | 1 | Shoulder | 73.2139 | 2555.5612
1987-04-28 | 1 | Shoulder | 75.9855 | 2647.5991
1987-04-29 | 1 | Shoulder | 76.0851 | 2688.0795
1987-04-30 | 1 | Shoulder | 91.3889 | 2945.2567
1987-05-01 | 1 | Shoulder | 89.9568 | 3468.6958
1987-05-02 | 0 | Shoulder | 87.608 | 3377.845
1987-05-03 | 0 | Shoulder | 83.9501 | 3261.3659
1987-05-04 | 1 | Shoulder | 85.8452 | 3369.1031
1987-05-05 | 1 | Shoulder | 68.507 | 2440.1676
1987-05-06 | 1 | Shoulder | 75.4758 | 2669.9331
1987-05-07 | 1 | Shoulder | 80.435 | 2869.255
1987-05-08 | 1 | Shoulder | 81.9091 | 3088.8968
1987-05-09 | 0 | Shoulder | 78.5811 | 2848.4902
1987-05-10 | 0 | Shoulder | 81.5579 | 2781.6977
1987-05-11 | 1 | Shoulder | 79.8728 | 2945.3646
1987-05-12 | 1 | Shoulder | 78.2826 | 2959.8911
1987-05-13 | 1 | Shoulder | 78.8927 | 2956.9749
1987-05-14 | 1 | Shoulder | 78.5664 | 2982.0771
1987-05-15 | 1 | Shoulder | 82.7522 | 3136.1291
1987-05-16 | 0 | Shoulder | 83.6458 | 3237.7989
1987-05-17 | 0 | Shoulder | 84.8281 | 3277.6921
1987-05-18 | 1 | Shoulder | 86.0153 | 3502.2709
1987-05-19 | 1 | Shoulder | 85.4408 | 3475.3372
1987-05-20 | 1 | Shoulder | 84.7547 | 3405.1921
1987-05-21 | 1 | Shoulder | 79.7312 | 3106.3709
1987-05-22 | 1 | Shoulder | 82.0453 | 3224.5607
1987-05-23 | 0 | Shoulder | 86.2727 | 3377.371
1987-05-24 | 0 | Shoulder | 86.4637 | 3490.754
1987-05-25 | 1 | Shoulder | 87.0418 | 3591.8842
1987-05-26 | 1 | Shoulder | 86.9997 | 3646.7219
1987-05-27 | 1 | Shoulder | 85.9178 | 3541.5871
1987-05-28 | 1 | Shoulder | 84.3457 | 3467.3774
1987-05-29 | 1 | Shoulder | 86.2304 | 3495.6835
1987-05-30 | 0 | Shoulder | 87.2128 | 3544.8956
1987-05-31 | 0 | Shoulder | 88.8852 | 3747.0965
1987-06-01 | 1 | Summer | 90.616 | 3966.0766
1987-06-02 | 1 | Summer | 90.829 | 4118.2774
1987-06-03 | 1 | Summer | 94.2652 | 4360.7402
1987-06-04 | 1 | Summer | 80.9495 | 3382.8244
1987-06-05 | 1 | Summer | 85.0908 | 3756.4267
1987-06-06 | 0 | Summer | 86.2801 | 3701.2733
1987-06-07 | 0 | Summer | 87.453 | 3688.7797
1987-06-08 | 1 | Summer | 88.5764 | 4044.705
1987-06-09 | 1 | Summer | 89.5566 | 4011.7728
1987-06-10 | 1 | Summer | 89.6675 | 4020.41
1987-06-11 | 1 | Summer | 79.6479 | 3359.4002
1987-06-12 | 1 | Summer | 90.6574 | 3910.8646
1987-06-13 | 0 | Summer | 84.5133 | 3652.1153
1987-06-14 | 0 | Summer | 81.397 | 3447.2321
1987-06-15 | 1 | Summer | 86.6271 | 3972.9536
1987-06-16 | 1 | Summer | 86.9518 | 3951.966
1987-06-17 | 1 | Summer | 88.1278 | 3931.5903
1987-06-18 | 1 | Summer | 89.7564 | 4034.6221
1987-06-19 | 1 | Summer | 86.3866 | 3824.7985
1987-06-20 | 0 | Summer | 87.5692 | 3874.5693
1987-06-21 | 0 | Summer | 89.7944 | 4096.3968
1987-06-22 | 1 | Summer | 86.1941 | 3891.3751
1987-06-23 | 1 | Summer | 86.1676 | 3902.8105
1987-06-24 | 1 | Summer | 91.7769 | 4173.1486
1987-06-25 | 1 | Summer | 82.3879 | 3469.8981
1987-06-26 | 1 | Summer | 85.4143 | 3664.7609
1987-06-27 | 0 | Summer | 88.6091 | 3984.1454
1987-06-28 | 0 | Summer | 85.4354 | 3775.5956
1987-06-29 | 1 | Summer | 88.307 | 3840.8109
1987-06-30 | 1 | Summer | 86.5366 | 3931.6865
1987-07-01 | 1 | Summer | 87.3534 | 3932.5398
1987-07-02 | 1 | Summer | 90.4525 | 4170.6236
1987-07-03 | 1 | Summer | 86.6636 | 4003.4983
1987-07-04 | 0 | Summer | 87.2968 | 3916.9426
1987-07-05 | 0 | Summer | 91.0414 | 4071.2785
1987-07-06 | 1 | Summer | 92.8476 | 4346.1444
1987-07-07 | 1 | Summer | 92.4623 | 4273.2519
1987-07-08 | 1 | Summer | 94.4329 | 4514.8723
1987-07-09 | 1 | Summer | 95.0304 | 4364.9561
1987-07-10 | 1 | Summer | 96.3941 | 4532.7203
1987-07-11 | 0 | Summer | 93.4453 | 4352.0342
1987-07-12 | 0 | Summer | 91.4802 | 4141.2285
1987-07-13 | 1 | Summer | 93.69 | 4279.1003
1987-07-14 | 1 | Summer | 92.7688 | 4386.0956
1987-07-15 | 1 | Summer | 89.2906 | 4281.469
1987-07-16 | 1 | Summer | 88.7925 | 4113.5306
1987-07-17 | 1 | Summer | 87.8611 | 4029.9316
1987-07-18 | 0 | Summer | 86.7414 | 3824.1024
1987-07-19 | 0 | Summer | 89.4704 | 3824.9149
1987-07-20 | 1 | Summer | 91.4786 | 3995.5747
1987-07-21 | 1 | Summer | 95.4066 | 4015.9778
1987-07-22 | 1 | Summer | 97.9632 | 4460.854
1987-07-23 | 1 | Summer | 96.8623 | 4694.5351
1987-07-24 | 1 | Summer | 94.1769 | 4463.1389
1987-07-25 | 0 | Summer | 92.6633 | 4238.3033
1987-07-26 | 0 | Summer | 94.3526 | 4242.1424
1987-07-27 | 1 | Summer | 96.3187 | 4400.7494
1987-07-28 | 1 | Summer | 95.0594 | 4164.2141
1987-07-29 | 1 | Summer | 90.9489 | 4144.6527
1987-07-30 | 1 | Summer | 89.935 | 4133.3477
1987-07-31 | 1 | Summer | 90.7072 | 4232.3111
1987-08-01 | 0 | Summer | 92.5326 | 4127.1411
1987-08-02 | 0 | Summer | 89.9621 | 4070.5548
1987-08-03 | 1 | Summer | 93.3939 | 4316.3447
1987-08-04 | 1 | Summer | 94.499 | 4450.7201
1987-08-05 | 1 | Summer | 96.0041 | 4511.9325
1987-08-06 | 1 | Summer | 92.0218 | 4352.4414
1987-08-07 | 1 | Summer | 87.6065 | 4021.6006
1987-08-08 | 0 | Summer | 92.8684 | 4059.386
1987-08-09 | 0 | Summer | 90.0279 | 4116.4198
1987-08-10 | 1 | Summer | 96.1417 | 4470.716
1987-08-11 | 1 | Summer | 86.1843 | 4069.1431
1987-08-12 | 1 | Summer | 87.4219 | 4049.3031
1987-08-13 | 1 | Summer | 87.645 | 4043.9994
1987-08-14 | 1 | Summer | 85.1228 | 3712.2763
1987-08-15 | 0 | Summer | 83.6034 | 3563.4089
1987-08-16 | 0 | Summer | 87.2112 | 3830.4216
1987-08-17 | 1 | Summer | 90.2324 | 4239.5007
1987-08-18 | 1 | Summer | 94.4555 | 4388.7505
1987-08-19 | 1 | Summer | 93.7738 | 4240.6951
1987-08-20 | 1 | Summer | 89.336 | 4148.5014
1987-08-21 | 1 | Summer | 90.1777 | 4130.5649
1987-08-22 | 0 | Summer | 91.7512 | 4103.6574
1987-08-23 | 0 | Summer | 96.776 | 4299.5815
1987-08-24 | 1 | Summer | 82.9695 | 3612.6074
1987-08-25 | 1 | Summer | 89.0944 | 3943.4314
1987-08-26 | 1 | Summer | 93.9622 | 4192.78
1987-08-27 | 1 | Summer | 94.1012 | 4360.4796
1987-08-28 | 1 | Summer | 93.8483 | 4433.809
1987-08-29 | 0 | Summer | 95.2578 | 4207.2159
1987-08-30 | 0 | Summer | 85.607 | 3658.5275
1987-08-31 | 1 | Summer | 78.685 | 3330.8086
1987-09-01 | 1 | Summer | 81.1859 | 3472.692
1987-09-02 | 1 | Summer | 83.2656 | 3564.2989
1987-09-03 | 1 | Summer | 83.0213 | 3637.4132
1987-09-04 | 1 | Summer | 72.6988 | 2743.1993
1987-09-05 | 0 | Summer | 74.8884 | 2936.0487
1987-09-06 | 0 | Summer | 80.9406 | 3487.9052
1987-09-07 | 1 | Summer | 81.3746 | 3610.9832
1987-09-08 | 1 | Summer | 88.1072 | 3956.1901
1987-09-09 | 1 | Summer | 89.4532 | 4092.431
1987-09-10 | 1 | Summer | 88.5345 | 3922.2785
1987-09-11 | 1 | Summer | 87.8969 | 4010.9685
1987-09-12 | 0 | Summer | 82.4904 | 3399.3247
1987-09-13 | 0 | Summer | 85.5309 | 3666.1622
1987-09-14 | 1 | Summer | 88.5111 | 4033.852
1987-09-15 | 1 | Summer | 86.9624 | 3884.1706
1987-09-16 | 1 | Summer | 86.3472 | 3841.9315
1987-09-17 | 1 | Summer | 88.8953 | 4080.4699
1987-09-18 | 1 | Summer | 92.1398 | 4174.2785
1987-09-19 | 0 | Summer | 83.8288 | 3450.9589
1987-09-20 | 0 | Summer | 85.9474 | 3660.2738
1987-09-21 | 1 | Summer | 84.434 | 3648.4665
1987-09-22 | 1 | Summer | 83.6911 | 3561.9568
1987-09-23 | 1 | Summer | 79.2842 | 3185.4027
1987-09-24 | 1 | Summer | 80.7318 | 3068.1037
1987-09-25 | 1 | Summer | 82.5428 | 3136.3559
1987-09-26 | 0 | Summer | 83.0117 | 3273.2949
1987-09-27 | 0 | Summer | 83.0566 | 3290.1816
1987-09-28 | 1 | Summer | 81.995 | 3398.9109
1987-09-29 | 1 | Summer | 82.8992 | 3348.7707
1987-09-30 | 1 | Summer | 78.3655 | 3092.0744
1987-10-01 | 1 | Shoulder | 72.4986 | 2618.5199
1987-10-02 | 1 | Shoulder | 79.5654 | 2697.7192
1987-10-03 | 0 | Shoulder | 68.2401 | 2502.3526
1987-10-04 | 0 | Shoulder | 66.2641 | 2610.8741
1987-10-05 | 1 | Shoulder | 73.8552 | 2926.533
1987-10-06 | 1 | Shoulder | 77.2467 | 2679.2195
1987-10-07 | 1 | Shoulder | 72.1623 | 2564.4105
1987-10-08 | 1 | Shoulder | 66.3381 | 2659.9926
1987-10-09 | 1 | Shoulder | 70.8879 | 2969.9112
1987-10-10 | 0 | Shoulder | 75.8173 | 2523.4591
1987-10-11 | 0 | Shoulder | 75.51 | 2539.5936
1987-10-12 | 1 | Shoulder | 60.4084 | 2720.2042
1987-10-13 | 1 | Shoulder | 64.0255 | 2823.0122
1987-10-14 | 1 | Shoulder | 65.7241 | 2920.3316
1987-10-15 | 1 | Shoulder | 69.258 | 2963.0603
1987-10-16 | 1 | Shoulder | 73.4834 | 2930.9244
1987-10-17 | 0 | Shoulder | 77.7314 | 2492.1917
1987-10-18 | 0 | Shoulder | 79.584 | 2614.6861
1987-10-19 | 1 | Shoulder | 76.9756 | 2708.5321
1987-10-20 | 1 | Shoulder | 80.4661 | 2748.6137
1987-10-21 | 1 | Shoulder | 71.6761 | 2617.9005
1987-10-22 | 1 | Shoulder | 60.3582 | 3032.7403
1987-10-23 | 1 | Shoulder | 70.3063 | 3129.5435
1987-10-24 | 0 | Shoulder | 76.5491 | 2779.0155
1987-10-25 | 0 | Shoulder | 72.0022 | 2464.1638
1987-10-26 | 1 | Shoulder | 70.898 | 2563.982
1987-10-27 | 1 | Shoulder | 59.9615 | 2654.7725
1987-10-28 | 1 | Shoulder | 63.8838 | 2870.5763
1987-10-29 | 1 | Shoulder | 66.2017 | 3336.8313
1987-10-30 | 1 | Shoulder | 73.1305 | 2966.267
1987-10-31 | 0 | Shoulder | 77.9516 | 2525.6011
1987-11-01 | 0 | Winter | 52.8454 | 2577.6982
1987-11-02 | 1 | Winter | 50.7017 | 2712.8133
1987-11-03 | 1 | Winter | 53.9626 | 2864.2302
1987-11-04 | 1 | Winter | 57.6685 | 2866.0063
1987-11-05 | 1 | Winter | 60.6883 | 2923.7287
1987-11-06 | 1 | Winter | 41.4541 | 2622.9641
1987-11-07 | 0 | Winter | 34.2313 | 3164.3901
1987-11-08 | 0 | Winter | 42.0816 | 2886.2636
1987-11-09 | 1 | Winter | 50.5268 | 2667.9282
1987-11-10 | 1 | Winter | 59.2397 | 2824.5525
1987-11-11 | 1 | Winter | 33.7817 | 3426.1274
1987-11-12 | 1 | Winter | 28.6606 | 3492.5924
1987-11-13 | 1 | Winter | 33.7612 | 3827.9453
1987-11-14 | 0 | Winter | 36.3659 | 3186.3292
1987-11-15 | 0 | Winter | 39.5405 | 3042.6665
1987-11-16 | 1 | Winter | 55.4374 | 2615.721
1987-11-17 | 1 | Winter | 60.8004 | 2754.7563
1987-11-18 | 1 | Winter | 51.7269 | 2562.0735
1987-11-19 | 1 | Winter | 45.177 | 2767.1032
1987-11-20 | 1 | Winter | 42.1683 | 2855.7092
1987-11-21 | 0 | Winter | 30.0826 | 3613.4596
1987-11-22 | 0 | Winter | 28.2936 | 4241.5736
1987-11-23 | 1 | Winter | 31.7493 | 3905.0147
1987-11-24 | 1 | Winter | 40.5751 | 2926.4281
1987-11-25 | 1 | Winter | 46.5119 | 2604.2263
1987-11-26 | 1 | Winter | 59.3322 | 2479.1952
1987-11-27 | 1 | Winter | 58.7485 | 2543.9385
1987-11-28 | 0 | Winter | 53.4546 | 2477.761
1987-11-29 | 0 | Winter | 47.9261 | 2615.6914
1987-11-30 | 1 | Winter | 44.2965 | 3019.5845
1987-12-01 | 1 | Winter | 36.0806 | 3493.429
1987-12-02 | 1 | Winter | 32.9645 | 3609.744
1987-12-03 | 1 | Winter | 30.4054 | 4070.8134
1987-12-04 | 1 | Winter | 40.4656 | 3099.7728
1987-12-05 | 0 | Winter | 28.8573 | 3820.9851
1987-12-06 | 0 | Winter | 26.9835 | 4315.8875
1987-12-07 | 1 | Winter | 32.9624 | 4022.6775
1987-12-08 | 1 | Winter | 45.8436 | 3071.6312
1987-12-09 | 1 | Winter | 49.3277 | 2755.8556
1987-12-10 | 1 | Winter | 56.1438 | 2602.9529
1987-12-11 | 1 | Winter | 43.4089 | 3016.237
1987-12-12 | 0 | Winter | 47.4335 | 2961.4022
1987-12-13 | 0 | Winter | 38.9862 | 3256.0125
1987-12-14 | 1 | Winter | 40.8611 | 3175.5858
1987-12-15 | 1 | Winter | 52.9068 | 2429.6215
1987-12-16 | 1 | Winter | 36.6045 | 3251.0272
1987-12-17 | 1 | Winter | 29.5325 | 4125.644
1987-12-18 | 1 | Winter | 27.4546 | 4334.5273
1987-12-19 | 0 | Winter | 29.1555 | 4252.6858
1987-12-20 | 0 | Winter | 50.1491 | 2920.9244
1987-12-21 | 1 | Winter | 57.2556 | 2345.693
1987-12-22 | 1 | Winter | 52.8621 | 2662.155
1987-12-23 | 1 | Winter | 37.4482 | 3257.2661
1987-12-24 | 1 | Winter | 40.4739 | 3182.1877
1987-12-25 | 1 | Winter | 63.0705 | 2567.8781
1987-12-26 | 0 | Winter | 63.9688 | 2623.0993
1987-12-27 | 0 | Winter | 48.9101 | 2951.6548
1987-12-28 | 1 | Winter | 49.9886 | 3100.8052
1987-12-29 | 1 | Winter | 36.4555 | 3187.4032
1987-12-30 | 1 | Winter | 25.4913 | 4630.0163
1987-12-31 | 1 | Winter | 29.2038 | 4237.318
1988-01-01 | 1 | Winter | 53.0029 | 2794.2565
1988-01-02 | 0 | Winter | 40.5566 | 3386.4573
1988-01-03 | 0 | Winter | 35.7005 | 3777.5996
1988-01-04 | 1 | Winter | 35.01 | 3771.5055
1988-01-05 | 1 | Winter | 29.114 | 4058.9506
1988-01-06 | 1 | Winter | 28.1072 | 4600.381
1988-01-07 | 1 | Winter | 23.5418 | 4896.1882
1988-01-08 | 1 | Winter | 24.0406 | 4737.0257
1988-01-09 | 0 | Winter | 26.3329 | 4783.8526
1988-01-10 | 0 | Winter | 28.5317 | 4456.8757
1988-01-11 | 1 | Winter | 27.8155 | 4618.4135
1988-01-12 | 1 | Winter | 22.1708 | 4862.1145
1988-01-13 | 1 | Winter | 30.2303 | 4050.2144
1988-01-14 | 1 | Winter | 26.3828 | 4558.9922
1988-01-15 | 1 | Winter | 24.5079 | 4842.0574
1988-01-16 | 0 | Winter | 19.9985 | 5025.7823
1988-01-17 | 0 | Winter | 31.4227 | 4135.3455
1988-01-18 | 1 | Winter | 44.8687 | 3085.5156
1988-01-19 | 1 | Winter | 50.8334 | 2813.1026
1988-01-20 | 1 | Winter | 56.1849 | 2606.4559
1988-01-21 | 1 | Winter | 47.3761 | 2852.2787
1988-01-22 | 1 | Winter | 35.9848 | 3497.8587
1988-01-23 | 0 | Winter | 30.9598 | 3906.2492
1988-01-24 | 0 | Winter | 32.0129 | 3908.3181
1988-01-25 | 1 | Winter | 41.5504 | 3413.877
1988-01-26 | 1 | Winter | 29.8067 | 4022.1092
1988-01-27 | 1 | Winter | 19.4261 | 5059.4073
1988-01-28 | 1 | Winter | 20.2114 | 4976.0886
1988-01-29 | 1 | Winter | 25.4958 | 4494.2039
1988-01-30 | 0 | Winter | 31.5539 | 3858.9134
1988-01-31 | 0 | Winter | 42.5278 | 3178.312
1988-02-01 | 1 | Winter | 51.7579 | 2690.8397
1988-02-02 | 1 | Winter | 56.9117 | 2733.6965
1988-02-03 | 1 | Winter | 51.4857 | 2704.219
1988-02-04 | 1 | Winter | 49.4144 | 2781.4839
1988-02-05 | 1 | Winter | 39.9419 | 3453.6211
1988-02-06 | 0 | Winter | 26.7895 | 4154.8307
1988-02-07 | 0 | Winter | 20.0931 | 4737.8753
1988-02-08 | 1 | Winter | 32.9294 | 4028.7624
1988-02-09 | 1 | Winter | 30.4314 | 4031.6141
1988-02-10 | 1 | Winter | 31.1093 | 4061.3407
1988-02-11 | 1 | Winter | 38.2253 | 3484.043
1988-02-12 | 1 | Winter | 33.3602 | 3625.5977
1988-02-13 | 0 | Winter | 24.8343 | 4512.9574
1988-02-14 | 0 | Winter | 23.0306 | 4938.9627
1988-02-15 | 1 | Winter | 41.7014 | 3176.2923
1988-02-16 | 1 | Winter | 35.8698 | 3395.3061
1988-02-17 | 1 | Winter | 28.6425 | 4200.2374
1988-02-18 | 1 | Winter | 33.3264 | 3665.0054
1988-02-19 | 1 | Winter | 48.0069 | 2926.9209
1988-02-20 | 0 | Winter | 47.7505 | 2702.0789
1988-02-21 | 0 | Winter | 34.2393 | 3355.1531
1988-02-22 | 1 | Winter | 26.3572 | 4395.2559
1988-02-23 | 1 | Winter | 42.288 | 3230.7477
1988-02-24 | 1 | Winter | 37.4691 | 3082.0815
1988-02-25 | 1 | Winter | 25.8256 | 4305.2078
1988-02-26 | 1 | Winter | 26.1401 | 4277.834
1988-02-27 | 0 | Winter | 35.1744 | 3659.4512
1988-02-28 | 0 | Winter | 36.5784 | 3176.6076
1988-02-29 | 1 | Winter | 31.5344 | 3931.2694
1988-03-01 | 1 | Winter | 37.6309 | 3232.9712
1988-03-02 | 1 | Winter | 31.6177 | 3503.9553
1988-03-03 | 1 | Winter | 46.1172 | 2804.8282
1988-03-04 | 1 | Winter | 59.1309 | 2589.4466
1988-03-05 | 0 | Winter | 48.9163 | 2818.1143
1988-03-06 | 0 | Winter | 44.7246 | 2842.8542
1988-03-07 | 1 | Winter | 38.2 | 3197.687
1988-03-08 | 1 | Winter | 43.4434 | 3065.1609
1988-03-09 | 1 | Winter | 59.0091 | 2499.7461
1988-03-10 | 1 | Winter | 45.9245 | 2908.9122
1988-03-11 | 1 | Winter | 37.006 | 3202.7554
1988-03-12 | 0 | Winter | 37.0667 | 3176.5662
1988-03-13 | 0 | Winter | 55.3166 | 2592.8575
1988-03-14 | 1 | Winter | 39.3642 | 2968.2784
1988-03-15 | 1 | Winter | 29.6815 | 3638.2883
1988-03-16 | 1 | Winter | 27.1185 | 4362.4085
1988-03-17 | 1 | Winter | 27.2948 | 4175.5063
1988-03-18 | 1 | Winter | 34.3562 | 3778.1897
1988-03-19 | 0 | Winter | 40.2933 | 2974.5723
1988-03-20 | 0 | Winter | 38.3447 | 3224.0508
1988-03-21 | 1 | Winter | 50.2877 | 2690.2127
1988-03-22 | 1 | Winter | 41.7037 | 2876.6291
1988-03-23 | 1 | Winter | 46.7196 | 2888.1797
1988-03-24 | 1 | Winter | 52.265 | 2616.7305
1988-03-25 | 1 | Winter | 53.5554 | 2571.2762
1988-03-26 | 0 | Winter | 61.5018 | 2646.4411
1988-03-27 | 0 | Winter | 48.48 | 2543.8373
1988-03-28 | 1 | Winter | 39.6122 | 2959.0594
1988-03-29 | 1 | Winter | 39.5397 | 2953.3508
1988-03-30 | 1 | Winter | 49.7091 | 2673.1833
1988-03-31 | 1 | Winter | 50.4733 | 2699.7616
1988-04-01 | 1 | Shoulder | 74.9711 | 2765.9625
1988-04-02 | 0 | Shoulder | 77.8069 | 2794.7686
1988-04-03 | 0 | Shoulder | 73.4959 | 2675.7448
1988-04-04 | 1 | Shoulder | 78.8635 | 2917.239
1988-04-05 | 1 | Shoulder | 86.8425 | 3102.4312
1988-04-06 | 1 | Shoulder | 77.7408 | 2817.52
1988-04-07 | 1 | Shoulder | 61.4933 | 2658.5914
1988-04-08 | 1 | Shoulder | 73.0028 | 2592.4134
1988-04-09 | 0 | Shoulder | 72.8245 | 2631.8761
1988-04-10 | 0 | Shoulder | 74.6644 | 2619.2526
1988-04-11 | 1 | Shoulder | 70.7479 | 2511.6641
1988-04-12 | 1 | Shoulder | 60.506 | 2908.4411
1988-04-13 | 1 | Shoulder | 63.1625 | 3042.2957
1988-04-14 | 1 | Shoulder | 70.821 | 2884.0924
1988-04-15 | 1 | Shoulder | 81.1085 | 2655.1034
1988-04-16 | 0 | Shoulder | 67.7611 | 2458.1324
1988-04-17 | 0 | Shoulder | 74.4085 | 2560.0736
1988-04-18 | 1 | Shoulder | 75.2875 | 2569.0349
1988-04-19 | 1 | Shoulder | 74.1744 | 2656.3617
1988-04-20 | 1 | Shoulder | 67.4547 | 2710.8697
1988-04-21 | 1 | Shoulder | 82.6932 | 2573.0121
1988-04-22 | 1 | Shoulder | 84.7741 | 3261.2469
1988-04-23 | 0 | Shoulder | 77.1091 | 2910.1612
1988-04-24 | 0 | Shoulder | 83.9176 | 3181.4704
1988-04-25 | 1 | Shoulder | 67.5753 | 2603.8508
1988-04-26 | 1 | Shoulder | 68.7115 | 2481.0381
1988-04-27 | 1 | Shoulder | 76.9289 | 2697.0424
1988-04-28 | 1 | Shoulder | 70.5299 | 2630.2482
1988-04-29 | 1 | Shoulder | 71.8077 | 2559.4279
1988-04-30 | 0 | Shoulder | 71.7017 | 2486.1314
1988-05-01 | 0 | Shoulder | 73.4613 | 2458.0626
1988-05-02 | 1 | Shoulder | 74.5815 | 2681.0761
1988-05-03 | 1 | Shoulder | 76.4547 | 2619.0135
1988-05-04 | 1 | Shoulder | 78.0292 | 2842.734
1988-05-05 | 1 | Shoulder | 73.2678 | 2620.7401
1988-05-06 | 1 | Shoulder | 71.964 | 2544.9987
1988-05-07 | 0 | Shoulder | 82.4581 | 2872.2082
1988-05-08 | 0 | Shoulder | 80.8913 | 2967.1388
1988-05-09 | 1 | Shoulder | 79.8262 | 2987.8141
1988-05-10 | 1 | Shoulder | 79.6506 | 3049.7675
1988-05-11 | 1 | Shoulder | 81.4536 | 3165.6292
1988-05-12 | 1 | Shoulder | 82.3173 | 3012.5174
1988-05-13 | 1 | Shoulder | 74.5295 | 2736.7179
1988-05-14 | 0 | Shoulder | 78.984 | 2886.1253
1988-05-15 | 0 | Shoulder | 85.0174 | 3224.6444
1988-05-16 | 1 | Shoulder | 90.2911 | 3646.746
1988-05-17 | 1 | Shoulder | 80.3649 | 3117.6823
1988-05-18 | 1 | Shoulder | 81.0466 | 3129.2882
1988-05-19 | 1 | Shoulder | 83.0266 | 3103.6946
1988-05-20 | 1 | Shoulder | 85.5641 | 3395.633
1988-05-21 | 0 | Shoulder | 87.2924 | 3440.4726
1988-05-22 | 0 | Shoulder | 86.6627 | 3597.9408
1988-05-23 | 1 | Shoulder | 89.2306 | 3876.8829
1988-05-24 | 1 | Shoulder | 87.7589 | 3680.8259
1988-05-25 | 1 | Shoulder | 78.6806 | 3062.847
1988-05-26 | 1 | Shoulder | 73.3338 | 2488.753
1988-05-27 | 1 | Shoulder | 68.6073 | 2487.6316
1988-05-28 | 0 | Shoulder | 83.9611 | 2739.1146
1988-05-29 | 0 | Shoulder | 87.6952 | 2953.6986
1988-05-30 | 1 | Shoulder | 90.1447 | 3629.1091
1988-05-31 | 1 | Shoulder | 93.05 | 3655.2717
1988-06-01 | 1 | Summer | 93.6914 | 4082.786
1988-06-02 | 1 | Summer | 93.6816 | 4250.6978
1988-06-03 | 1 | Summer | 88.7342 | 3863.7579
1988-06-04 | 0 | Summer | 74.5238 | 2832.043
1988-06-05 | 0 | Summer | 80.0425 | 2835.0917
1988-06-06 | 1 | Summer | 89.0019 | 3490.5338
1988-06-07 | 1 | Summer | 93.1043 | 3968.36
1988-06-08 | 1 | Summer | 88.903 | 3916.0479
1988-06-09 | 1 | Summer | 91.9697 | 3760.0065
1988-06-10 | 1 | Summer | 70.765 | 2843.62
1988-06-11 | 0 | Summer | 77.1818 | 2907.3473
1988-06-12 | 0 | Summer | 81.9731 | 3003.9178
1988-06-13 | 1 | Summer | 83.856 | 3436.4506
1988-06-14 | 1 | Summer | 84.6666 | 3531.7006
1988-06-15 | 1 | Summer | 86.0099 | 3770.411
1988-06-16 | 1 | Summer | 88.2651 | 3766.2658
1988-06-17 | 1 | Summer | 87.222 | 3921.2103
1988-06-18 | 0 | Summer | 88.9605 | 3927.5393
1988-06-19 | 0 | Summer | 88.0337 | 3957.195
1988-06-20 | 1 | Summer | 89.0267 | 4091.923
1988-06-21 | 1 | Summer | 92.9282 | 4008.9854
1988-06-22 | 1 | Summer | 95.4321 | 4234.3685
1988-06-23 | 1 | Summer | 96.4642 | 4473.3897
1988-06-24 | 1 | Summer | 94.1813 | 4404.6339
1988-06-25 | 0 | Summer | 89.0336 | 4205.1128
1988-06-26 | 0 | Summer | 95.2264 | 4057.8628
1988-06-27 | 1 | Summer | 82.5037 | 3494.1221
1988-06-28 | 1 | Summer | 84.9484 | 3802.1826
1988-06-29 | 1 | Summer | 91.4443 | 3868.2787
1988-06-30 | 1 | Summer | 80.532 | 3471.296
1988-07-01 | 1 | Summer | 83.7223 | 3433.9635
1988-07-02 | 0 | Summer | 86.4333 | 3479.6359
1988-07-03 | 0 | Summer | 77.0724 | 3215.9423
1988-07-04 | 1 | Summer | 82.4131 | 3384.3746
1988-07-05 | 1 | Summer | 85.6729 | 3730.7882
1988-07-06 | 1 | Summer | 88.1075 | 3949.6845
1988-07-07 | 1 | Summer | 91.6537 | 3881.2949
1988-07-08 | 1 | Summer | 94.5889 | 4145.521
1988-07-09 | 0 | Summer | 92.3031 | 4167.3177
1988-07-10 | 0 | Summer | 95.2413 | 4219.267
1988-07-11 | 1 | Summer | 90.7881 | 4247.2929
1988-07-12 | 1 | Summer | 89.6083 | 4167.2671
1988-07-13 | 1 | Summer | 94.466 | 4324.3838
1988-07-14 | 1 | Summer | 93.6297 | 4352.8792
1988-07-15 | 1 | Summer | 98.0173 | 4464.9208
1988-07-16 | 0 | Summer | 92.9124 | 4240.564
1988-07-17 | 0 | Summer | 95.5692 | 4435.0209
1988-07-18 | 1 | Summer | 95.4959 | 4381.7741
1988-07-19 | 1 | Summer | 92.4992 | 4453.3999
1988-07-20 | 1 | Summer | 91.852 | 4385.906
1988-07-21 | 1 | Summer | 90.0714 | 4234.4177
1988-07-22 | 1 | Summer | 84.196 | 3650.5471
1988-07-23 | 0 | Summer | 81.22 | 3416.3451
1988-07-24 | 0 | Summer | 88.3461 | 3985.6577
1988-07-25 | 1 | Summer | 89.9724 | 4024.4267
1988-07-26 | 1 | Summer | 90.9316 | 4113.0628
1988-07-27 | 1 | Summer | 87.8491 | 4112.0285
1988-07-28 | 1 | Summer | 88.1299 | 3954.1542
1988-07-29 | 1 | Summer | 92.7113 | 4188.9908
1988-07-30 | 0 | Summer | 90.9938 | 4128.0635
1988-07-31 | 0 | Summer | 94.6398 | 4099.9004
1988-08-01 | 1 | Summer | 93.8686 | 4391.6021
1988-08-02 | 1 | Summer | 93.1919 | 4233.5455
1988-08-03 | 1 | Summer | 90.7021 | 4195.4307
1988-08-04 | 1 | Summer | 88.5441 | 4041.9414
1988-08-05 | 1 | Summer | 88.641 | 4128.2353
1988-08-06 | 0 | Summer | 92.0484 | 4050.2136
1988-08-07 | 0 | Summer | 90.8081 | 4083.4583
1988-08-08 | 1 | Summer | 92.8615 | 4170.026
1988-08-09 | 1 | Summer | 94.0337 | 4250.9459
1988-08-10 | 1 | Summer | 90.7082 | 4287.3374
1988-08-11 | 1 | Summer | 87.4375 | 3943.7753
1988-08-12 | 1 | Summer | 90.7377 | 4126.4293
1988-08-13 | 0 | Summer | 89.3636 | 4132.4998
1988-08-14 | 0 | Summer | 88.4236 | 3986.3752
1988-08-15 | 1 | Summer | 85.4285 | 3906.1907
1988-08-16 | 1 | Summer | 89.0171 | 4132.2367
1988-08-17 | 1 | Summer | 94.3984 | 4151.7687
1988-08-18 | 1 | Summer | 97.6503 | 4529.1728
1988-08-19 | 1 | Summer | 96.2298 | 4522.306
1988-08-20 | 0 | Summer | 94.3227 | 4486.8167
1988-08-21 | 0 | Summer | 91.8285 | 4284.3528
1988-08-22 | 1 | Summer | 88.4063 | 4126.3916
1988-08-23 | 1 | Summer | 90.3884 | 4078.5654
1988-08-24 | 1 | Summer | 89.8226 | 4122.4028
1988-08-25 | 1 | Summer | 90.5626 | 4098.0135
1988-08-26 | 1 | Summer | 91.3569 | 4196.311
1988-08-27 | 0 | Summer | 87.8175 | 3900.6627
1988-08-28 | 0 | Summer | 79.6173 | 3254.368
1988-08-29 | 1 | Summer | 89.3872 | 4029.7611
1988-08-30 | 1 | Summer | 84.8717 | 3734.3339
1988-08-31 | 1 | Summer | 77.0124 | 3112.0251
1988-09-01 | 1 | Summer | 79.2732 | 3383.3614
1988-09-02 | 1 | Summer | 83.6485 | 3507.9427
1988-09-03 | 0 | Summer | 86.0699 | 3761.6584
1988-09-04 | 0 | Summer | 84.8327 | 3772.2981
1988-09-05 | 1 | Summer | 80.3815 | 3351.2246
1988-09-06 | 1 | Summer | 79.1795 | 3226.6527
1988-09-07 | 1 | Summer | 80.5227 | 3250.1295
1988-09-08 | 1 | Summer | 67.5238 | 2607.8501
1988-09-09 | 1 | Summer | 79.5283 | 3455.7723
1988-09-10 | 0 | Summer | 86.3105 | 3644.979
1988-09-11 | 0 | Summer | 87.4251 | 3813.492
1988-09-12 | 1 | Summer | 85.7842 | 3908.9304
1988-09-13 | 1 | Summer | 88.4616 | 3758.2814
1988-09-14 | 1 | Summer | 92.4576 | 4092.6324
1988-09-15 | 1 | Summer | 81.4982 | 3584.6562
1988-09-16 | 1 | Summer | 78.705 | 3279.6318
1988-09-17 | 0 | Summer | 76.2633 | 2996.8074
1988-09-18 | 0 | Summer | 73.4884 | 2854.3272
1988-09-19 | 1 | Summer | 83.6974 | 3595.2833
1988-09-20 | 1 | Summer | 86.6805 | 3997.107
1988-09-21 | 1 | Summer | 89.4771 | 4061.2213
1988-09-22 | 1 | Summer | 85.7583 | 3686.7203
1988-09-23 | 1 | Summer | 88.0382 | 3760.741
1988-09-24 | 0 | Summer | 90.0535 | 3972.3811
1988-09-25 | 0 | Summer | 87.4777 | 3811.8261
1988-09-26 | 1 | Summer | 71.7695 | 2782.9858
1988-09-27 | 1 | Summer | 79.5094 | 3188.2279
1988-09-28 | 1 | Summer | 82.8997 | 3351.9491
1988-09-29 | 1 | Summer | 82.2305 | 3477.8869
1988-09-30 | 1 | Summer | 81.279 | 3468.4018
1988-10-01 | 0 | Shoulder | 82.4581 | 3046.1379
1988-10-02 | 0 | Shoulder | 84.8131 | 3282.874
1988-10-03 | 1 | Shoulder | 73.2474 | 2830.596
1988-10-04 | 1 | Shoulder | 70.0678 | 2642.6468
1988-10-05 | 1 | Shoulder | 72.5549 | 2543.614
1988-10-06 | 1 | Shoulder | 68.2397 | 2575.1325
1988-10-07 | 1 | Shoulder | 67.5111 | 2660.3545
1988-10-08 | 0 | Shoulder | 64.2712 | 2771.3987
1988-10-09 | 0 | Shoulder | 68.5242 | 2827.1904
1988-10-10 | 1 | Shoulder | 69.8277 | 2837.7712
1988-10-11 | 1 | Shoulder | 75.1778 | 2662.3174
1988-10-12 | 1 | Shoulder | 69.4386 | 2618.6064
1988-10-13 | 1 | Shoulder | 60.3892 | 2998.1798
1988-10-14 | 1 | Shoulder | 65.0434 | 3247.4444
1988-10-15 | 0 | Shoulder | 71.3637 | 3161.3198
1988-10-16 | 0 | Shoulder | 75.3392 | 2868.8373
1988-10-17 | 1 | Shoulder | 77.7303 | 2716.4478
1988-10-18 | 1 | Shoulder | 81.0286 | 2812.474
1988-10-19 | 1 | Shoulder | 71.2016 | 2713.4143
1988-10-20 | 1 | Shoulder | 68.3121 | 2594.4473
1988-10-21 | 1 | Shoulder | 65.5037 | 2577.8705
1988-10-22 | 0 | Shoulder | 69.2026 | 2572.9502
1988-10-23 | 0 | Shoulder | 68.3086 | 2934.671
1988-10-24 | 1 | Shoulder | 74.9658 | 2682.8933
1988-10-25 | 1 | Shoulder | 69.3188 | 2621.6132
1988-10-26 | 1 | Shoulder | 70.4786 | 2636.6408
1988-10-27 | 1 | Shoulder | 69.0011 | 2556.1589
1988-10-28 | 1 | Shoulder | 77.6109 | 2671.945
1988-10-29 | 0 | Shoulder | 67.9744 | 2562.3126
1988-10-30 | 0 | Shoulder | 67.01 | 2508.3331
1988-10-31 | 1 | Shoulder | 53.5949 | 3043.1905
1988-11-01 | 1 | Winter | 45.3495 | 3173.4137
1988-11-02 | 1 | Winter | 44.3308 | 2879.5168
1988-11-03 | 1 | Winter | 41.5771 | 2953.623
1988-11-04 | 1 | Winter | 50.9684 | 2571.0021
1988-11-05 | 0 | Winter | 52.3739 | 2620.4263
1988-11-06 | 0 | Winter | 45.4496 | 2576.0278
1988-11-07 | 1 | Winter | 41.1682 | 2738.3499
1988-11-08 | 1 | Winter | 40.1639 | 3038.8877
1988-11-09 | 1 | Winter | 55.972 | 2543.3442
1988-11-10 | 1 | Winter | 56.6834 | 2846.1981
1988-11-11 | 1 | Winter | 50.9114 | 2600.2387
1988-11-12 | 0 | Winter | 46.2053 | 2571.1791
1988-11-13 | 0 | Winter | 52.0493 | 2662.6182
1988-11-14 | 1 | Winter | 43.7872 | 2684.6898
1988-11-15 | 1 | Winter | 41.6737 | 2854.3873
1988-11-16 | 1 | Winter | 50.6215 | 2665.4113
1988-11-17 | 1 | Winter | 50.6383 | 2838.5065
1988-11-18 | 1 | Winter | 42.3894 | 2709.5551
1988-11-19 | 0 | Winter | 51.4419 | 2499.9465
1988-11-20 | 0 | Winter | 59.7259 | 2602.113
1988-11-21 | 1 | Winter | 51.3536 | 2642.4095
1988-11-22 | 1 | Winter | 46.37 | 2964.5373
1988-11-23 | 1 | Winter | 49.4863 | 2872.6286
1988-11-24 | 1 | Winter | 41.3504 | 2855.0632
1988-11-25 | 1 | Winter | 35.2535 | 3279.8562
1988-11-26 | 0 | Winter | 43.8899 | 2818.8333
1988-11-27 | 0 | Winter | 65.9459 | 2754.4749
1988-11-28 | 1 | Winter | 44.2185 | 2719.2361
1988-11-29 | 1 | Winter | 33.0308 | 3171.2155
1988-11-30 | 1 | Winter | 34.999 | 3219.0508
1988-12-01 | 1 | Winter | 36.8641 | 3369.4832
1988-12-02 | 1 | Winter | 32.924 | 3743.2003
1988-12-03 | 0 | Winter | 31.2224 | 4053.9205
1988-12-04 | 0 | Winter | 37.0408 | 3369.0833
1988-12-05 | 1 | Winter | 27.7894 | 4010.5785
1988-12-06 | 1 | Winter | 30.4222 | 4077.9075
1988-12-07 | 1 | Winter | 37.6553 | 3464.618
1988-12-08 | 1 | Winter | 41.3043 | 3377.2249
1988-12-09 | 1 | Winter | 35.6325 | 3184.6074
1988-12-10 | 0 | Winter | 33.2461 | 3692.266
1988-12-11 | 0 | Winter | 36.9266 | 3469.955
1988-12-12 | 1 | Winter | 27.3563 | 4361.0428
1988-12-13 | 1 | Winter | 21.4802 | 4926.8658
1988-12-14 | 1 | Winter | 26.3114 | 4803.3368
1988-12-15 | 1 | Winter | 43.603 | 3262.7981
1988-12-16 | 1 | Winter | 33.1118 | 3673.5796
1988-12-17 | 0 | Winter | 28.6838 | 4304.6283
1988-12-18 | 0 | Winter | 21.5915 | 4786.6624
1988-12-19 | 1 | Winter | 30.8665 | 4213.5983
1988-12-20 | 1 | Winter | 30.2554 | 4096.0067
1988-12-21 | 1 | Winter | 42.9542 | 3324.6651
1988-12-22 | 1 | Winter | 47.4808 | 2909.0832
1988-12-23 | 1 | Winter | 50.6727 | 2822.5487
1988-12-24 | 0 | Winter | 53.7936 | 2509.5153
1988-12-25 | 0 | Winter | 44.632 | 2810.0609
1988-12-26 | 1 | Winter | 35.8021 | 3589.8416
1988-12-27 | 1 | Winter | 35.9885 | 3511.8563
1988-12-28 | 1 | Winter | 53.3219 | 2684.3729
1988-12-29 | 1 | Winter | 37.854 | 3287.5411
1988-12-30 | 1 | Winter | 36.4341 | 3481.1292
1989-01-01 | 0 | Winter | 50.1402 | 2705.3838
1989-01-02 | 1 | Winter | 45.0481 | 3087.5158
1989-01-03 | 1 | Winter | 46.3845 | 2894.2499
1989-01-04 | 1 | Winter | 34.6064 | 3367.5584
1989-01-05 | 1 | Winter | 28.2425 | 4244.1079
1989-01-06 | 1 | Winter | 41.2359 | 3386.3801
1989-01-07 | 0 | Winter | 51.1345 | 2609.4233
1989-01-08 | 0 | Winter | 58.9312 | 2570.8423
1989-01-09 | 1 | Winter | 45.6051 | 2901.8034
1989-01-10 | 1 | Winter | 41.6569 | 3461.169
1989-01-11 | 1 | Winter | 44.2142 | 3249.9283
1989-01-12 | 1 | Winter | 49.1775 | 2884.3013
1989-01-13 | 1 | Winter | 44.3876 | 2643.5972
1989-01-14 | 0 | Winter | 38.3792 | 3449.7874
1989-01-15 | 0 | Winter | 42.2381 | 3447.8168
1989-01-16 | 1 | Winter | 39.7226 | 3044.6052
1989-01-17 | 1 | Winter | 32.0613 | 3798.4482
1989-01-18 | 1 | Winter | 31.889 | 3679.19
1989-01-19 | 1 | Winter | 36.8286 | 3413.0234
1989-01-20 | 1 | Winter | 47.6971 | 2779.1168
1989-01-21 | 0 | Winter | 36.3778 | 3360.3726
1989-01-22 | 0 | Winter | 35.7051 | 3906.8749
1989-01-23 | 1 | Winter | 44.4544 | 3199.1011
1989-01-24 | 1 | Winter | 36.7346 | 3467.4309
1989-01-25 | 1 | Winter | 33.676 | 3638.1309
1989-01-26 | 1 | Winter | 36.9693 | 3393.7013
1989-01-27 | 1 | Winter | 48.0764 | 2602.7284
1989-01-28 | 0 | Winter | 37.5424 | 3279.8487
1989-01-29 | 0 | Winter | 39.2795 | 3144.473
1989-01-30 | 1 | Winter | 58.1578 | 2536.5898
1989-01-31 | 1 | Winter | 40.6734 | 3137.7393
1989-02-01 | 1 | Winter | 46.7331 | 2868.9949
1989-02-02 | 1 | Winter | 60.4663 | 2582.3131
1989-02-03 | 1 | Winter | 60.7304 | 2553.1292
1989-02-04 | 0 | Winter | 49.4846 | 2520.0402
1989-02-05 | 0 | Winter | 45.8503 | 3102.2802
1989-02-06 | 1 | Winter | 49.4347 | 2818.0647
1989-02-07 | 1 | Winter | 56.7164 | 2572.349
1989-02-08 | 1 | Winter | 40.6333 | 3221.6376
1989-02-09 | 1 | Winter | 26.4052 | 4033.9092
1989-02-10 | 1 | Winter | 21.5747 | 4731.1967
1989-02-11 | 0 | Winter | 24.5146 | 4603.3519
1989-02-12 | 0 | Winter | 34.8921 | 3727.607
1989-02-13 | 1 | Winter | 37.9099 | 3127.5221
1989-02-14 | 1 | Winter | 60.3763 | 2744.5003
1989-02-15 | 1 | Winter | 56.9174 | 2586.6493
1989-02-16 | 1 | Winter | 54.5971 | 2505.9773
1989-02-17 | 1 | Winter | 35.8686 | 3526.4922
1989-02-18 | 0 | Winter | 34.5911 | 3900.1979
1989-02-19 | 0 | Winter | 34.2175 | 3730.3581
1989-02-20 | 1 | Winter | 41.0893 | 3735.7982
1989-02-21 | 1 | Winter | 53.4381 | 2761.0517
1989-02-22 | 1 | Winter | 48.0026 | 2957.8272
1989-02-23 | 1 | Winter | 31.6214 | 3649.7502
1989-02-24 | 1 | Winter | 28.1641 | 4426.9821
1989-02-25 | 0 | Winter | 21.1546 | 4867.3877
1989-02-26 | 0 | Winter | 31.9715 | 3927.331
1989-02-27 | 1 | Winter | 51.8596 | 2699.1651
1989-02-28 | 1 | Winter | 47.3967 | 2975.6629
1989-03-01 | 1 | Winter | 38.8025 | 3219.81
1989-03-02 | 1 | Winter | 43.8203 | 3062.4136
1989-03-03 | 1 | Winter | 47.8395 | 2899.3269
1989-03-04 | 0 | Winter | 49.7985 | 2837.8035
1989-03-05 | 0 | Winter | 55.3924 | 2487.539
1989-03-06 | 1 | Winter | 57.119 | 2636.8463
1989-03-07 | 1 | Winter | 33.7661 | 3338.2933
1989-03-08 | 1 | Winter | 31.2949 | 4147.4346
1989-03-09 | 1 | Winter | 34.5235 | 4258.0119
1989-03-10 | 1 | Winter | 33.3738 | 3990.1008
1989-03-11 | 0 | Winter | 35.2104 | 3595.2053
1989-03-12 | 0 | Winter | 41.1077 | 3148.6598
1989-03-13 | 1 | Winter | 48.0027 | 2917.5646
1989-03-14 | 1 | Winter | 42.8666 | 3248.2778
1989-03-15 | 1 | Winter | 59.9765 | 2552.617
1989-03-16 | 1 | Winter | 57.1677 | 2479.0184
1989-03-17 | 1 | Winter | 52.8858 | 2623.3819
1989-03-18 | 0 | Winter | 55.5683 | 2781.7664
1989-03-19 | 0 | Winter | 51.8774 | 2477.9555
1989-03-20 | 1 | Winter | 47.4773 | 2648.1953
1989-03-21 | 1 | Winter | 58.412 | 2437.0223
1989-03-22 | 1 | Winter | 42.4214 | 3016.5057
1989-03-23 | 1 | Winter | 38.8964 | 3411.1912
1989-03-24 | 1 | Winter | 42.7311 | 3342.261
1989-03-25 | 0 | Winter | 42.106 | 3058.45
1989-03-26 | 0 | Winter | 47.115 | 2576.2838
1989-03-27 | 1 | Winter | 51.6311 | 2779.1795
1989-03-28 | 1 | Winter | 57.9589 | 2784.6025
1989-03-29 | 1 | Winter | 63.5044 | 3152.9619
1989-03-30 | 1 | Winter | 66.942 | 2909.3242
1989-03-31 | 1 | Winter | 55.5253 | 2945.1057
1989-04-01 | 0 | Shoulder | 64.6569 | 2452.1144
1989-04-02 | 0 | Shoulder | 69.9108 | 2911.4863
1989-04-03 | 1 | Shoulder | 78.6251 | 2623.7667
1989-04-04 | 1 | Shoulder | 81.3715 | 3026.8242
1989-04-05 | 1 | Shoulder | 71.9929 | 2628.4352
1989-04-06 | 1 | Shoulder | 66.3072 | 2560.3727
1989-04-07 | 1 | Shoulder | 61.654 | 2804.47
1989-04-08 | 0 | Shoulder | 64.1216 | 2908.1742
1989-04-09 | 0 | Shoulder | 62.954 | 2774.9223
1989-04-10 | 1 | Shoulder | 52.5968 | 3150.794
1989-04-11 | 1 | Shoulder | 52.9304 | 3307.6801
1989-04-12 | 1 | Winter | 33.4535 | 3497.6081
1989-04-13 | 1 | Shoulder | 67.585 | 3260.5475
1989-04-14 | 1 | Shoulder | 72.3508 | 2961.0062
1989-04-15 | 0 | Shoulder | 63.4006 | 2544.6613
1989-04-16 | 0 | Shoulder | 72.7395 | 2483.6156
1989-04-17 | 1 | Shoulder | 76.9502 | 2693.3818
1989-04-18 | 1 | Shoulder | 82.0831 | 2887.5765
1989-04-19 | 1 | Shoulder | 83.5084 | 3203.2127
1989-04-20 | 1 | Shoulder | 64.6437 | 2531.0715
1989-04-21 | 1 | Shoulder | 74.6283 | 2636.908
1989-04-22 | 0 | Shoulder | 78.1194 | 2632.9742
1989-04-23 | 0 | Shoulder | 74.8622 | 2755.2967
1989-04-24 | 1 | Shoulder | 81.1136 | 3056.8452
1989-04-25 | 1 | Shoulder | 86.6393 | 3453.5877
1989-04-26 | 1 | Shoulder | 90.111 | 3597.0163
1989-04-27 | 1 | Shoulder | 90.2838 | 3754.0565
1989-04-28 | 1 | Shoulder | 84.6009 | 3426.9352
1989-04-29 | 0 | Shoulder | 84.0135 | 3284.6968
1989-04-30 | 0 | Shoulder | 84.1913 | 3230.6178
1989-05-01 | 1 | Shoulder | 77.7482 | 2914.4383
1989-05-02 | 1 | Shoulder | 78.0575 | 2978.0292
1989-05-03 | 1 | Shoulder | 72.6022 | 2613.5449
1989-05-04 | 1 | Shoulder | 73.9557 | 2627.8541
1989-05-05 | 1 | Shoulder | 79.627 | 2883.8977
1989-05-06 | 0 | Shoulder | 79.6643 | 2851.2828
1989-05-07 | 0 | Shoulder | 69.0312 | 2481.1682
1989-05-08 | 1 | Shoulder | 69.9315 | 2734.0667
1989-05-09 | 1 | Shoulder | 68.5211 | 2500.6037
1989-05-10 | 1 | Shoulder | 74.2268 | 2619.5921
1989-05-11 | 1 | Shoulder | 67.0843 | 2479.3164
1989-05-12 | 1 | Shoulder | 70.7628 | 2555.0625
1989-05-13 | 0 | Shoulder | 73.9619 | 2466.0686
1989-05-14 | 0 | Shoulder | 75.9691 | 2695.195
1989-05-15 | 1 | Shoulder | 80.2643 | 2939.7216
1989-05-16 | 1 | Shoulder | 77.5087 | 2928.8119
1989-05-17 | 1 | Shoulder | 80.9593 | 2950.1112
1989-05-18 | 1 | Shoulder | 83.8319 | 3074.2299
1989-05-19 | 1 | Shoulder | 80.6769 | 3127.2259
1989-05-20 | 0 | Shoulder | 83.7472 | 3137.1289
1989-05-21 | 0 | Shoulder | 88.6106 | 3620.4544
1989-05-22 | 1 | Shoulder | 85.7206 | 3589.1678
1989-05-23 | 1 | Shoulder | 87.2705 | 3626.9046
1989-05-24 | 1 | Shoulder | 87.0241 | 3414.4257
1989-05-25 | 1 | Shoulder | 89.2055 | 3663.9426
1989-05-26 | 1 | Shoulder | 90.4074 | 3799.4654
1989-05-27 | 0 | Shoulder | 93.2246 | 4052.959
1989-05-28 | 0 | Shoulder | 81.8101 | 3448.0215
1989-05-29 | 1 | Shoulder | 82.7254 | 3147.1904
1989-05-30 | 1 | Shoulder | 85.6784 | 3430.6789
1989-05-31 | 1 | Shoulder | 89.3054 | 3704.4952
1989-06-01 | 1 | Summer | 93.0886 | 4222.1445
1989-06-02 | 1 | Summer | 94.7911 | 4254.7198
1989-06-03 | 0 | Summer | 92.4711 | 4159.8185
1989-06-04 | 0 | Summer | 91.3386 | 4157.3299
1989-06-05 | 1 | Summer | 89.6518 | 4102.09
1989-06-06 | 1 | Summer | 76.695 | 3103.2855
1989-06-07 | 1 | Summer | 81.9662 | 3449.125
1989-06-08 | 1 | Summer | 81.0018 | 3448.4566
1989-06-09 | 1 | Summer | 84.524 | 3798.0088
1989-06-10 | 0 | Summer | 88.4804 | 3948.4269
1989-06-11 | 0 | Summer | 87.3214 | 3852.6663
1989-06-12 | 1 | Summer | 89.409 | 4120.8997
1989-06-13 | 1 | Summer | 92.1855 | 4209.3705
1989-06-14 | 1 | Summer | 91.2561 | 4245.1011
1989-06-15 | 1 | Summer | 90.8103 | 4341.1088
1989-06-16 | 1 | Summer | 84.3182 | 3700.0762
1989-06-17 | 0 | Summer | 84.0813 | 3551.2418
1989-06-18 | 0 | Summer | 86.1655 | 3844.3934
1989-06-19 | 1 | Summer | 86.2706 | 3791.015
1989-06-20 | 1 | Summer | 83.6033 | 3578.126
1989-06-21 | 1 | Summer | 86.3215 | 3922.0952
1989-06-22 | 1 | Summer | 86.2094 | 3743.7319
1989-06-23 | 1 | Summer | 85.9252 | 3770.7399
1989-06-24 | 0 | Summer | 88.7672 | 3940.8009
1989-06-25 | 0 | Summer | 87.8105 | 3941.7248
1989-06-26 | 1 | Summer | 89.8908 | 4037.3314
1989-06-27 | 1 | Summer | 91.3668 | 4200.4295
1989-06-28 | 1 | Summer | 91.464 | 4250.5453
1989-06-29 | 1 | Summer | 84.1988 | 3685.2917
1989-06-30 | 1 | Summer | 83.6914 | 3599.9249
1989-07-01 | 0 | Summer | 84.2782 | 3607.1764
1989-07-02 | 0 | Summer | 85.5505 | 3788.4368
1989-07-03 | 1 | Summer | 84.7124 | 3667.2744
1989-07-04 | 1 | Summer | 84.259 | 3559.6969
1989-07-05 | 1 | Summer | 88.7404 | 4058.1321
1989-07-06 | 1 | Summer | 89.2152 | 4274.2878
1989-07-07 | 1 | Summer | 91.7417 | 4255.5036
1989-07-08 | 0 | Summer | 92.7349 | 4266.8577
1989-07-09 | 0 | Summer | 93.2819 | 4178.6076
1989-07-10 | 1 | Summer | 95.2177 | 4236.0215
1989-07-11 | 1 | Summer | 96.7162 | 4428.3426
1989-07-12 | 1 | Summer | 94.1796 | 4520.271
1989-07-13 | 1 | Summer | 92.5691 | 4419.6813
1989-07-14 | 1 | Summer | 89.9251 | 4074.4871
1989-07-15 | 0 | Summer | 84.0797 | 3705.0071
1989-07-16 | 0 | Summer | 87.1143 | 3813.892
1989-07-17 | 1 | Summer | 82.8657 | 3660.0396
1989-07-18 | 1 | Summer | 84.4977 | 3575.6591
1989-07-19 | 1 | Summer | 87.6973 | 3929.305
1989-07-20 | 1 | Summer | 86.0235 | 3629.9303
1989-07-21 | 1 | Summer | 89.4187 | 3944.0413
1989-07-22 | 0 | Summer | 85.5287 | 3744.3532
1989-07-23 | 0 | Summer | 85.7231 | 3850.3708
1989-07-24 | 1 | Summer | 91.7993 | 4184.0022
1989-07-25 | 1 | Summer | 89.8813 | 4130.4521
1989-07-26 | 1 | Summer | 89.9127 | 4038.2472
1989-07-27 | 1 | Summer | 89.9671 | 4113.7101
1989-07-28 | 1 | Summer | 93.3193 | 4166.0818
1989-07-29 | 0 | Summer | 94.0043 | 4316.6417
1989-07-30 | 0 | Summer | 87.4404 | 3926.7455
1989-07-31 | 1 | Summer | 92.0351 | 4147.9482
1989-08-01 | 1 | Summer | 89.3635 | 4133.3937
1989-08-02 | 1 | Summer | 88.6022 | 4004.4141
1989-08-03 | 1 | Summer | 89.6356 | 4002.538
1989-08-04 | 1 | Summer | 94.256 | 4141.3003
1989-08-05 | 0 | Summer | 96.4704 | 4421.0233
1989-08-06 | 0 | Summer | 96.3998 | 4466.2218
1989-08-07 | 1 | Summer | 92.2546 | 4442.4202
1989-08-08 | 1 | Summer | 77.8214 | 3106.6326
1989-08-09 | 1 | Summer | 71.813 | 2825.9048
1989-08-10 | 1 | Summer | 74.9777 | 2670.9711
1989-08-11 | 1 | Summer | 75.0615 | 2437.1904
1989-08-12 | 0 | Summer | 80.8506 | 2877.4767
1989-08-13 | 0 | Summer | 86.1124 | 3614.0142
1989-08-14 | 1 | Summer | 79.4402 | 3516.4072
1989-08-15 | 1 | Summer | 85.7131 | 3797.5144
1989-08-16 | 1 | Summer | 88.2615 | 3947.2331
1989-08-17 | 1 | Summer | 87.3913 | 3869.9146
1989-08-18 | 1 | Summer | 86.4423 | 3709.2275
1989-08-19 | 0 | Summer | 85.6624 | 3747.4935
1989-08-20 | 0 | Summer | 89.6937 | 3927.1021
1989-08-21 | 1 | Summer | 90.0832 | 4127.7446
1989-08-22 | 1 | Summer | 91.9134 | 4232.2586
1989-08-23 | 1 | Summer | 93.2538 | 4347.4271
1989-08-24 | 1 | Summer | 91.3888 | 4193.1969
1989-08-25 | 1 | Summer | 88.4529 | 3987.4155
1989-08-26 | 0 | Summer | 86.5874 | 3786.2048
1989-08-27 | 0 | Summer | 86.3559 | 3821.2698
1989-08-28 | 1 | Summer | 86.896 | 3858.0313
1989-08-29 | 1 | Summer | 88.6411 | 4155.049
1989-08-30 | 1 | Summer | 90.8392 | 4224.6101
1989-08-31 | 1 | Summer | 89.6841 | 4143.2311
1989-09-01 | 1 | Summer | 89.7872 | 4088.7525
1989-09-02 | 0 | Summer | 91.2693 | 4096.8944
1989-09-03 | 0 | Summer | 81.1029 | 3244.646
1989-09-04 | 1 | Summer | 80.2454 | 3227.6341
1989-09-05 | 1 | Summer | 78.4196 | 3316.2618
1989-09-06 | 1 | Summer | 82.7486 | 3502.8303
1989-09-07 | 1 | Summer | 83.1028 | 3628.4023
1989-09-08 | 1 | Summer | 84.9509 | 3787.4778
1989-09-09 | 0 | Summer | 89.1787 | 3862.4456
1989-09-10 | 0 | Summer | 88.4028 | 3857.0842
1989-09-11 | 1 | Summer | 89.7234 | 4032.2781
1989-09-12 | 1 | Summer | 88.993 | 4071.8509
1989-09-13 | 1 | Summer | 87.5841 | 4014.4345
1989-09-14 | 1 | Summer | 84.371 | 3634.7859
1989-09-15 | 1 | Summer | 89.7447 | 3931.1297
1989-09-16 | 0 | Summer | 86.4138 | 3810.2485
1989-09-17 | 0 | Summer | 85.3678 | 3755.8085
1989-09-18 | 1 | Summer | 82.9996 | 3475.2371
1989-09-19 | 1 | Summer | 72.792 | 2845.6379
1989-09-20 | 1 | Summer | 76.7927 | 2993.8011
1989-09-21 | 1 | Summer | 85.803 | 3695.6757
1989-09-22 | 1 | Summer | 85.1498 | 3791.0407
1989-09-23 | 0 | Summer | 83.3665 | 3407.3532
1989-09-24 | 0 | Summer | 66.8932 | 2562.0568
1989-09-25 | 1 | Summer | 69.579 | 2627.8769
1989-09-26 | 1 | Summer | 75.0101 | 3093.1595
1989-09-27 | 1 | Summer | 73.6836 | 2586.6904
1989-09-28 | 1 | Summer | 75.8763 | 2666.5922
1989-09-29 | 1 | Summer | 80.885 | 3357.8862
1989-09-30 | 0 | Summer | 75.8075 | 2903.3312
1989-10-01 | 0 | Shoulder | 77.4957 | 2943.4289
1989-10-02 | 1 | Shoulder | 82.9396 | 3215.9606
1989-10-03 | 1 | Shoulder | 86.9012 | 3403.6617
1989-10-04 | 1 | Shoulder | 79.1543 | 3068.8856
1989-10-05 | 1 | Shoulder | 78.3388 | 2881.8962
1989-10-06 | 1 | Shoulder | 87.1033 | 3116.148
1989-10-07 | 0 | Shoulder | 86.9691 | 3373.8426
1989-10-08 | 0 | Shoulder | 71.4782 | 2698.0771
1989-10-09 | 1 | Shoulder | 66.8897 | 2574.0649
1989-10-10 | 1 | Shoulder | 69.2516 | 2639.8024
1989-10-11 | 1 | Shoulder | 78.1818 | 2642.0263
1989-10-12 | 1 | Shoulder | 80.0614 | 2827.9285
1989-10-13 | 1 | Shoulder | 82.0406 | 2871.8644
1989-10-14 | 0 | Shoulder | 76.4375 | 2779.9687
1989-10-15 | 0 | Shoulder | 82.0614 | 3046.954
1989-10-16 | 1 | Shoulder | 84.7068 | 3279.9199
1989-10-17 | 1 | Shoulder | 84.1567 | 3280.4244
1989-10-18 | 1 | Shoulder | 74.5169 | 2841.7587
1989-10-19 | 1 | Shoulder | 71.3883 | 2436.0838
1989-10-20 | 1 | Shoulder | 54.5055 | 3061.3879
1989-10-21 | 0 | Shoulder | 66.4429 | 3191.964
1989-10-22 | 0 | Shoulder | 74.4216 | 2771.893
1989-10-23 | 1 | Shoulder | 71.8052 | 2584.9604
1989-10-24 | 1 | Shoulder | 72.3698 | 2628.3293
1989-10-25 | 1 | Shoulder | 73.5018 | 2619.8812
1989-10-26 | 1 | Shoulder | 76.3161 | 2646.7938
1989-10-27 | 1 | Shoulder | 77.3369 | 2669.247
1989-10-28 | 0 | Shoulder | 71.7372 | 2519.8932
1989-10-29 | 0 | Shoulder | 77.5056 | 2631.7647
1989-10-30 | 1 | Shoulder | 73.15 | 2631.3234
1989-10-31 | 1 | Shoulder | 76.2358 | 2812.5956
1989-11-01 | 1 | Winter | 53.4742 | 2632.2615
1989-11-02 | 1 | Winter | 55.8665 | 2572.2908
1989-11-03 | 1 | Winter | 47.4055 | 2704.8016
1989-11-04 | 0 | Winter | 42.3647 | 2818.7113
1989-11-05 | 0 | Winter | 45.0048 | 2555.6145
1989-11-06 | 1 | Winter | 49.4872 | 2592.0337
1989-11-07 | 1 | Winter | 60.73 | 2762.4849
1989-11-08 | 1 | Winter | 67.1886 | 2733.1333
1989-11-09 | 1 | Winter | 56.9865 | 2910.1065
1989-11-10 | 1 | Winter | 45.4331 | 2513.1055
1989-11-11 | 0 | Winter | 43.466 | 2522.9479
1989-11-12 | 0 | Winter | 52.5247 | 2708.0673
1989-11-13 | 1 | Winter | 48.6017 | 2734.5907
1989-11-14 | 1 | Winter | 52.7646 | 2652.399
1989-11-15 | 1 | Winter | 57.4022 | 2530.4607
1989-11-16 | 1 | Winter | 43.98 | 2652.4901
1989-11-17 | 1 | Winter | 33.0582 | 3331.7321
1989-11-18 | 0 | Winter | 35.4682 | 3246.8793
1989-11-19 | 0 | Winter | 36.6098 | 3194.6847
1989-11-20 | 1 | Winter | 34.3186 | 3352.3713
1989-11-21 | 1 | Winter | 46.3312 | 2695.7652
1989-11-22 | 1 | Winter | 45.2374 | 2869.7672
1989-11-23 | 1 | Winter | 36.0487 | 3476.6592
1989-11-24 | 1 | Winter | 28.1966 | 3995.7519
1989-11-25 | 0 | Winter | 31.2619 | 4139.673
1989-11-26 | 0 | Winter | 55.0289 | 2651.8809
1989-11-27 | 1 | Winter | 53.4397 | 2590.6302
1989-11-28 | 1 | Winter | 57.1251 | 2627.1993
1989-11-29 | 1 | Winter | 42.0527 | 2913.4615
1989-11-30 | 1 | Winter | 29.3054 | 3335.387
1989-12-01 | 1 | Winter | 35.3544 | 3738.9737
1989-12-02 | 0 | Winter | 34.2035 | 3599.1386
1989-12-03 | 0 | Winter | 31.9494 | 3477.1527
1989-12-04 | 1 | Winter | 24.5425 | 4566.4893
1989-12-05 | 1 | Winter | 38.5045 | 3482.4238
1989-12-06 | 1 | Winter | 42.4926 | 3259.7355
1989-12-07 | 1 | Winter | 53.1319 | 2471.6757
1989-12-08 | 1 | Winter | 37.2777 | 3395.1183
1989-12-09 | 0 | Winter | 34.4454 | 3951.9901
1989-12-10 | 0 | Winter | 33.0032 | 4165.6613
1989-12-11 | 1 | Winter | 36.7644 | 3926.3274
1989-12-12 | 1 | Winter | 42.9526 | 3333.6941
1989-12-13 | 1 | Winter | 33.3317 | 3977.9675
1989-12-14 | 1 | Winter | 29.7161 | 4082.1122
1989-12-15 | 1 | Winter | 29.3765 | 4268.4934
1989-12-16 | 0 | Winter | 29.1071 | 3847.0488
1989-12-17 | 0 | Winter | 25.8204 | 4494.5758
1989-12-18 | 1 | Winter | 31.0085 | 4477.7457
1989-12-19 | 1 | Winter | 32.4604 | 4149.3359
1989-12-20 | 1 | Winter | 29.208 | 4206.4678
1989-12-21 | 1 | Winter | 25.3509 | 4800.9398
1989-12-22 | 1 | Winter | 21.2242 | 4947.1274
1989-12-23 | 0 | Winter | 17.4373 | 5261.6725
1989-12-24 | 0 | Winter | 18.9549 | 4820.8864
1989-12-25 | 1 | Winter | 16.1673 | 4960.4147
1989-12-26 | 1 | Winter | 30.0316 | 4377.5311
1989-12-27 | 1 | Winter | 25.6323 | 4539.8632
1989-12-28 | 1 | Winter | 33.494 | 3916.7754
1989-12-29 | 1 | Winter | 28.9256 | 4184.4991
1989-12-30 | 0 | Winter | 44.8403 | 3049.6851
1989-12-31 | 0 | Winter | 53.4126 | 2524.3639
1990-01-01 | 1 | Winter | 33.7057 | 3053.7963
1990-01-02 | 1 | Winter | 28.2247 | 4182.7035
1990-01-03 | 1 | Winter | 38.9351 | 3501.9048
1990-01-04 | 1 | Winter | 48.7423 | 2866.2901
1990-01-05 | 1 | Winter | 54.4399 | 2578.166
1990-01-06 | 0 | Winter | 51.868 | 2814.7955
1990-01-07 | 0 | Winter | 46.9393 | 2914.0143
1990-01-08 | 1 | Winter | 47.482 | 2941.8494
1990-01-09 | 1 | Winter | 40.2052 | 3393.0606
1990-01-10 | 1 | Winter | 42.6598 | 3041.847
1990-01-11 | 1 | Winter | 35.5637 | 3567.814
1990-01-12 | 1 | Winter | 39.3276 | 2975.9475
1990-01-13 | 0 | Winter | 30.2242 | 3742.4289
1990-01-14 | 0 | Winter | 27.0981 | 4349.1059
1990-01-15 | 1 | Winter | 35.6939 | 3786.1523
1990-01-16 | 1 | Winter | 41.9784 | 3237.7013
1990-01-17 | 1 | Winter | 43.3949 | 3141.5988
1990-01-18 | 1 | Winter | 49.0778 | 2784.1545
1990-01-19 | 1 | Winter | 51.7617 | 2662.1654
1990-01-20 | 0 | Winter | 51.9126 | 2548.7045
1990-01-21 | 0 | Winter | 56.5282 | 2420.7818
1990-01-22 | 1 | Winter | 41.019 | 3135.2541
1990-01-23 | 1 | Winter | 37.5327 | 3277.3278
1990-01-24 | 1 | Winter | 46.8311 | 2931.5516
1990-01-25 | 1 | Winter | 56.358 | 2647.3219
1990-01-26 | 1 | Winter | 35.1236 | 3389.5997
1990-01-27 | 0 | Winter | 29.8331 | 4015.9059
1990-01-28 | 0 | Winter | 36.6043 | 3523.1812
1990-01-29 | 1 | Winter | 49.4591 | 2768.5473
1990-01-30 | 1 | Winter | 36.9089 | 3271.1742
1990-01-31 | 1 | Winter | 43.2812 | 3325.3449
1990-02-01 | 1 | Winter | 39.2489 | 3217.9258
1990-02-02 | 1 | Winter | 58.5496 | 2621.2064
1990-02-03 | 0 | Winter | 60.0764 | 2636.2141
1990-02-04 | 0 | Winter | 56.8985 | 2464.205
1990-02-05 | 1 | Winter | 38.5312 | 3019.3531
1990-02-06 | 1 | Winter | 33.32 | 3633.8765
1990-02-07 | 1 | Winter | 50.6972 | 2608.4545
1990-02-08 | 1 | Winter | 42.9856 | 2887.2505
1990-02-09 | 1 | Winter | 54.7119 | 2663.6267
1990-02-10 | 0 | Winter | 55.8589 | 2428.2386
1990-02-11 | 0 | Winter | 46.7728 | 2790.8228
1990-02-12 | 1 | Winter | 40.6739 | 3096.0424
1990-02-13 | 1 | Winter | 38.2969 | 3381.4867
1990-02-14 | 1 | Winter | 50.3652 | 2677.2909
1990-02-15 | 1 | Winter | 56.0328 | 2607.3526
1990-02-16 | 1 | Winter | 64.1245 | 2593.0417
1990-02-17 | 0 | Winter | 56.3475 | 2536.492
1990-02-18 | 0 | Winter | 47.838 | 3071.6605
1990-02-19 | 1 | Winter | 48.6891 | 3042.8793
1990-02-20 | 1 | Winter | 47.0816 | 2859.44
1990-02-21 | 1 | Winter | 38.2846 | 3226.3947
1990-02-22 | 1 | Winter | 56.1307 | 2589.1459
1990-02-23 | 1 | Winter | 54.8595 | 2554.983
1990-02-24 | 0 | Winter | 39.5642 | 3039.8286
1990-02-25 | 0 | Winter | 34.8692 | 3497.9438
1990-02-26 | 1 | Winter | 28.0439 | 4193.9334
1990-02-27 | 1 | Winter | 30.5182 | 4247.6786
1990-02-28 | 1 | Winter | 44.5145 | 3056.8002
1990-03-01 | 1 | Winter | 49.4979 | 2763.8975
1990-03-02 | 1 | Winter | 46.1208 | 2798.2561
1990-03-03 | 0 | Winter | 50.2108 | 2665.567
1990-03-04 | 0 | Winter | 41.4602 | 3008.5212
1990-03-05 | 1 | Winter | 41.7834 | 3056.0085
1990-03-06 | 1 | Winter | 44.2689 | 2839.8853
1990-03-07 | 1 | Winter | 44.7187 | 3030.7485
1990-03-08 | 1 | Winter | 40.119 | 3327.3175
1990-03-09 | 1 | Winter | 48.3475 | 2884.4484
1990-03-10 | 0 | Winter | 53.0688 | 2534.3897
1990-03-11 | 0 | Winter | 54.232 | 2802.4172
1990-03-12 | 1 | Winter | 58.9906 | 2983.7646
1990-03-13 | 1 | Winter | 60.1226 | 3228.3877
1990-03-14 | 1 | Winter | 57.7754 | 2862.8773
1990-03-15 | 1 | Winter | 61.8391 | 2920.341
1990-03-16 | 1 | Winter | 68.8311 | 3209.1641
1990-03-17 | 0 | Winter | 59.585 | 2851.2783
1990-03-18 | 0 | Winter | 50.4128 | 2471.5659
1990-03-19 | 1 | Winter | 46.5183 | 2582.1048
1990-03-20 | 1 | Winter | 43.0232 | 2929.5384
1990-03-21 | 1 | Winter | 31.9435 | 3113.9211
1990-03-22 | 1 | Winter | 36.9311 | 3401.5612
1990-03-23 | 1 | Winter | 53.8957 | 2575.9717
1990-03-24 | 0 | Winter | 51.5293 | 2789.4315
1990-03-25 | 0 | Winter | 53.7665 | 2682.75
1990-03-26 | 1 | Winter | 49.7027 | 2740.7366
1990-03-27 | 1 | Winter | 48.6528 | 2696.1774
1990-03-28 | 1 | Winter | 44.3551 | 2923.1615
1990-03-29 | 1 | Winter | 52.5154 | 2622.8009
1990-03-30 | 1 | Winter | 49.1432 | 2729.132
1990-03-31 | 0 | Winter | 58.0972 | 2474.9249
1990-04-01 | 0 | Shoulder | 79.3517 | 2689.5185
1990-04-02 | 1 | Shoulder | 78.1985 | 2867.7713
1990-04-03 | 1 | Shoulder | 64.5223 | 2509.751
1990-04-04 | 1 | Shoulder | 65.5845 | 2668.6591
1990-04-05 | 1 | Shoulder | 77.0646 | 2642.9825
1990-04-06 | 1 | Shoulder | 77.8063 | 2743.9442
1990-04-07 | 0 | Shoulder | 63.8084 | 2547.0578
1990-04-08 | 0 | Shoulder | 63.8901 | 2938.8891
1990-04-09 | 1 | Shoulder | 70.105 | 2954.0847
1990-04-10 | 1 | Shoulder | 75.422 | 2631.808
1990-04-11 | 1 | Shoulder | 72.3574 | 2626.7588
1990-04-12 | 1 | Shoulder | 63.9556 | 2755.1817
1990-04-13 | 1 | Shoulder | 68.3514 | 2899.3309
1990-04-14 | 0 | Shoulder | 69.934 | 2503.8221
1990-04-15 | 0 | Shoulder | 76.5609 | 2719.3431
1990-04-16 | 1 | Shoulder | 77.6559 | 2882.3103
1990-04-17 | 1 | Shoulder | 84.6032 | 2997.9348
1990-04-18 | 1 | Shoulder | 68.2906 | 2489.3152
1990-04-19 | 1 | Shoulder | 70.2995 | 2542.333
1990-04-20 | 1 | Shoulder | 74.7969 | 2593.3701
1990-04-21 | 0 | Shoulder | 79.8373 | 2786.1014
1990-04-22 | 0 | Shoulder | 77.2306 | 2826.4848
1990-04-23 | 1 | Shoulder | 78.3821 | 2920.2248
1990-04-24 | 1 | Shoulder | 83.975 | 2948.5874
1990-04-25 | 1 | Shoulder | 86.6002 | 3294.885
1990-04-26 | 1 | Shoulder | 89.9374 | 3568.619
1990-04-27 | 1 | Shoulder | 87.8802 | 3451.9665
1990-04-28 | 0 | Shoulder | 75.98 | 2872.5564
1990-04-29 | 0 | Shoulder | 76.6619 | 2763.3579
1990-04-30 | 1 | Shoulder | 88.3431 | 3527.0011
1990-05-01 | 1 | Shoulder | 90.2184 | 3818.7084
1990-05-02 | 1 | Shoulder | 90.0827 | 3815.7636
1990-05-03 | 1 | Shoulder | 84.4989 | 3519.6962
1990-05-04 | 1 | Shoulder | 84.0725 | 3489.0747
1990-05-05 | 0 | Shoulder | 76.0607 | 2903.4381
1990-05-06 | 0 | Shoulder | 68.4947 | 2577.547
1990-05-07 | 1 | Shoulder | 75.677 | 2661.2746
1990-05-08 | 1 | Shoulder | 79.307 | 2855.0545
1990-05-09 | 1 | Shoulder | 75.1896 | 2880.3293
1990-05-10 | 1 | Shoulder | 83.8958 | 3256.1266
1990-05-11 | 1 | Shoulder | 76.4145 | 2764.2589
1990-05-12 | 0 | Shoulder | 80.112 | 2809.8758
1990-05-13 | 0 | Shoulder | 83.1854 | 3078.9564
1990-05-14 | 1 | Shoulder | 86.5348 | 3403.655
1990-05-15 | 1 | Shoulder | 86.1933 | 3451.1827
1990-05-16 | 1 | Shoulder | 88.2395 | 3694.5113
1990-05-17 | 1 | Shoulder | 88.6995 | 3742.2929
1990-05-18 | 1 | Shoulder | 82.2447 | 3206.7431
1990-05-19 | 0 | Shoulder | 84.982 | 3223.0626
1990-05-20 | 0 | Shoulder | 89.6662 | 3474.8798
1990-05-21 | 1 | Shoulder | 87.8918 | 3739.1941
1990-05-22 | 1 | Shoulder | 81.0432 | 3377.0721
1990-05-23 | 1 | Shoulder | 75.6716 | 2693.2084
1990-05-24 | 1 | Shoulder | 78.3888 | 2883.5804
1990-05-25 | 1 | Shoulder | 83.0085 | 3136.56
1990-05-26 | 0 | Shoulder | 86.5435 | 3385.5654
1990-05-27 | 0 | Shoulder | 88.1814 | 3643.8265
1990-05-28 | 1 | Shoulder | 78.8549 | 3090.5765
1990-05-29 | 1 | Shoulder | 78.4617 | 3094.7738
1990-05-30 | 1 | Shoulder | 80.4229 | 3063.985
1990-05-31 | 1 | Shoulder | 80.3306 | 3043.2994
1990-06-01 | 1 | Summer | 83.3524 | 3469.2803
1990-06-02 | 0 | Summer | 80.7246 | 3444.6746
1990-06-03 | 0 | Summer | 87.7164 | 3760.3878
1990-06-04 | 1 | Summer | 90.5878 | 3995.27
1990-06-05 | 1 | Summer | 82.3292 | 3444.5614
1990-06-06 | 1 | Summer | 87.3175 | 3745.8627
1990-06-07 | 1 | Summer | 93.0076 | 4227.2579
1990-06-08 | 1 | Summer | 93.0682 | 4257.614
1990-06-09 | 0 | Summer | 88.5612 | 3970.7485
1990-06-10 | 0 | Summer | 91.8147 | 4011.3904
1990-06-11 | 1 | Summer | 84.3161 | 3780.0422
1990-06-12 | 1 | Summer | 83.1193 | 3219.3908
1990-06-13 | 1 | Summer | 83.9434 | 3456.7196
1990-06-14 | 1 | Summer | 90.7589 | 3908.265
1990-06-15 | 1 | Summer | 91.8332 | 4208.7451
1990-06-16 | 0 | Summer | 86.2551 | 3853.5906
1990-06-17 | 0 | Summer | 87.2812 | 3905.1222
1990-06-18 | 1 | Summer | 92.1398 | 4168.3393
1990-06-19 | 1 | Summer | 94.9955 | 4312.1105
1990-06-20 | 1 | Summer | 93.0706 | 4274.2261
1990-06-21 | 1 | Summer | 102.1793 | 4794.1293
1990-06-22 | 1 | Summer | 91.4544 | 4336.5954
1990-06-23 | 0 | Summer | 89.156 | 4039.5897
1990-06-24 | 0 | Summer | 89.6637 | 4036.9502
1990-06-25 | 1 | Summer | 90.5295 | 4073.6715
1990-06-26 | 1 | Summer | 89.5811 | 4051.6717
1990-06-27 | 1 | Summer | 90.7332 | 4110.6447
1990-06-28 | 1 | Summer | 92.5321 | 4176.5965
1990-06-29 | 1 | Summer | 96.2315 | 4375.7582
1990-06-30 | 0 | Summer | 100.1608 | 4582.361
1990-07-01 | 0 | Summer | 99.5604 | 4462.6665
1990-07-02 | 1 | Summer | 91.7396 | 4285.1694
1990-07-03 | 1 | Summer | 89.3546 | 4140.8663
1990-07-04 | 1 | Summer | 92.136 | 4120.838
1990-07-05 | 1 | Summer | 99.6463 | 4611.6073
1990-07-06 | 1 | Summer | 101.0429 | 4682.5839
1990-07-07 | 0 | Summer | 96.5993 | 4533.3308
1990-07-08 | 0 | Summer | 95.0035 | 4265.3478
1990-07-09 | 1 | Summer | 96.234 | 4522.9274
1990-07-10 | 1 | Summer | 98.7093 | 4429.5131
1990-07-11 | 1 | Summer | 96.176 | 4402.1379
1990-07-12 | 1 | Summer | 93.835 | 4445.0573
1990-07-13 | 1 | Summer | 90.4188 | 4154.4781
1990-07-14 | 0 | Summer | 85.037 | 3696.9899
1990-07-15 | 0 | Summer | 88.1625 | 4040.9428
1990-07-16 | 1 | Summer | 88.0646 | 4062.5044
1990-07-17 | 1 | Summer | 89.0026 | 4085.9334
1990-07-18 | 1 | Summer | 84.3265 | 3693.8121
1990-07-19 | 1 | Summer | 87.2332 | 4004.0594
1990-07-20 | 1 | Summer | 87.7391 | 4021.8285
1990-07-21 | 0 | Summer | 91.3447 | 4134.2531
1990-07-22 | 0 | Summer | 92.7216 | 4039.2153
1990-07-23 | 1 | Summer | 93.3751 | 4211.815
1990-07-24 | 1 | Summer | 92.914 | 4499.6946
1990-07-25 | 1 | Summer | 86.5924 | 4102.5871
1990-07-26 | 1 | Summer | 91.2967 | 4242.0643
1990-07-27 | 1 | Summer | 89.0315 | 4174.5865
1990-07-28 | 0 | Summer | 88.757 | 4122.1427
1990-07-29 | 0 | Summer | 91.2756 | 4147.9622
1990-07-30 | 1 | Summer | 93.1814 | 4244.1143
1990-07-31 | 1 | Summer | 96.2005 | 4529.8619
1990-08-01 | 1 | Summer | 92.9662 | 4445.443
1990-08-02 | 1 | Summer | 90.3046 | 4154.482
1990-08-03 | 1 | Summer | 88.1867 | 4101.9431
1990-08-04 | 0 | Summer | 91.1234 | 4010.1208
1990-08-05 | 0 | Summer | 89.1787 | 4153.9987
1990-08-06 | 1 | Summer | 90.0013 | 4177.5055
1990-08-07 | 1 | Summer | 84.7312 | 3750.8615
1990-08-08 | 1 | Summer | 86.5374 | 3803.9541
1990-08-09 | 1 | Summer | 83.8823 | 3689.1073
1990-08-10 | 1 | Summer | 85.3306 | 3756.8928
1990-08-11 | 0 | Summer | 89.6312 | 3919.6311
1990-08-12 | 0 | Summer | 90.334 | 4133.6211
1990-08-13 | 1 | Summer | 89.8004 | 4186.2925
1990-08-14 | 1 | Summer | 90.3199 | 4011.2418
1990-08-15 | 1 | Summer | 89.6883 | 3873.2491
1990-08-16 | 1 | Summer | 88.815 | 3938.3326
1990-08-17 | 1 | Summer | 84.5059 | 3689.1428
1990-08-18 | 0 | Summer | 89.9095 | 3934.0745
1990-08-19 | 0 | Summer | 92.435 | 4122.4829
1990-08-20 | 1 | Summer | 91.8724 | 4256.238
1990-08-21 | 1 | Summer | 91.5819 | 4292.861
1990-08-22 | 1 | Summer | 80.2205 | 3327.3646
1990-08-23 | 1 | Summer | 87.9701 | 3904.4324
1990-08-24 | 1 | Summer | 87.8713 | 3828.6545
1990-08-25 | 0 | Summer | 90.2466 | 4052.2091
1990-08-26 | 0 | Summer | 90.2323 | 4108.6478
1990-08-27 | 1 | Summer | 92.9027 | 4212.6002
1990-08-28 | 1 | Summer | 95.5679 | 4378.5233
1990-08-29 | 1 | Summer | 96.4111 | 4475.3507
1990-08-30 | 1 | Summer | 90.0746 | 4182.2457
1990-08-31 | 1 | Summer | 87.3538 | 3814.2327
1990-09-01 | 0 | Summer | 88.584 | 3989.7606
1990-09-02 | 0 | Summer | 90.744 | 4026.6795
1990-09-03 | 1 | Summer | 92.6016 | 4083.6502
1990-09-04 | 1 | Summer | 86.7996 | 3922.2796
1990-09-05 | 1 | Summer | 86.753 | 3671.0434
1990-09-06 | 1 | Summer | 92.2811 | 4026.7781
1990-09-07 | 1 | Summer | 94.721 | 4084.1679
1990-09-08 | 0 | Summer | 95.1554 | 4201.9511
1990-09-09 | 0 | Summer | 90.9943 | 4106.4429
1990-09-10 | 1 | Summer | 92.4086 | 4114.0979
1990-09-11 | 1 | Summer | 92.9069 | 4155.0391
1990-09-12 | 1 | Summer | 89.2299 | 4140.407
1990-09-13 | 1 | Summer | 88.7449 | 4104.6442
1990-09-14 | 1 | Summer | 81.6401 | 3429.2661
1990-09-15 | 0 | Summer | 90.22 | 3895.4966
1990-09-16 | 0 | Summer | 88.13 | 3816.002
1990-09-17 | 1 | Summer | 81.6813 | 3209.9964
1990-09-18 | 1 | Summer | 79.5803 | 3157.6914
1990-09-19 | 1 | Summer | 82.0466 | 3378.6805
1990-09-20 | 1 | Summer | 89.4003 | 3735.5202
1990-09-21 | 1 | Summer | 84.7339 | 3730.8905
1990-09-22 | 0 | Summer | 90.4704 | 3823.3567
1990-09-23 | 0 | Summer | 80.8128 | 3501.5243
1990-09-24 | 1 | Summer | 72.0359 | 2791.6111
1990-09-25 | 1 | Summer | 77.3539 | 2808.8327
1990-09-26 | 1 | Summer | 85.3524 | 3074.1423
1990-09-27 | 1 | Summer | 86.4927 | 3468.9625
1990-09-28 | 1 | Summer | 82.2016 | 2965.856
1990-09-29 | 0 | Summer | 81.2019 | 3177.0774
1990-09-30 | 0 | Summer | 78.8259 | 2879.787
1990-10-01 | 1 | Shoulder | 82.9201 | 3130.0516
1990-10-02 | 1 | Shoulder | 86.0381 | 3366.3321
1990-10-03 | 1 | Shoulder | 85.9722 | 3366.7945
1990-10-04 | 1 | Shoulder | 87.0506 | 3596.8354
1990-10-05 | 1 | Shoulder | 83.5945 | 3296.2822
1990-10-06 | 0 | Shoulder | 85.9182 | 3059.6491
1990-10-07 | 0 | Shoulder | 87.7201 | 3436.6667
1990-10-08 | 1 | Shoulder | 88.0804 | 3590.9025
1990-10-09 | 1 | Shoulder | 87.7378 | 3498.608
1990-10-10 | 1 | Shoulder | 75.0299 | 3066.6344
1990-10-11 | 1 | Shoulder | 73.3928 | 2803.4683
1990-10-12 | 1 | Shoulder | 78.6005 | 3148.0941
1990-10-13 | 0 | Shoulder | 81.1592 | 3218.1504
1990-10-14 | 0 | Shoulder | 83.6565 | 3210.0873
1990-10-15 | 1 | Shoulder | 83.9604 | 3227.9858
1990-10-16 | 1 | Shoulder | 81.607 | 3020.4474
1990-10-17 | 1 | Shoulder | 81.6085 | 2977.797
1990-10-18 | 1 | Shoulder | 78.2026 | 3043.062
1990-10-19 | 1 | Shoulder | 67.6498 | 2618.7463
1990-10-20 | 0 | Shoulder | 71.2019 | 2591.6555
1990-10-21 | 0 | Shoulder | 79.4933 | 2657.1608
1990-10-22 | 1 | Shoulder | 79.3195 | 2971.025
1990-10-23 | 1 | Shoulder | 76.6772 | 2965.5705
1990-10-24 | 1 | Shoulder | 75.9224 | 2736.995
1990-10-25 | 1 | Shoulder | 65.1946 | 2762.857
1990-10-26 | 1 | Shoulder | 61.6046 | 2723.3761
1990-10-27 | 0 | Shoulder | 62.9476 | 3212.3362
1990-10-28 | 0 | Shoulder | 72.371 | 2896.1812
1990-10-29 | 1 | Shoulder | 67.581 | 3023.371
1990-10-30 | 1 | Shoulder | 68.6953 | 3164.8123
1990-10-31 | 1 | Shoulder | 75.9119 | 3093.947
1990-11-01 | 1 | Winter | 42.4436 | 2687.3824
1990-11-02 | 1 | Winter | 46.0672 | 2624.1685
1990-11-03 | 0 | Winter | 51.8561 | 2603.9849
1990-11-04 | 0 | Winter | 52.1828 | 2668.7326
1990-11-05 | 1 | Winter | 53.3728 | 2769.3597
1990-11-06 | 1 | Winter | 50.384 | 2544.0561
1990-11-07 | 1 | Winter | 44.6623 | 2570.2644
1990-11-08 | 1 | Winter | 45.4982 | 2806.6382
1990-11-09 | 1 | Winter | 48.087 | 2881.8612
1990-11-10 | 0 | Winter | 50.0017 | 2561.7366
1990-11-11 | 0 | Winter | 39.895 | 2966.6199
1990-11-12 | 1 | Winter | 45.9073 | 2797.8311
1990-11-13 | 1 | Winter | 44.098 | 2715.718
1990-11-14 | 1 | Winter | 39.1626 | 3117.9847
1990-11-15 | 1 | Winter | 38.3332 | 3127.4176
1990-11-16 | 1 | Winter | 42.7836 | 2911.0768
1990-11-17 | 0 | Winter | 47.8251 | 2668.5658
1990-11-18 | 0 | Winter | 35.8232 | 3240.5833
1990-11-19 | 1 | Winter | 32.9875 | 3591.6109
1990-11-20 | 1 | Winter | 40.2935 | 2993.0476
1990-11-21 | 1 | Winter | 40.3466 | 2988.3227
1990-11-22 | 1 | Winter | 41.0264 | 2879.1659
1990-11-23 | 1 | Winter | 52.3592 | 2636.8467
1990-11-24 | 0 | Winter | 47.2352 | 2499.4996
1990-11-25 | 0 | Winter | 46.8801 | 2560.1984
1990-11-26 | 1 | Winter | 44.3483 | 2647.7481
1990-11-27 | 1 | Winter | 47.6571 | 2628.6938
1990-11-28 | 1 | Winter | 65.1396 | 2754.2851
1990-11-29 | 1 | Winter | 47.6715 | 2543.2043
1990-11-30 | 1 | Winter | 34.5193 | 3229.0807
1990-12-01 | 0 | Winter | 32.4882 | 3801.1078
1990-12-02 | 0 | Winter | 50.2514 | 2694.3419
1990-12-03 | 1 | Winter | 59.1052 | 2589.8975
1990-12-04 | 1 | Winter | 39.9084 | 2851.7527
1990-12-05 | 1 | Winter | 30.7807 | 3755.3545
1990-12-06 | 1 | Winter | 29.4088 | 4221.9397
1990-12-07 | 1 | Winter | 37.168 | 3599.6926
1990-12-08 | 0 | Winter | 38.6285 | 3188.2694
1990-12-09 | 0 | Winter | 33.9746 | 3601.3704
1990-12-10 | 1 | Winter | 35.6914 | 3608.2931
1990-12-11 | 1 | Winter | 36.4148 | 3396.5076
1990-12-12 | 1 | Winter | 36.83 | 3587.7017
1990-12-13 | 1 | Winter | 44.257 | 3153.7983
1990-12-14 | 1 | Winter | 48.4036 | 2746.001
1990-12-15 | 0 | Winter | 45.5445 | 2961.0812
1990-12-16 | 0 | Winter | 50.5999 | 2669.7191
1990-12-17 | 1 | Winter | 49.9337 | 2844.6573
1990-12-18 | 1 | Winter | 50.9548 | 2716.7137
1990-12-19 | 1 | Winter | 59.2061 | 2378.2816
1990-12-20 | 1 | Winter | 48.6404 | 3107.068
1990-12-21 | 1 | Winter | 50.9657 | 3090.8467
1990-12-22 | 0 | Winter | 57.4952 | 2576.6584
1990-12-23 | 0 | Winter | 65.2914 | 2616.5734
1990-12-24 | 1 | Winter | 38.1143 | 2766.1238
1990-12-25 | 1 | Winter | 29.3143 | 3708.8831
1990-12-26 | 1 | Winter | 38.1909 | 3587.8404
1990-12-27 | 1 | Winter | 39.9612 | 3541.2086
1990-12-28 | 1 | Winter | 39.1145 | 3606.9756
1990-12-29 | 0 | Winter | 45.9955 | 3107.8458
1990-12-30 | 0 | Winter | 55.2036 | 2622.8563
1990-12-31 | 1 | Winter | 52.5067 | 2388.535
1991-01-01 | 1 | Winter | 42.0426 | 3091.3729
1991-01-02 | 1 | Winter | 41.9438 | 3388.8868
1991-01-03 | 1 | Winter | 46.6218 | 3099.1407
1991-01-04 | 1 | Winter | 45.4966 | 3016.6715
1991-01-05 | 0 | Winter | 44.4723 | 3190.6226
1991-01-06 | 0 | Winter | 42.8681 | 3147.6796
1991-01-07 | 1 | Winter | 47.9049 | 2698.2788
1991-01-08 | 1 | Winter | 38.9993 | 3431.3992
1991-01-09 | 1 | Winter | 38.0853 | 3815.6208
1991-01-10 | 1 | Winter | 41.4383 | 3602.2164
1991-01-11 | 1 | Winter | 49.3628 | 2879.9453
1991-01-12 | 0 | Winter | 45.7556 | 2736.5069
1991-01-13 | 0 | Winter | 33.3384 | 3643.9148
1991-01-14 | 1 | Winter | 28.2358 | 4215.0538
1991-01-15 | 1 | Winter | 34.3103 | 3824.3328
1991-01-16 | 1 | Winter | 54.0905 | 2605.2963
1991-01-17 | 1 | Winter | 41.3586 | 3018.4494
1991-01-18 | 1 | Winter | 35.5427 | 3512.7437
1991-01-19 | 0 | Winter | 36.8212 | 3417.4876
1991-01-20 | 0 | Winter | 47.0263 | 2895.9329
1991-01-21 | 1 | Winter | 38.5598 | 3173.483
1991-01-22 | 1 | Winter | 26.9506 | 4167.3424
1991-01-23 | 1 | Winter | 24.1238 | 4577.8507
1991-01-24 | 1 | Winter | 36.1801 | 3837.7254
1991-01-25 | 1 | Winter | 32.4445 | 3921.9461
1991-01-26 | 0 | Winter | 25.7994 | 4610.7959
1991-01-27 | 0 | Winter | 27.8157 | 4195.6471
1991-01-28 | 1 | Winter | 47.3698 | 3114.2903
1991-01-29 | 1 | Winter | 52.7831 | 2649.6851
1991-01-30 | 1 | Winter | 56.8482 | 2606.3393
1991-01-31 | 1 | Winter | 41.9474 | 2768.6936
1991-02-01 | 1 | Winter | 32.8149 | 3646.9022
1991-02-02 | 0 | Winter | 35.3682 | 3686.6108
1991-02-03 | 0 | Winter | 39.5638 | 3224.9197
1991-02-04 | 1 | Winter | 37.5392 | 3253.5009
1991-02-05 | 1 | Winter | 40.9243 | 3441.4795
1991-02-06 | 1 | Winter | 53.4831 | 2646.0207
1991-02-07 | 1 | Winter | 54.7751 | 2662.1302
1991-02-08 | 1 | Winter | 48.4668 | 2906.9279
1991-02-09 | 0 | Winter | 39.5538 | 3218.5211
1991-02-10 | 0 | Winter | 34.8378 | 3454.1202
1991-02-11 | 1 | Winter | 38.2692 | 3412.6759
1991-02-12 | 1 | Winter | 34.3586 | 3572.5494
1991-02-13 | 1 | Winter | 45.7814 | 2955.3886
1991-02-14 | 1 | Winter | 53.2043 | 2486.3301
1991-02-15 | 1 | Winter | 24.7796 | 4327.463
1991-02-16 | 0 | Winter | 18.5866 | 4821.7158
1991-02-17 | 0 | Winter | 24.7771 | 4795.2092
1991-02-18 | 1 | Winter | 46.1529 | 3007.2278
1991-02-19 | 1 | Winter | 57.7692 | 2683.1506
1991-02-20 | 1 | Winter | 61.4833 | 2621.8861
1991-02-21 | 1 | Winter | 61.4754 | 2693.9597
1991-02-22 | 1 | Winter | 59.2967 | 2463.5039
1991-02-23 | 0 | Winter | 41.8144 | 3137.2669
1991-02-24 | 0 | Winter | 38.5647 | 3306.7109
1991-02-25 | 1 | Winter | 46.3958 | 2999.1869
1991-02-26 | 1 | Winter | 39.6241 | 3130.4962
1991-02-27 | 1 | Winter | 29.5085 | 4039.0319
1991-02-28 | 1 | Winter | 32.8139 | 3771.6955
1991-03-01 | 1 | Winter | 43.9091 | 2882.7759
1991-03-02 | 0 | Winter | 54.0392 | 2570.8551
1991-03-03 | 0 | Winter | 54.535 | 2443.903
1991-03-04 | 1 | Winter | 46.3633 | 3015.4834
1991-03-05 | 1 | Winter | 35.7991 | 3371.6772
1991-03-06 | 1 | Winter | 46.2824 | 2842.8657
1991-03-07 | 1 | Winter | 58.6175 | 2698.8762
1991-03-08 | 1 | Winter | 40.965 | 3015.632
1991-03-09 | 0 | Winter | 34.5739 | 3385.7407
1991-03-10 | 0 | Winter | 40.061 | 3204.5201
1991-03-11 | 1 | Winter | 32.7364 | 3603.1997
1991-03-12 | 1 | Winter | 36.4536 | 3637.668
1991-03-13 | 1 | Winter | 52.6126 | 2632.9332
1991-03-14 | 1 | Winter | 50.3387 | 2644.3289
1991-03-15 | 1 | Winter | 42.6961 | 3027.6663
1991-03-16 | 0 | Winter | 40.8193 | 3206.6056
1991-03-17 | 0 | Winter | 44.1513 | 2920.7875
1991-03-18 | 1 | Winter | 56.5981 | 2604.5623
1991-03-19 | 1 | Winter | 47.293 | 2621.8847
1991-03-20 | 1 | Winter | 38.761 | 2953.0386
1991-03-21 | 1 | Winter | 52.2443 | 2645.9991
1991-03-22 | 1 | Winter | 61.4971 | 2978.1051
1991-03-23 | 0 | Winter | 61.0394 | 2908.2806
1991-03-24 | 0 | Winter | 60.7483 | 3080.2117
1991-03-25 | 1 | Winter | 48.1821 | 2743.3223
1991-03-26 | 1 | Winter | 46.3669 | 2738.5341
1991-03-27 | 1 | Winter | 62.0131 | 2877.0067
1991-03-28 | 1 | Winter | 64.8482 | 2742.019
1991-03-29 | 1 | Winter | 63.7198 | 2718.0198
1991-03-30 | 0 | Winter | 51.8443 | 2472.6735
1991-03-31 | 0 | Winter | 43.9994 | 2721.4758
1991-04-01 | 1 | Shoulder | 72.3457 | 2778.0071
1991-04-02 | 1 | Shoulder | 73.8746 | 2617.0894
1991-04-03 | 1 | Shoulder | 72.4847 | 2488.3085
1991-04-04 | 1 | Shoulder | 73.0093 | 2566.5925
1991-04-05 | 1 | Shoulder | 71.9527 | 2680.5068
1991-04-06 | 0 | Shoulder | 77.4135 | 2591.0082
1991-04-07 | 0 | Shoulder | 80.9306 | 2942.545
1991-04-08 | 1 | Shoulder | 80.6237 | 3068.667
1991-04-09 | 1 | Shoulder | 79.0742 | 2996.4618
1991-04-10 | 1 | Shoulder | 80.5749 | 3102.9454
1991-04-11 | 1 | Shoulder | 73.7723 | 2693.1059
1991-04-12 | 1 | Shoulder | 73.0831 | 2575.1773
1991-04-13 | 0 | Shoulder | 72.2042 | 2504.7605
1991-04-14 | 0 | Shoulder | 80.7905 | 2912.1709
1991-04-15 | 1 | Shoulder | 79.37 | 2982.7474
1991-04-16 | 1 | Shoulder | 82.7471 | 3131.1744
1991-04-17 | 1 | Shoulder | 80.5469 | 3164.22
1991-04-18 | 1 | Shoulder | 81.8101 | 3056.2806
1991-04-19 | 1 | Shoulder | 66.8584 | 2502.3415
1991-04-20 | 0 | Shoulder | 66.9237 | 2407.9724
1991-04-21 | 0 | Shoulder | 64.391 | 2573.912
1991-04-22 | 1 | Shoulder | 67.716 | 2656.065
1991-04-23 | 1 | Shoulder | 71.7792 | 2550.6552
1991-04-24 | 1 | Shoulder | 81.4636 | 3014.549
1991-04-25 | 1 | Shoulder | 68.7661 | 2538.1367
1991-04-26 | 1 | Shoulder | 76.5097 | 2813.1312
1991-04-27 | 0 | Shoulder | 75.7264 | 2746.3487
1991-04-28 | 0 | Shoulder | 85.1273 | 3276.6102
1991-04-29 | 1 | Shoulder | 87.1594 | 3540.8884
1991-04-30 | 1 | Shoulder | 83.6364 | 3379.2265
1991-05-01 | 1 | Shoulder | 84.1706 | 3413.0424
1991-05-02 | 1 | Shoulder | 81.1703 | 3320.6244
1991-05-03 | 1 | Shoulder | 86.237 | 3176.1806
1991-05-04 | 0 | Shoulder | 73.8238 | 2727.8309
1991-05-05 | 0 | Shoulder | 82.3755 | 3018.2248
1991-05-06 | 1 | Shoulder | 82.0027 | 3200.4766
1991-05-07 | 1 | Shoulder | 79.8344 | 3110.6564
1991-05-08 | 1 | Shoulder | 80.7652 | 3133.6695
1991-05-09 | 1 | Shoulder | 76.8878 | 2891.5866
1991-05-10 | 1 | Shoulder | 83.3295 | 3155.9056
1991-05-11 | 0 | Shoulder | 81.9981 | 3160.8289
1991-05-12 | 0 | Shoulder | 83.0043 | 3098.0206
1991-05-13 | 1 | Shoulder | 80.1429 | 3134.455
1991-05-14 | 1 | Shoulder | 84.1283 | 3350.3942
1991-05-15 | 1 | Shoulder | 85.8558 | 3562.5171
1991-05-16 | 1 | Shoulder | 84.1495 | 3467.3519
1991-05-17 | 1 | Shoulder | 87.0581 | 3649.2255
1991-05-18 | 0 | Shoulder | 88.4614 | 3544.3366
1991-05-19 | 0 | Shoulder | 73.7321 | 2644.622
1991-05-20 | 1 | Shoulder | 69.245 | 2553.5547
1991-05-21 | 1 | Shoulder | 78.3863 | 2891.4084
1991-05-22 | 1 | Shoulder | 80.4859 | 3117.2928
1991-05-23 | 1 | Shoulder | 81.0613 | 3316.9695
1991-05-24 | 1 | Shoulder | 77.8194 | 3098.3725
1991-05-25 | 0 | Shoulder | 85.8256 | 3397.2252
1991-05-26 | 0 | Shoulder | 86.1654 | 3509.3371
1991-05-27 | 1 | Shoulder | 87.6035 | 3621.4597
1991-05-28 | 1 | Shoulder | 88.6584 | 3892.3974
1991-05-29 | 1 | Shoulder | 91.465 | 4084.5866
1991-05-30 | 1 | Shoulder | 88.2916 | 3710.5916
1991-05-31 | 1 | Shoulder | 91.6398 | 3873.5953
1991-06-01 | 0 | Summer | 92.4288 | 3999.9973
1991-06-02 | 0 | Summer | 87.3506 | 3619.6836
1991-06-03 | 1 | Summer | 91.0775 | 4037.7546
1991-06-04 | 1 | Summer | 91.4304 | 4273.2065
1991-06-05 | 1 | Summer | 79.1988 | 3234.2233
1991-06-06 | 1 | Summer | 78.0652 | 3235.5434
1991-06-07 | 1 | Summer | 76.2889 | 3048.5959
1991-06-08 | 0 | Summer | 81.9653 | 3160.8412
1991-06-09 | 0 | Summer | 84.7859 | 3363.4611
1991-06-10 | 1 | Summer | 85.1806 | 3720.3132
1991-06-11 | 1 | Summer | 85.9278 | 3735.4466
1991-06-12 | 1 | Summer | 86.9654 | 3967.8738
1991-06-13 | 1 | Summer | 90.8475 | 4018.2409
1991-06-14 | 1 | Summer | 87.0817 | 3695.8408
1991-06-15 | 0 | Summer | 85.8797 | 3809.7608
1991-06-16 | 0 | Summer | 90.6636 | 3920.6601
1991-06-17 | 1 | Summer | 91.7631 | 4299.848
1991-06-18 | 1 | Summer | 86.9551 | 3940.8904
1991-06-19 | 1 | Summer | 86.6566 | 4026.0824
1991-06-20 | 1 | Summer | 85.5409 | 3809.9351
1991-06-21 | 1 | Summer | 89.3606 | 4151.9217
1991-06-22 | 0 | Summer | 92.6275 | 4251.8838
1991-06-23 | 0 | Summer | 90.8035 | 4127.7584
1991-06-24 | 1 | Summer | 78.8967 | 3350.5253
1991-06-25 | 1 | Summer | 82.6849 | 3642.7146
1991-06-26 | 1 | Summer | 81.0498 | 3552.2744
1991-06-27 | 1 | Summer | 85.5297 | 3849.0279
1991-06-28 | 1 | Summer | 86.2173 | 3968.4536
1991-06-29 | 0 | Summer | 90.9321 | 4100.558
1991-06-30 | 0 | Summer | 91.9884 | 4186.7784
1991-07-01 | 1 | Summer | 92.8387 | 4420.1214
1991-07-02 | 1 | Summer | 93.4459 | 4373.1278
1991-07-03 | 1 | Summer | 93.7192 | 4306.8854
1991-07-04 | 1 | Summer | 88.9809 | 4144.163
1991-07-05 | 1 | Summer | 90.1749 | 4083.6425
1991-07-06 | 0 | Summer | 86.8037 | 3804.8425
1991-07-07 | 0 | Summer | 92.6857 | 4019.0637
1991-07-08 | 1 | Summer | 91.9271 | 4267.9982
1991-07-09 | 1 | Summer | 90.9016 | 4262.2424
1991-07-10 | 1 | Summer | 91.8758 | 4255.6422
1991-07-11 | 1 | Summer | 90.8535 | 4281.8652
1991-07-12 | 1 | Summer | 92.4347 | 4295.1945
1991-07-13 | 0 | Summer | 95.584 | 4372.9752
1991-07-14 | 0 | Summer | 95.6047 | 4445.5118
1991-07-15 | 1 | Summer | 80.66 | 3816.8725
1991-07-16 | 1 | Summer | 81.3296 | 3467.1379
1991-07-17 | 1 | Summer | 85.9444 | 3733.058
1991-07-18 | 1 | Summer | 86.5449 | 3817.7074
1991-07-19 | 1 | Summer | 84.501 | 3703.1143
1991-07-20 | 0 | Summer | 89.8359 | 3959.5369
1991-07-21 | 0 | Summer | 91.4384 | 4170.6617
1991-07-22 | 1 | Summer | 92.5719 | 4159.5381
1991-07-23 | 1 | Summer | 94.6203 | 4364.0843
1991-07-24 | 1 | Summer | 95.2971 | 4399.2343
1991-07-25 | 1 | Summer | 90.84 | 4279.6793
1991-07-26 | 1 | Summer | 89.0819 | 4154.4032
1991-07-27 | 0 | Summer | 87.3888 | 3946.6464
1991-07-28 | 0 | Summer | 85.9168 | 3793.5622
1991-07-29 | 1 | Summer | 82.7661 | 3580.4448
1991-07-30 | 1 | Summer | 82.7782 | 3530.2486
1991-07-31 | 1 | Summer | 84.8045 | 3743.4135
1991-08-01 | 1 | Summer | 79.1225 | 3451.19
1991-08-02 | 1 | Summer | 83.1081 | 3500.4586
1991-08-03 | 0 | Summer | 93.5571 | 4072.2853
1991-08-04 | 0 | Summer | 94.2061 | 4328.9592
1991-08-05 | 1 | Summer | 93.8864 | 4429.5288
1991-08-06 | 1 | Summer | 91.6419 | 4209.1783
1991-08-07 | 1 | Summer | 92.5588 | 4222.5214
1991-08-08 | 1 | Summer | 90.7465 | 4191.5681
1991-08-09 | 1 | Summer | 91.9569 | 4255.6477
1991-08-10 | 0 | Summer | 92.2343 | 4229.2553
1991-08-11 | 0 | Summer | 88.4008 | 3915.073
1991-08-12 | 1 | Summer | 78.2685 | 3307.6604
1991-08-13 | 1 | Summer | 82.6407 | 3342.8606
1991-08-14 | 1 | Summer | 81.5985 | 3410.4253
1991-08-15 | 1 | Summer | 84.4694 | 3749.9409
1991-08-16 | 1 | Summer | 88.4485 | 4063.801
1991-08-17 | 0 | Summer | 88.6329 | 4002.0826
1991-08-18 | 0 | Summer | 90.1181 | 4027.9219
1991-08-19 | 1 | Summer | 91.1894 | 4148.0094
1991-08-20 | 1 | Summer | 88.2958 | 4128.4684
1991-08-21 | 1 | Summer | 86.753 | 3927.3281
1991-08-22 | 1 | Summer | 85.4965 | 3794.4879
1991-08-23 | 1 | Summer | 88.0493 | 3813.7666
1991-08-24 | 0 | Summer | 81.4786 | 3506.8671
1991-08-25 | 0 | Summer | 80.9536 | 3367.7285
1991-08-26 | 1 | Summer | 79.6138 | 3588.5283
1991-08-27 | 1 | Summer | 85.2833 | 3783.9108
1991-08-28 | 1 | Summer | 85.9737 | 3905.6923
1991-08-29 | 1 | Summer | 88.3399 | 4060.8591
1991-08-30 | 1 | Summer | 88.534 | 4121.1912
1991-08-31 | 0 | Summer | 90.287 | 3982.3077
1991-09-01 | 0 | Summer | 90.5088 | 4103.3084
1991-09-02 | 1 | Summer | 81.7361 | 3370.8967
1991-09-03 | 1 | Summer | 83.8482 | 3812.2756
1991-09-04 | 1 | Summer | 87.6959 | 3808.0678
1991-09-05 | 1 | Summer | 88.2419 | 3864.7492
1991-09-06 | 1 | Summer | 89.3727 | 4022.5635
1991-09-07 | 0 | Summer | 86.8982 | 3830.0739
1991-09-08 | 0 | Summer | 85.0266 | 3806.8661
1991-09-09 | 1 | Summer | 85.4585 | 3787.0733
1991-09-10 | 1 | Summer | 86.4956 | 3715.6309
1991-09-11 | 1 | Summer | 90.729 | 4034.8038
1991-09-12 | 1 | Summer | 91.401 | 4079.5087
1991-09-13 | 1 | Summer | 89.7854 | 4160.162
1991-09-14 | 0 | Summer | 93.607 | 4233.561
1991-09-15 | 0 | Summer | 95.1482 | 4170.2851
1991-09-16 | 1 | Summer | 91.8094 | 4221.7081
1991-09-17 | 1 | Summer | 90.0293 | 4158.6703
1991-09-18 | 1 | Summer | 89.3451 | 4121.9543
1991-09-19 | 1 | Summer | 89.2707 | 4049.1908
1991-09-20 | 1 | Summer | 75.4442 | 2575.6356
1991-09-21 | 0 | Summer | 74.2622 | 2595.5397
1991-09-22 | 0 | Summer | 77.9735 | 2675.1911
1991-09-23 | 1 | Summer | 83.3933 | 3293.8632
1991-09-24 | 1 | Summer | 82.3856 | 3462.8443
1991-09-25 | 1 | Summer | 78.5435 | 3321.824
1991-09-26 | 1 | Summer | 76.5408 | 3074.4002
1991-09-27 | 1 | Summer | 75.6936 | 2531.2985
1991-09-28 | 0 | Summer | 77.8651 | 2618.7315
1991-09-29 | 0 | Summer | 80.5094 | 2831.1863
1991-09-30 | 1 | Summer | 82.1861 | 3188.7952
1991-10-01 | 1 | Shoulder | 81.6823 | 2984.003
1991-10-02 | 1 | Shoulder | 74.5399 | 2819.883
1991-10-03 | 1 | Shoulder | 77.869 | 2912.4306
1991-10-04 | 1 | Shoulder | 81.7324 | 3018.8955
1991-10-05 | 0 | Shoulder | 82.9786 | 3104.6033
1991-10-06 | 0 | Shoulder | 77.2132 | 3052.0838
1991-10-07 | 1 | Shoulder | 61.6237 | 2704.1873
1991-10-08 | 1 | Shoulder | 70.299 | 3003.3201
1991-10-09 | 1 | Shoulder | 76.1031 | 2628.0046
1991-10-10 | 1 | Shoulder | 79.9868 | 2813.2529
1991-10-11 | 1 | Shoulder | 79.6755 | 2853.4219
1991-10-12 | 0 | Shoulder | 81.8654 | 2815.3365
1991-10-13 | 0 | Shoulder | 75.3209 | 2586.5096
1991-10-14 | 1 | Shoulder | 78.0476 | 2690.9015
1991-10-15 | 1 | Shoulder | 76.6051 | 2711.773
1991-10-16 | 1 | Shoulder | 65.0447 | 2660.1096
1991-10-17 | 1 | Shoulder | 70.391 | 2600.9233
1991-10-18 | 1 | Shoulder | 77.495 | 2582.3262
1991-10-19 | 0 | Shoulder | 81.8366 | 2582.7968
1991-10-20 | 0 | Shoulder | 70.6727 | 2610.8824
1991-10-21 | 1 | Shoulder | 69.3333 | 2498.5691
1991-10-22 | 1 | Shoulder | 78.2431 | 2695.6625
1991-10-23 | 1 | Shoulder | 81.8519 | 2858.9069
1991-10-24 | 1 | Shoulder | 81.5311 | 3025.4622
1991-10-25 | 1 | Shoulder | 81.8662 | 3130.1084
1991-10-26 | 0 | Shoulder | 81.4164 | 3103.2682
1991-10-27 | 0 | Shoulder | 83.0213 | 2944.0036
1991-10-28 | 1 | Shoulder | 84.206 | 3061.6385
1991-10-29 | 1 | Shoulder | 69.3068 | 2563.3669
1991-10-30 | 1 | Shoulder | 68.8664 | 2596.0844
1991-10-31 | 1 | Shoulder | 77.123 | 2685.5539
1991-11-01 | 1 | Winter | 46.1682 | 2629.5756
1991-11-02 | 0 | Winter | 50.289 | 2536.2203
1991-11-03 | 0 | Winter | 43.1457 | 2769.7285
1991-11-04 | 1 | Winter | 37.2532 | 3269.6106
1991-11-05 | 1 | Winter | 34.8125 | 3457.5408
1991-11-06 | 1 | Winter | 34.2956 | 3798.5157
1991-11-07 | 1 | Winter | 36.5562 | 3678.9786
1991-11-08 | 1 | Winter | 36.5156 | 3274.3309
1991-11-09 | 0 | Winter | 38.7679 | 3329.3392
1991-11-10 | 0 | Winter | 40.1844 | 3642.4541
1991-11-11 | 1 | Winter | 40.44 | 3312.6684
1991-11-12 | 1 | Winter | 33.2367 | 3461.4264
1991-11-13 | 1 | Winter | 37.1446 | 3452.2078
1991-11-14 | 1 | Winter | 38.8991 | 3205.3592
1991-11-15 | 1 | Winter | 42.0902 | 2991.226
1991-11-16 | 0 | Winter | 49.5459 | 2603.134
1991-11-17 | 0 | Winter | 52.5326 | 2498.5582
1991-11-18 | 1 | Winter | 45.7864 | 2704.0927
1991-11-19 | 1 | Winter | 54.2395 | 2646.3073
1991-11-20 | 1 | Winter | 56.2387 | 2832.4037
1991-11-21 | 1 | Winter | 67.2789 | 2881.8476
1991-11-22 | 1 | Winter | 54.1374 | 2736.6517
1991-11-23 | 0 | Winter | 48.6369 | 2371.3075
1991-11-24 | 0 | Winter | 40.5103 | 2811.5874
1991-11-25 | 1 | Winter | 29.9756 | 3531.2192
1991-11-26 | 1 | Winter | 28.9647 | 4084.5179
1991-11-27 | 1 | Winter | 27.4008 | 4257.6114
1991-11-28 | 1 | Winter | 31.6676 | 3978.5562
1991-11-29 | 1 | Winter | 47.0252 | 2858.0206
1991-11-30 | 0 | Winter | 53.8901 | 2534.4157
1991-12-01 | 0 | Winter | 67.5334 | 2665.17
1991-12-02 | 1 | Winter | 69.0987 | 2760.6779
1991-12-03 | 1 | Winter | 51.874 | 2701.6908
1991-12-04 | 1 | Winter | 33.8195 | 3425.0301
1991-12-05 | 1 | Winter | 28.9005 | 4212.8207
1991-12-06 | 1 | Winter | 32.7328 | 4013.9386
1991-12-07 | 0 | Winter | 32.581 | 3815.7925
1991-12-08 | 0 | Winter | 37.4485 | 3381.5807
1991-12-09 | 1 | Winter | 53.648 | 2692.4074
1991-12-10 | 1 | Winter | 44.3606 | 2724.0652
1991-12-11 | 1 | Winter | 39.0179 | 3313.8494
1991-12-12 | 1 | Winter | 38.895 | 3348.6984
1991-12-13 | 1 | Winter | 56.4154 | 2675.573
1991-12-14 | 0 | Winter | 59.9347 | 2534.67
1991-12-15 | 0 | Winter | 36.3033 | 3279.7899
1991-12-16 | 1 | Winter | 30.0405 | 3991.2215
1991-12-17 | 1 | Winter | 26.7005 | 4372.6402
1991-12-18 | 1 | Winter | 35.9597 | 3371.2342
1991-12-19 | 1 | Winter | 28.5907 | 4052.327
1991-12-20 | 1 | Winter | 21.9366 | 4856.2095
1991-12-21 | 0 | Winter | 30.6994 | 4067.4383
1991-12-22 | 0 | Winter | 41.937 | 3015.04
1991-12-23 | 1 | Winter | 51.6392 | 2628.3022
1991-12-24 | 1 | Winter | 44.8253 | 2645.6809
1991-12-25 | 1 | Winter | 34.0401 | 3441.8594
1991-12-26 | 1 | Winter | 38.0543 | 3393.0139
1991-12-27 | 1 | Winter | 43.8718 | 3265.9558
1991-12-28 | 0 | Winter | 43.9944 | 3183.1446
1991-12-29 | 0 | Winter | 45.6498 | 2929.6203
1991-12-30 | 1 | Winter | 36.8954 | 3511.019
1991-12-31 | 1 | Winter | 39.1079 | 3417.8515
1992-01-01 | 1 | Winter | 39.0159 | 3398.8475
1992-01-02 | 1 | Winter | 45.5688 | 3107.9078
1992-01-03 | 1 | Winter | 47.1404 | 2840.7593
1992-01-04 | 0 | Winter | 41.4065 | 3264.8864
1992-01-05 | 0 | Winter | 45.1973 | 2934.7248
1992-01-06 | 1 | Winter | 42.7388 | 2982.3938
1992-01-07 | 1 | Winter | 33.5625 | 3710.4271
1992-01-08 | 1 | Winter | 29.3657 | 4111.2967
1992-01-09 | 1 | Winter | 51.5912 | 2772.757
1992-01-10 | 1 | Winter | 40.7608 | 3103.026
1992-01-11 | 0 | Winter | 29.6616 | 3868.0645
1992-01-12 | 0 | Winter | 32.7733 | 3805.6962
1992-01-13 | 1 | Winter | 52.1831 | 2736.0572
1992-01-14 | 1 | Winter | 40.4975 | 2806.2249
1992-01-15 | 1 | Winter | 29.9629 | 3866.6946
1992-01-16 | 1 | Winter | 27.9595 | 4149.056
1992-01-17 | 1 | Winter | 23.5401 | 4928.0048
1992-01-18 | 0 | Winter | 37.981 | 3344.38
1992-01-19 | 0 | Winter | 31.0015 | 3841.3667
1992-01-20 | 1 | Winter | 24.294 | 4673.857
1992-01-21 | 1 | Winter | 30.4031 | 4010.8051
1992-01-22 | 1 | Winter | 32.8955 | 3825.074
1992-01-23 | 1 | Winter | 51.9294 | 2656.1672
1992-01-24 | 1 | Winter | 35.8795 | 3313.8677
1992-01-25 | 0 | Winter | 25.3944 | 4467.5925
1992-01-26 | 0 | Winter | 33.7136 | 3502.7904
1992-01-27 | 1 | Winter | 43.1613 | 3342.7753
1992-01-28 | 1 | Winter | 45.3827 | 3114.4355
1992-01-29 | 1 | Winter | 46.4764 | 3036.222
1992-01-30 | 1 | Winter | 45.3595 | 3170.4509
1992-01-31 | 1 | Winter | 41.1438 | 3342.2651
1992-02-01 | 0 | Winter | 35.9092 | 3355.9221
1992-02-02 | 0 | Winter | 27.9958 | 3911.3379
1992-02-03 | 1 | Winter | 34.3044 | 3897.8014
1992-02-04 | 1 | Winter | 34.299 | 3610.6801
1992-02-05 | 1 | Winter | 44.539 | 3090.7096
1992-02-06 | 1 | Winter | 40.8654 | 3449.5078
1992-02-07 | 1 | Winter | 36.6573 | 3651.3727
1992-02-08 | 0 | Winter | 34.5541 | 3420.9327
1992-02-09 | 0 | Winter | 26.5505 | 4188.0611
1992-02-10 | 1 | Winter | 32.7802 | 3877.0535
1992-02-11 | 1 | Winter | 39.5432 | 3515.6726
1992-02-12 | 1 | Winter | 37.4137 | 3542.545
1992-02-13 | 1 | Winter | 40.2768 | 3429.1583
1992-02-14 | 1 | Winter | 43.1446 | 3250.4891
1992-02-15 | 0 | Winter | 53.0925 | 2581.7696
1992-02-16 | 0 | Winter | 50.9288 | 2523.088
1992-02-17 | 1 | Winter | 45.2347 | 3102.504
1992-02-18 | 1 | Winter | 49.1425 | 3135.8611
1992-02-19 | 1 | Winter | 55.1316 | 2583.6547
1992-02-20 | 1 | Winter | 40.744 | 2843.1554
1992-02-21 | 1 | Winter | 35.5689 | 3504.3686
1992-02-22 | 0 | Winter | 36.1385 | 3448.6267
1992-02-23 | 0 | Winter | 55.3581 | 2519.9093
1992-02-24 | 1 | Winter | 58.4186 | 2723.4334
1992-02-25 | 1 | Winter | 59.6951 | 2458.6047
1992-02-26 | 1 | Winter | 53.7449 | 2684.511
1992-02-27 | 1 | Winter | 43.822 | 2911.9245
1992-02-28 | 1 | Winter | 40.959 | 3102.0882
1992-02-29 | 0 | Winter | 47.8318 | 2512.2493
1992-03-01 | 0 | Winter | 38.1877 | 2957.6529
1992-03-02 | 1 | Winter | 42.5894 | 2978.8251
1992-03-03 | 1 | Winter | 46.6831 | 2627.7387
1992-03-04 | 1 | Winter | 54.57 | 2538.8477
1992-03-05 | 1 | Winter | 55.4272 | 2500.8624
1992-03-06 | 1 | Winter | 57.3482 | 2545.97
1992-03-07 | 0 | Winter | 61.4098 | 2655.225
1992-03-08 | 0 | Winter | 55.7471 | 2755.8848
1992-03-09 | 1 | Winter | 47.3003 | 2725.2194
1992-03-10 | 1 | Winter | 57.791 | 2591.4587
1992-03-11 | 1 | Winter | 36.3003 | 3133.3921
1992-03-12 | 1 | Winter | 33.1435 | 3900.0157
1992-03-13 | 1 | Winter | 43.4883 | 2948.14
1992-03-14 | 0 | Winter | 31.4573 | 3431.3345
1992-03-15 | 0 | Winter | 33.2494 | 3326.3358
1992-03-16 | 1 | Winter | 30.6976 | 3562.8156
1992-03-17 | 1 | Winter | 32.8232 | 3765.1148
1992-03-18 | 1 | Winter | 51.3538 | 2958.7271
1992-03-19 | 1 | Winter | 53.5452 | 2642.9688
1992-03-20 | 1 | Winter | 38.0853 | 3343.4692
1992-03-21 | 0 | Winter | 32.0902 | 3652.7836
1992-03-22 | 0 | Winter | 39.7426 | 3105.9099
1992-03-23 | 1 | Winter | 43.9095 | 2833.8963
1992-03-24 | 1 | Winter | 36.5847 | 3374.9436
1992-03-25 | 1 | Winter | 36.619 | 3299.8288
1992-03-26 | 1 | Winter | 48.7948 | 2657.5119
1992-03-27 | 1 | Winter | 47.7824 | 2658.507
1992-03-28 | 0 | Winter | 35.9762 | 3042.7229
1992-03-29 | 0 | Winter | 37.9155 | 3041.577
1992-03-30 | 1 | Winter | 52.7379 | 2580.8164
1992-03-31 | 1 | Winter | 51.0165 | 2491.1368
1992-04-01 | 1 | Shoulder | 70.1754 | 2614.0134
1992-04-02 | 1 | Shoulder | 59.0571 | 2780.9639
1992-04-03 | 1 | Winter | 32.5032 | 3467.1302
1992-04-04 | 0 | Shoulder | 68.3746 | 3211.7299
1992-04-05 | 0 | Shoulder | 63.6276 | 2820.5055
1992-04-06 | 1 | Shoulder | 66.1558 | 3255.0285
1992-04-07 | 1 | Shoulder | 65.1631 | 2583.7386
1992-04-08 | 1 | Shoulder | 78.8731 | 2654.7162
1992-04-09 | 1 | Shoulder | 79.3193 | 2841.7488
1992-04-10 | 1 | Shoulder | 80.3989 | 2864.1942
1992-04-11 | 0 | Shoulder | 75.6202 | 2746.7386
1992-04-12 | 0 | Shoulder | 77.9279 | 2811.6599
1992-04-13 | 1 | Shoulder | 69.5924 | 2576.0587
1992-04-14 | 1 | Shoulder | 72.5473 | 2623.1848
1992-04-15 | 1 | Shoulder | 79.8262 | 2651.6669
1992-04-16 | 1 | Shoulder | 81.8135 | 2896.7832
1992-04-17 | 1 | Shoulder | 81.6196 | 3077.8035
1992-04-18 | 0 | Shoulder | 78.7792 | 2875.9925
1992-04-19 | 0 | Shoulder | 78.5913 | 2871.1444
1992-04-20 | 1 | Shoulder | 75.2457 | 2882.6202
1992-04-21 | 1 | Shoulder | 72.347 | 2784.0263
1992-04-22 | 1 | Shoulder | 80.302 | 3047.3414
1992-04-23 | 1 | Shoulder | 82.7045 | 2956.8371
1992-04-24 | 1 | Shoulder | 86.2248 | 3223.1661
1992-04-25 | 0 | Shoulder | 82.2285 | 3093.9138
1992-04-26 | 0 | Shoulder | 62.47 | 2490.5772
1992-04-27 | 1 | Shoulder | 63.0473 | 2721.908
1992-04-28 | 1 | Shoulder | 61.2217 | 2738.305
1992-04-29 | 1 | Shoulder | 69.174 | 2821.0722
1992-04-30 | 1 | Shoulder | 73.5761 | 2536.4787
1992-05-01 | 1 | Shoulder | 76.3245 | 2591.5991
1992-05-02 | 0 | Shoulder | 84.2825 | 2971.2222
1992-05-03 | 0 | Shoulder | 86.1627 | 3365.6267
1992-05-04 | 1 | Shoulder | 78.6225 | 3057.2188
1992-05-05 | 1 | Shoulder | 73.9447 | 2688.0812
1992-05-06 | 1 | Shoulder | 57.8434 | 2825.6498
1992-05-07 | 1 | Shoulder | 51.5445 | 2983.134
1992-05-08 | 1 | Shoulder | 57.9193 | 2936.1829
1992-05-09 | 0 | Shoulder | 76.8045 | 2593.9911
1992-05-10 | 0 | Shoulder | 82.4351 | 2806.681
1992-05-11 | 1 | Shoulder | 81.5716 | 2978.7361
1992-05-12 | 1 | Shoulder | 81.138 | 3107.2326
1992-05-13 | 1 | Shoulder | 73.8731 | 2799.6879
1992-05-14 | 1 | Shoulder | 81.607 | 2929.7206
1992-05-15 | 1 | Shoulder | 82.1648 | 3122.687
1992-05-16 | 0 | Shoulder | 83.0811 | 3112.2843
1992-05-17 | 0 | Shoulder | 82.5011 | 3106.1427
1992-05-18 | 1 | Shoulder | 85.7279 | 3368.5301
1992-05-19 | 1 | Shoulder | 83.4184 | 3177.5024
1992-05-20 | 1 | Shoulder | 77.9116 | 2966.3973
1992-05-21 | 1 | Shoulder | 80.9801 | 3079.7001
1992-05-22 | 1 | Shoulder | 82.4657 | 2950.1956
1992-05-23 | 0 | Shoulder | 86.8932 | 3008.5258
1992-05-24 | 0 | Shoulder | 91.7143 | 3521.4579
1992-05-25 | 1 | Shoulder | 83.8402 | 3244.3897
1992-05-26 | 1 | Shoulder | 80.4328 | 3117.4212
1992-05-27 | 1 | Shoulder | 72.8184 | 2632.2414
1992-05-28 | 1 | Shoulder | 76.2794 | 2846.7286
1992-05-29 | 1 | Shoulder | 69.6405 | 2599.6386
1992-05-30 | 0 | Shoulder | 76.5791 | 2807.038
1992-05-31 | 0 | Shoulder | 82.3079 | 3065.9288
1992-06-01 | 1 | Summer | 77.0757 | 2993.9397
1992-06-02 | 1 | Summer | 80.886 | 3325.2999
1992-06-03 | 1 | Summer | 77.8135 | 2956.0971
1992-06-04 | 1 | Summer | 80.3668 | 3003.0917
1992-06-05 | 1 | Summer | 84.7237 | 3616.5391
1992-06-06 | 0 | Summer | 88.7227 | 3856.6776
1992-06-07 | 0 | Summer | 89.8191 | 3917.7
1992-06-08 | 1 | Summer | 89.4659 | 4073.7811
1992-06-09 | 1 | Summer | 80.9163 | 3473.0857
1992-06-10 | 1 | Summer | 82.9287 | 3615.9213
1992-06-11 | 1 | Summer | 77.8895 | 3587.1652
1992-06-12 | 1 | Summer | 68.6422 | 2739.5387
1992-06-13 | 0 | Summer | 76.6266 | 3401.7191
1992-06-14 | 0 | Summer | 79.9382 | 3395.1972
1992-06-15 | 1 | Summer | 84.7941 | 3632.9827
1992-06-16 | 1 | Summer | 82.4152 | 3623.3285
1992-06-17 | 1 | Summer | 83.2343 | 3551.2421
1992-06-18 | 1 | Summer | 83.6577 | 3795.3911
1992-06-19 | 1 | Summer | 85.816 | 3814.6114
1992-06-20 | 0 | Summer | 88.6148 | 3969.9424
1992-06-21 | 0 | Summer | 88.0992 | 3898.3753
1992-06-22 | 1 | Summer | 77.7516 | 3132.1552
1992-06-23 | 1 | Summer | 81.2106 | 3473.5705
1992-06-24 | 1 | Summer | 88.1952 | 3806.7025
1992-06-25 | 1 | Summer | 91.395 | 4185.7366
1992-06-26 | 1 | Summer | 88.0749 | 4057.6524
1992-06-27 | 0 | Summer | 87.0431 | 3883.5063
1992-06-28 | 0 | Summer | 86.6668 | 3808.1952
1992-06-29 | 1 | Summer | 85.5334 | 3787.0061
1992-06-30 | 1 | Summer | 85.1253 | 3793.1226
1992-07-01 | 1 | Summer | 88.1947 | 4007.5449
1992-07-02 | 1 | Summer | 86.4535 | 3888.2411
1992-07-03 | 1 | Summer | 88.5075 | 3926.8465
1992-07-04 | 0 | Summer | 90.8532 | 4013.7569
1992-07-05 | 0 | Summer | 92.1211 | 4025.4826
1992-07-06 | 1 | Summer | 89.5103 | 4161.0406
1992-07-07 | 1 | Summer | 90.3422 | 4190.9399
1992-07-08 | 1 | Summer | 93.0718 | 4312.3801
1992-07-09 | 1 | Summer | 98.9524 | 4559.0021
1992-07-10 | 1 | Summer | 98.4589 | 4491.6072
1992-07-11 | 0 | Summer | 99.1945 | 4514.5371
1992-07-12 | 0 | Summer | 96.6811 | 4290.6168
1992-07-13 | 1 | Summer | 97.6434 | 4615.4336
1992-07-14 | 1 | Summer | 96.4049 | 4437.063
1992-07-15 | 1 | Summer | 91.8692 | 4470.1312
1992-07-16 | 1 | Summer | 89.9048 | 4233.7184
1992-07-17 | 1 | Summer | 89.5349 | 4104.8406
1992-07-18 | 0 | Summer | 90.7581 | 4107.1619
1992-07-19 | 0 | Summer | 86.9355 | 3782.4582
1992-07-20 | 1 | Summer | 89.2179 | 3899.5196
1992-07-21 | 1 | Summer | 88.4789 | 3964.0657
1992-07-22 | 1 | Summer | 88.4577 | 4163.8102
1992-07-23 | 1 | Summer | 87.1289 | 3987.6101
1992-07-24 | 1 | Summer | 89.4161 | 4264.3251
1992-07-25 | 0 | Summer | 92.4804 | 4298.1734
1992-07-26 | 0 | Summer | 95.2345 | 4260.969
1992-07-27 | 1 | Summer | 95.4424 | 4443.1975
1992-07-28 | 1 | Summer | 90.0581 | 4307.2746
1992-07-29 | 1 | Summer | 91.2497 | 4281.7263
1992-07-30 | 1 | Summer | 92.4449 | 4282.5546
1992-07-31 | 1 | Summer | 94.316 | 4479.7343
1992-08-01 | 0 | Summer | 90.2563 | 4152.2491
1992-08-02 | 0 | Summer | 87.0941 | 3940.4919
1992-08-03 | 1 | Summer | 87.1985 | 4021.8243
1992-08-04 | 1 | Summer | 92.0016 | 4047.9645
1992-08-05 | 1 | Summer | 88.3467 | 3915.2621
1992-08-06 | 1 | Summer | 82.3674 | 3500.9944
1992-08-07 | 1 | Summer | 83.5845 | 3715.4202
1992-08-08 | 0 | Summer | 88.3921 | 3932.2843
1992-08-09 | 0 | Summer | 91.8066 | 4131.3733
1992-08-10 | 1 | Summer | 92.3174 | 4266.5085
1992-08-11 | 1 | Summer | 91.1111 | 4216.9562
1992-08-12 | 1 | Summer | 91.54 | 4225.5368
1992-08-13 | 1 | Summer | 84.4504 | 3588.9698
1992-08-14 | 1 | Summer | 77.1735 | 3255.4557
1992-08-15 | 0 | Summer | 76.4341 | 3014.2436
1992-08-16 | 0 | Summer | 82.1669 | 3340.9456
1992-08-17 | 1 | Summer | 79.6699 | 3332.9777
1992-08-18 | 1 | Summer | 84.5705 | 3832.9319
1992-08-19 | 1 | Summer | 85.9862 | 3881.5971
1992-08-20 | 1 | Summer | 83.335 | 3631.7903
1992-08-21 | 1 | Summer | 81.2894 | 3712.3636
1992-08-22 | 0 | Summer | 81.8935 | 3552.1659
1992-08-23 | 0 | Summer | 85.5354 | 3782.8803
1992-08-24 | 1 | Summer | 86.1505 | 3947.7076
1992-08-25 | 1 | Summer | 86.4833 | 3990.4603
1992-08-26 | 1 | Summer | 86.5467 | 3954.5586
1992-08-27 | 1 | Summer | 85.8679 | 3833.6727
1992-08-28 | 1 | Summer | 85.8026 | 3898.8478
1992-08-29 | 0 | Summer | 83.5634 | 3537.5038
1992-08-30 | 0 | Summer | 85.1422 | 3771.3257
1992-08-31 | 1 | Summer | 88.8921 | 3798.4074
1992-09-01 | 1 | Summer | 89.2768 | 4117.3973
1992-09-02 | 1 | Summer | 85.0104 | 3767.2123
1992-09-03 | 1 | Summer | 87.5578 | 3852.0941
1992-09-04 | 1 | Summer | 84.5067 | 3616.4721
1992-09-05 | 0 | Summer | 78.9834 | 3355.9652
1992-09-06 | 0 | Summer | 81.4115 | 3594.4811
1992-09-07 | 1 | Summer | 83.8453 | 3722.3596
1992-09-08 | 1 | Summer | 86.5492 | 3782.5428
1992-09-09 | 1 | Summer | 86.6838 | 3849.9109
1992-09-10 | 1 | Summer | 86.224 | 3913.9492
1992-09-11 | 1 | Summer | 86.75 | 3856.8723
1992-09-12 | 0 | Summer | 82.3155 | 3469.3265
1992-09-13 | 0 | Summer | 80.042 | 3426.2059
1992-09-14 | 1 | Summer | 81.6148 | 3050.9763
1992-09-15 | 1 | Summer | 82.5112 | 2855.8392
1992-09-16 | 1 | Summer | 84.3121 | 3693.1464
1992-09-17 | 1 | Summer | 88.1356 | 3980.9746
1992-09-18 | 1 | Summer | 85.0601 | 3741.9038
1992-09-19 | 0 | Summer | 85.0137 | 3651.6201
1992-09-20 | 0 | Summer | 86.2318 | 3798.841
1992-09-21 | 1 | Summer | 83.6114 | 3677.9583
1992-09-22 | 1 | Summer | 89.9677 | 4012.3134
1992-09-23 | 1 | Summer | 84.3622 | 3652.3321
1992-09-24 | 1 | Summer | 65.7165 | 2726.3458
1992-09-25 | 1 | Summer | 65.281 | 2553.5996
1992-09-26 | 0 | Summer | 74.3448 | 2587.6785
1992-09-27 | 0 | Summer | 82.2008 | 3119.4447
1992-09-28 | 1 | Summer | 81.3692 | 3633.3762
1992-09-29 | 1 | Summer | 78.699 | 3272.4808
1992-09-30 | 1 | Summer | 70.656 | 2822.4516
1992-10-01 | 1 | Shoulder | 69.2231 | 2524.696
1992-10-02 | 1 | Shoulder | 71.3813 | 2665.2568
1992-10-03 | 0 | Shoulder | 70.73 | 2562.0241
1992-10-04 | 0 | Shoulder | 79.4861 | 2825.0968
1992-10-05 | 1 | Shoulder | 63.5129 | 2563.3149
1992-10-06 | 1 | Shoulder | 69.0807 | 2508.4271
1992-10-07 | 1 | Shoulder | 75.7915 | 2663.8372
1992-10-08 | 1 | Shoulder | 76.7344 | 2765.3227
1992-10-09 | 1 | Shoulder | 80.8298 | 3148.1352
1992-10-10 | 0 | Shoulder | 74.6462 | 2647.9855
1992-10-11 | 0 | Shoulder | 71.4665 | 2599.9417
1992-10-12 | 1 | Shoulder | 70.5172 | 2660.4642
1992-10-13 | 1 | Shoulder | 76.887 | 2667.2831
1992-10-14 | 1 | Shoulder | 80.271 | 2709.0195
1992-10-15 | 1 | Shoulder | 80.6858 | 2964.2557
1992-10-16 | 1 | Shoulder | 80.1746 | 2893.0681
1992-10-17 | 0 | Shoulder | 67.6108 | 2577.3426
1992-10-18 | 0 | Shoulder | 63.2103 | 2607.0213
1992-10-19 | 1 | Shoulder | 62.6503 | 3235.5642
1992-10-20 | 1 | Shoulder | 64.9727 | 3220.6768
1992-10-21 | 1 | Shoulder | 76.041 | 2793.3687
1992-10-22 | 1 | Shoulder | 75.4086 | 2692.8923
1992-10-23 | 1 | Shoulder | 68.7244 | 2524.7501
1992-10-24 | 0 | Shoulder | 73.6137 | 2730.2588
1992-10-25 | 0 | Shoulder | 71.5397 | 2522.9559
1992-10-26 | 1 | Shoulder | 74.734 | 2797.1189
1992-10-27 | 1 | Shoulder | 78.497 | 2719.0114
1992-10-28 | 1 | Shoulder | 77.5904 | 2707.7058
1992-10-29 | 1 | Shoulder | 78.7277 | 2795.78
1992-10-30 | 1 | Shoulder | 79.2822 | 2844.774
1992-10-31 | 0 | Shoulder | 74.4317 | 2688.4345
1992-11-01 | 0 | Winter | 55.0681 | 2443.4643
1992-11-02 | 1 | Winter | 62.5224 | 2663.1926
1992-11-03 | 1 | Winter | 62.6322 | 2859.0263
1992-11-04 | 1 | Winter | 62.5287 | 2874.3878
1992-11-05 | 1 | Winter | 61.272 | 2726.4881
1992-11-06 | 1 | Winter | 48.0343 | 2767.3119
1992-11-07 | 0 | Winter | 46.2621 | 2796.837
1992-11-08 | 0 | Winter | 36.4563 | 3222.922
1992-11-09 | 1 | Winter | 37.8986 | 3181.3538
1992-11-10 | 1 | Winter | 41.975 | 2941.5049
1992-11-11 | 1 | Winter | 51.1344 | 2655.3085
1992-11-12 | 1 | Winter | 61.5188 | 2599.7027
1992-11-13 | 1 | Winter | 42.6683 | 2740.6673
1992-11-14 | 0 | Winter | 35.3119 | 3227.2992
1992-11-15 | 0 | Winter | 35.7515 | 3048.4197
1992-11-16 | 1 | Winter | 33.8521 | 3546.2087
1992-11-17 | 1 | Winter | 30.128 | 4172.9135
1992-11-18 | 1 | Winter | 37.9991 | 3506.0407
1992-11-19 | 1 | Winter | 40.1988 | 3014.9078
1992-11-20 | 1 | Winter | 49.7253 | 2754.801
1992-11-21 | 0 | Winter | 56.3365 | 2599.0358
1992-11-22 | 0 | Winter | 66.3363 | 2598.0149
1992-11-23 | 1 | Winter | 60.4644 | 2812.7004
1992-11-24 | 1 | Winter | 57.2369 | 2531.4438
1992-11-25 | 1 | Winter | 58.5525 | 2590.8782
1992-11-26 | 1 | Winter | 61.0988 | 2518.7596
1992-11-27 | 1 | Winter | 48.7407 | 2675.6223
1992-11-28 | 0 | Winter | 40.0121 | 3134.5512
1992-11-29 | 0 | Winter | 37.0875 | 3025.4882
1992-11-30 | 1 | Winter | 33.8243 | 3661.0918
1992-12-01 | 1 | Winter | 37.0425 | 3144.5258
1992-12-02 | 1 | Winter | 35.0231 | 3662.1982
1992-12-03 | 1 | Winter | 31.1393 | 3749.4547
1992-12-04 | 1 | Winter | 34.4643 | 3774.0641
1992-12-05 | 0 | Winter | 35.5089 | 3118.6886
1992-12-06 | 0 | Winter | 25.7376 | 4257.4864
1992-12-07 | 1 | Winter | 38.0669 | 3689.4873
1992-12-08 | 1 | Winter | 36.7285 | 3697.5868
1992-12-09 | 1 | Winter | 33.0878 | 3970.5271
1992-12-10 | 1 | Winter | 41.0177 | 3622.3153
1992-12-11 | 1 | Winter | 40.7736 | 3487.6088
1992-12-12 | 0 | Winter | 36.1487 | 3511.6919
1992-12-13 | 0 | Winter | 32.7813 | 3601.2515
1992-12-14 | 1 | Winter | 35.5065 | 3710.7419
1992-12-15 | 1 | Winter | 34.419 | 3933.4955
1992-12-16 | 1 | Winter | 40.7653 | 3349.2694
1992-12-17 | 1 | Winter | 54.3091 | 2611.3275
1992-12-18 | 1 | Winter | 39.7071 | 3226.5443
1992-12-19 | 0 | Winter | 42.7979 | 3344.3173
1992-12-20 | 0 | Winter | 52.3819 | 2554.8615
1992-12-21 | 1 | Winter | 46.6741 | 3062.5039
1992-12-22 | 1 | Winter | 46.6899 | 2957.7483
1992-12-23 | 1 | Winter | 55.8956 | 2579.7102
1992-12-24 | 1 | Winter | 37.1234 | 2998.3457
1992-12-25 | 1 | Winter | 29.6646 | 3614.9295
1992-12-26 | 0 | Winter | 41.8037 | 3454.1047
1992-12-27 | 0 | Winter | 36.6169 | 3525.4939
1992-12-28 | 1 | Winter | 36.9896 | 3966.5161
1992-12-29 | 1 | Winter | 44.9302 | 3175.4071
1992-12-30 | 1 | Winter | 52.8232 | 2775.1024
1993-01-01 | 1 | Winter | 47.6979 | 2607.1179
1993-01-02 | 0 | Winter | 41.1557 | 3225.0977
1993-01-03 | 0 | Winter | 40.0509 | 3399.3434
1993-01-04 | 1 | Winter | 48.7825 | 2936.8859
1993-01-05 | 1 | Winter | 63.28 | 2537.4507
1993-01-06 | 1 | Winter | 57.6099 | 2391.6913
1993-01-07 | 1 | Winter | 54.319 | 2725.4164
1993-01-08 | 1 | Winter | 55.4398 | 2742.9575
1993-01-09 | 0 | Winter | 44.7775 | 3144.6162
1993-01-10 | 0 | Winter | 42.34 | 3453.4031
1993-01-11 | 1 | Winter | 42.9125 | 3546.2906
1993-01-12 | 1 | Winter | 45.6104 | 3153.294
1993-01-13 | 1 | Winter | 53.0752 | 2776.6397
1993-01-14 | 1 | Winter | 40.6818 | 3208.9048
1993-01-15 | 1 | Winter | 37.5619 | 3468.7201
1993-01-16 | 0 | Winter | 40.6836 | 3143.3416
1993-01-17 | 0 | Winter | 34.0451 | 3633.3401
1993-01-18 | 1 | Winter | 41.8819 | 3292.486
1993-01-19 | 1 | Winter | 42.2088 | 3112.3383
1993-01-20 | 1 | Winter | 36.4569 | 3674.9857
1993-01-21 | 1 | Winter | 44.8861 | 3082.5953
1993-01-22 | 1 | Winter | 49.7318 | 2833.8661
1993-01-23 | 0 | Winter | 34.0633 | 3515.3841
1993-01-24 | 0 | Winter | 38.7668 | 3117.5438
1993-01-25 | 1 | Winter | 38.9859 | 3389.0143
1993-01-26 | 1 | Winter | 38.8428 | 3533.829
1993-01-27 | 1 | Winter | 30.5566 | 4114.362
1993-01-28 | 1 | Winter | 28.8792 | 4209.6053
1993-01-29 | 1 | Winter | 45.3113 | 3107.328
1993-01-30 | 0 | Winter | 32.2414 | 3541.0966
1993-01-31 | 0 | Winter | 32.109 | 3732.3414
1993-02-01 | 1 | Winter | 46.6209 | 2977.9783
1993-02-02 | 1 | Winter | 29.6388 | 3731.2377
1993-02-03 | 1 | Winter | 23.4845 | 4784.8579
1993-02-04 | 1 | Winter | 30.5255 | 4230.2893
1993-02-05 | 1 | Winter | 35.7666 | 3556.1134
1993-02-06 | 0 | Winter | 44.1106 | 3048.9888
1993-02-07 | 0 | Winter | 41.1193 | 3523.809
1993-02-08 | 1 | Winter | 42.1147 | 3516.2815
1993-02-09 | 1 | Winter | 43.0727 | 3330.4033
1993-02-10 | 1 | Winter | 44.0779 | 3185.4123
1993-02-11 | 1 | Winter | 44.8137 | 3143.5467
1993-02-12 | 1 | Winter | 48.8282 | 2662.4293
1993-02-13 | 0 | Winter | 44.8576 | 2911.3533
1993-02-14 | 0 | Winter | 38.6229 | 3140.2883
1993-02-15 | 1 | Winter | 32.9479 | 3676.9964
1993-02-16 | 1 | Winter | 46.1927 | 2908.4218
1993-02-17 | 1 | Winter | 39.7643 | 3276.4527
1993-02-18 | 1 | Winter | 35.6 | 3478.3877
1993-02-19 | 1 | Winter | 26.1665 | 4347.0813
1993-02-20 | 0 | Winter | 33.8217 | 3445.0683
1993-02-21 | 0 | Winter | 46.933 | 3058.2516
1993-02-22 | 1 | Winter | 54.8279 | 2627.9807
1993-02-23 | 1 | Winter | 42.3888 | 2896.8262
1993-02-24 | 1 | Winter | 29.242 | 3793.0195
1993-02-25 | 1 | Winter | 32.4681 | 3945.6689
1993-02-26 | 1 | Winter | 36.9384 | 3875.1187
1993-02-27 | 0 | Winter | 36.1912 | 3818.327
1993-02-28 | 0 | Winter | 33.3076 | 3778.36
1993-03-01 | 1 | Winter | 27.6069 | 4140.0778
1993-03-02 | 1 | Winter | 38.0471 | 3398.1862
1993-03-03 | 1 | Winter | 49.0325 | 2803.9219
1993-03-04 | 1 | Winter | 50.2884 | 2738.2419
1993-03-05 | 1 | Winter | 42.8311 | 2934.9517
1993-03-06 | 0 | Winter | 33.6273 | 3329.075
1993-03-07 | 0 | Winter | 35.5947 | 3389.1971
1993-03-08 | 1 | Winter | 45.1123 | 2949.8003
1993-03-09 | 1 | Winter | 42.1485 | 2828.558
1993-03-10 | 1 | Winter | 42.4177 | 2966.7247
1993-03-11 | 1 | Winter | 48.8498 | 2788.0418
1993-03-12 | 1 | Winter | 41.1854 | 3102.0911
1993-03-13 | 0 | Winter | 31.247 | 3757.7397
1993-03-14 | 0 | Winter | 26.1185 | 4599.1544
1993-03-15 | 1 | Winter | 21.2951 | 4686.627
1993-03-16 | 1 | Winter | 30.6118 | 4435.9569
1993-03-17 | 1 | Winter | 52.8111 | 2799.8821
1993-03-18 | 1 | Winter | 38.8362 | 3099.1236
1993-03-19 | 1 | Winter | 30.5195 | 3832.8391
1993-03-20 | 0 | Winter | 36.4952 | 3676.1406
1993-03-21 | 0 | Winter | 47.9638 | 2751.5715
1993-03-22 | 1 | Winter | 49.2551 | 2588.102
1993-03-23 | 1 | Winter | 56.5081 | 2591.6264
1993-03-24 | 1 | Winter | 57.9532 | 2503.3661
1993-03-25 | 1 | Winter | 50.1137 | 2454.3223
1993-03-26 | 1 | Winter | 53.4955 | 2654.5994
1993-03-27 | 0 | Winter | 53.7265 | 2621.6833
1993-03-28 | 0 | Winter | 51.1624 | 2603.6417
1993-03-29 | 1 | Winter | 48.4955 | 2582.4785
1993-03-30 | 1 | Winter | 47.3955 | 2664.3072
1993-03-31 | 1 | Winter | 56.7707 | 2512.0261
1993-04-01 | 1 | Shoulder | 73.5369 | 2590.0145
1993-04-02 | 1 | Shoulder | 59.7049 | 2720.7859
1993-04-03 | 0 | Shoulder | 62.479 | 3216.6611
1993-04-04 | 0 | Shoulder | 67.7569 | 2777.3144
1993-04-05 | 1 | Shoulder | 57.118 | 3155.7292
1993-04-06 | 1 | Shoulder | 55.8905 | 3096.8011
1993-04-07 | 1 | Shoulder | 67.9354 | 2793.9945
1993-04-08 | 1 | Shoulder | 68.6944 | 2964.6598
1993-04-09 | 1 | Shoulder | 67.4407 | 2606.5892
1993-04-10 | 0 | Shoulder | 72.3017 | 2428.4332
1993-04-11 | 0 | Shoulder | 76.8491 | 2556.2612
1993-04-12 | 1 | Shoulder | 85.8588 | 3005.9167
1993-04-13 | 1 | Shoulder | 74.6165 | 2789.3745
1993-04-14 | 1 | Shoulder | 80.5553 | 2952.2557
1993-04-15 | 1 | Shoulder | 76.8258 | 2891.2072
1993-04-16 | 1 | Shoulder | 74.0022 | 2618.3999
1993-04-17 | 0 | Shoulder | 67.133 | 2396.0572
1993-04-18 | 0 | Shoulder | 65.5401 | 2668.7071
1993-04-19 | 1 | Shoulder | 72.5253 | 2791.0583
1993-04-20 | 1 | Shoulder | 76.3645 | 2605.0989
1993-04-21 | 1 | Shoulder | 71.609 | 2551.831
1993-04-22 | 1 | Shoulder | 63.4204 | 2614.8248
1993-04-23 | 1 | Shoulder | 70.2332 | 3191.9424
1993-04-24 | 0 | Shoulder | 76.316 | 2567.3509
1993-04-25 | 0 | Shoulder | 79.4054 | 2828.8571
1993-04-26 | 1 | Shoulder | 76.4817 | 2828.4946
1993-04-27 | 1 | Shoulder | 71.5273 | 2495.1153
1993-04-28 | 1 | Shoulder | 73.4698 | 2601.8062
1993-04-29 | 1 | Shoulder | 77.1261 | 2715.531
1993-04-30 | 1 | Shoulder | 80.3446 | 2696.0903
1993-05-01 | 0 | Shoulder | 79.2452 | 2795.4428
1993-05-02 | 0 | Shoulder | 80.0554 | 2902.1656
1993-05-03 | 1 | Shoulder | 76.2636 | 2869.2826
1993-05-04 | 1 | Shoulder | 79.1951 | 3016.3742
1993-05-05 | 1 | Shoulder | 81.9989 | 3119.0262
1993-05-06 | 1 | Shoulder | 84.1612 | 3313.828
1993-05-07 | 1 | Shoulder | 84.8413 | 3301.3258
1993-05-08 | 0 | Shoulder | 82.5623 | 3097.5532
1993-05-09 | 0 | Shoulder | 82.9583 | 3082.0177
1993-05-10 | 1 | Shoulder | 84.7667 | 3286.5683
1993-05-11 | 1 | Shoulder | 82.7548 | 3211.9245
1993-05-12 | 1 | Shoulder | 83.8965 | 3323.8193
1993-05-13 | 1 | Shoulder | 74.1554 | 2838.3496
1993-05-14 | 1 | Shoulder | 75.8591 | 2766.0662
1993-05-15 | 0 | Shoulder | 81.5634 | 2907.5322
1993-05-16 | 0 | Shoulder | 84.7574 | 3318.9281
1993-05-17 | 1 | Shoulder | 86.8566 | 3506.9852
1993-05-18 | 1 | Shoulder | 86.8301 | 3608.7814
1993-05-19 | 1 | Shoulder | 80.4467 | 3275.2835
1993-05-20 | 1 | Shoulder | 76.4462 | 2869.4669
1993-05-21 | 1 | Shoulder | 72.0421 | 2515.2643
1993-05-22 | 0 | Shoulder | 73.9292 | 2548.4022
1993-05-23 | 0 | Shoulder | 78.746 | 2649.2548
1993-05-24 | 1 | Shoulder | 82.3777 | 2932.8939
1993-05-25 | 1 | Shoulder | 82.511 | 3159.492
1993-05-26 | 1 | Shoulder | 78.7339 | 3073.4124
1993-05-27 | 1 | Shoulder | 81.3687 | 3236.9418
1993-05-28 | 1 | Shoulder | 83.1646 | 3089.1761
1993-05-29 | 0 | Shoulder | 88.0373 | 3476.9734
1993-05-30 | 0 | Shoulder | 81.5755 | 3230.7751
1993-05-31 | 1 | Shoulder | 82.5161 | 3144.5769
1993-06-01 | 1 | Summer | 81.7474 | 3540.6167
1993-06-02 | 1 | Summer | 74.9182 | 2900.3788
1993-06-03 | 1 | Summer | 89.8682 | 3511.775
1993-06-04 | 1 | Summer | 90.5109 | 4002.4921
1993-06-05 | 0 | Summer | 92.4176 | 4172.0283
1993-06-06 | 0 | Summer | 83.4489 | 3590.4499
1993-06-07 | 1 | Summer | 88.3597 | 3726.8154
1993-06-08 | 1 | Summer | 92.5954 | 4032.7734
1993-06-09 | 1 | Summer | 95.7248 | 4381.3533
1993-06-10 | 1 | Summer | 95.1655 | 4343.1536
1993-06-11 | 1 | Summer | 94.8153 | 4337.9575
1993-06-12 | 0 | Summer | 91.3791 | 4226.0121
1993-06-13 | 0 | Summer | 82.5503 | 3273.3838
1993-06-14 | 1 | Summer | 83.9802 | 3647.1668
1993-06-15 | 1 | Summer | 86.5973 | 3756.0415
1993-06-16 | 1 | Summer | 86.7144 | 4007.5077
1993-06-17 | 1 | Summer | 87.637 | 4051.5828
1993-06-18 | 1 | Summer | 87.7336 | 4014.2895
1993-06-19 | 0 | Summer | 88.2189 | 3975.9205
1993-06-20 | 0 | Summer | 89.1641 | 3964.6112
1993-06-21 | 1 | Summer | 87.1264 | 4012.3749
1993-06-22 | 1 | Summer | 90.9689 | 4136.8307
1993-06-23 | 1 | Summer | 90.1522 | 4150.7569
1993-06-24 | 1 | Summer | 87.9715 | 4098.6279
1993-06-25 | 1 | Summer | 84.0793 | 3719.0785
1993-06-26 | 0 | Summer | 87.1053 | 3661.2881
1993-06-27 | 0 | Summer | 87.8199 | 3963.9514
1993-06-28 | 1 | Summer | 89.1735 | 4169.9653
1993-06-29 | 1 | Summer | 91.4588 | 4117.2152
1993-06-30 | 1 | Summer | 90.3399 | 4075.3461
1993-07-01 | 1 | Summer | 90.4236 | 3985.1068
1993-07-02 | 1 | Summer | 91.499 | 4136.1143
1993-07-03 | 0 | Summer | 96.1967 | 4427.5539
1993-07-04 | 0 | Summer | 96.8284 | 4295.0904
1993-07-05 | 1 | Summer | 96.9318 | 4395.508
1993-07-06 | 1 | Summer | 93.5758 | 4421.063
1993-07-07 | 1 | Summer | 93.8954 | 4266.8136
1993-07-08 | 1 | Summer | 94.5392 | 4297.076
1993-07-09 | 1 | Summer | 96.1346 | 4458.5272
1993-07-10 | 0 | Summer | 98.208 | 4260.4812
1993-07-11 | 0 | Summer | 97.7453 | 4401.7397
1993-07-12 | 1 | Summer | 98.4635 | 4731.542
1993-07-13 | 1 | Summer | 96.1674 | 4413.9454
1993-07-14 | 1 | Summer | 94.3715 | 4474.8551
1993-07-15 | 1 | Summer | 97.2117 | 4633.3371
1993-07-16 | 1 | Summer | 94.8266 | 4415.0769
1993-07-17 | 0 | Summer | 93.3437 | 4282.9115
1993-07-18 | 0 | Summer | 92.9105 | 4189.5494
1993-07-19 | 1 | Summer | 94.3359 | 4436.076
1993-07-20 | 1 | Summer | 94.1996 | 4328.0009
1993-07-21 | 1 | Summer | 95.0479 | 4356.1407
1993-07-22 | 1 | Summer | 95.9235 | 4478.8166
1993-07-23 | 1 | Summer | 92.7435 | 4476.1686
1993-07-24 | 0 | Summer | 89.4534 | 4058.8274
1993-07-25 | 0 | Summer | 92.5447 | 3993.6895
1993-07-26 | 1 | Summer | 90.5358 | 4118.3851
1993-07-27 | 1 | Summer | 93.8311 | 4375.7931
1993-07-28 | 1 | Summer | 95.9077 | 4500.8504
1993-07-29 | 1 | Summer | 99.2 | 4618.0083
1993-07-30 | 1 | Summer | 93.8662 | 4481.9361
1993-07-31 | 0 | Summer | 90.3019 | 4146.615
1993-08-01 | 0 | Summer | 92.0078 | 4079.7401
1993-08-02 | 1 | Summer | 93.9617 | 4427.1422
1993-08-03 | 1 | Summer | 92.3997 | 4238.3701
1993-08-04 | 1 | Summer | 88.409 | 4075.0004
1993-08-05 | 1 | Summer | 90.3491 | 4013.7304
1993-08-06 | 1 | Summer | 90.4152 | 4174.6874
1993-08-07 | 0 | Summer | 83.8674 | 3645.1639
1993-08-08 | 0 | Summer | 80.7463 | 3484.2406
1993-08-09 | 1 | Summer | 84.1404 | 3781.2656
1993-08-10 | 1 | Summer | 86.0157 | 3794.8072
1993-08-11 | 1 | Summer | 86.4889 | 3899.7946
1993-08-12 | 1 | Summer | 89.7641 | 4013.945
1993-08-13 | 1 | Summer | 88.8377 | 4098.6379
1993-08-14 | 0 | Summer | 86.3552 | 3750.4888
1993-08-15 | 0 | Summer | 90.0182 | 3988.8936
1993-08-16 | 1 | Summer | 90.8126 | 4080.3713
1993-08-17 | 1 | Summer | 95.7766 | 4174.9871
1993-08-18 | 1 | Summer | 92.5681 | 4332.6264
1993-08-19 | 1 | Summer | 88.9661 | 4276.2444
1993-08-20 | 1 | Summer | 91.6115 | 4219.649
1993-08-21 | 0 | Summer | 94.4944 | 4321.2096
1993-08-22 | 0 | Summer | 89.8386 | 4141.909
1993-08-23 | 1 | Summer | 88.86 | 4170.5632
1993-08-24 | 1 | Summer | 89.6894 | 4108.7014
1993-08-25 | 1 | Summer | 91.6391 | 4139.1729
1993-08-26 | 1 | Summer | 91.5022 | 4212.509
1993-08-27 | 1 | Summer | 90.3711 | 4176.5956
1993-08-28 | 0 | Summer | 91.6781 | 4092.7242
1993-08-29 | 0 | Summer | 93.4188 | 4154.2859
1993-08-30 | 1 | Summer | 93.1332 | 4265.9782
1993-08-31 | 1 | Summer | 96.3334 | 4345.1977
1993-09-01 | 1 | Summer | 95.0884 | 4346.1566
1993-09-02 | 1 | Summer | 94.2909 | 4434.1989
1993-09-03 | 1 | Summer | 92.7723 | 4344.9456
1993-09-04 | 0 | Summer | 90.9664 | 4168.3488
1993-09-05 | 0 | Summer | 80.0844 | 3236.1891
1993-09-06 | 1 | Summer | 84.6734 | 3572.5558
1993-09-07 | 1 | Summer | 81.7074 | 3476.7724
1993-09-08 | 1 | Summer | 85.5039 | 3792.5505
1993-09-09 | 1 | Summer | 87.9659 | 4003.0825
1993-09-10 | 1 | Summer | 89.4104 | 4037.2417
1993-09-11 | 0 | Summer | 81.275 | 3460.2046
1993-09-12 | 0 | Summer | 84.4286 | 3336.4011
1993-09-13 | 1 | Summer | 86.7406 | 3555.756
1993-09-14 | 1 | Summer | 88.025 | 4019.6294
1993-09-15 | 1 | Summer | 87.5849 | 4033.1367
1993-09-16 | 1 | Summer | 86.1099 | 3839.1596
1993-09-17 | 1 | Summer | 84.3003 | 3789.5887
1993-09-18 | 0 | Summer | 87.1644 | 3815.0027
1993-09-19 | 0 | Summer | 84.6979 | 3668.0253
1993-09-20 | 1 | Summer | 77.2727 | 3273.7232
1993-09-21 | 1 | Summer | 83.7187 | 3768.4805
1993-09-22 | 1 | Summer | 86.7666 | 3724.4231
1993-09-23 | 1 | Summer | 87.6247 | 3725.1905
1993-09-24 | 1 | Summer | 88.9675 | 4072.1854
1993-09-25 | 0 | Summer | 87.8806 | 3938.3076
1993-09-26 | 0 | Summer | 88.6153 | 4146.8524
1993-09-27 | 1 | Summer | 84.5574 | 3556.5233
1993-09-28 | 1 | Summer | 75.8383 | 2869.8853
1993-09-29 | 1 | Summer | 77.6863 | 2703.7791
1993-09-30 | 1 | Summer | 69.6041 | 2675.5653
1993-10-01 | 1 | Shoulder | 72.6625 | 2637.9255
1993-10-02 | 0 | Shoulder | 79.6946 | 2562.9551
1993-10-03 | 0 | Shoulder | 83.7369 | 2926.2222
1993-10-04 | 1 | Shoulder | 84.3019 | 3233.2169
1993-10-05 | 1 | Shoulder | 83.1584 | 3061.0602
1993-10-06 | 1 | Shoulder | 72.1901 | 2656.821
1993-10-07 | 1 | Shoulder | 70.4172 | 2577.7498
1993-10-08 | 1 | Shoulder | 75.8052 | 2810.8122
1993-10-09 | 0 | Shoulder | 82.8873 | 2892.6834
1993-10-10 | 0 | Shoulder | 83.7117 | 3167.8233
1993-10-11 | 1 | Shoulder | 57.9347 | 2662.7437
1993-10-12 | 1 | Shoulder | 69.8259 | 2883.0553
1993-10-13 | 1 | Shoulder | 73.3318 | 2639.1478
1993-10-14 | 1 | Shoulder | 70.5186 | 2645.8397
1993-10-15 | 1 | Shoulder | 76.5769 | 2679.439
1993-10-16 | 0 | Shoulder | 69.1765 | 2475.1954
1993-10-17 | 0 | Shoulder | 74.1315 | 2675.9412
1993-10-18 | 1 | Shoulder | 82.2768 | 2924.0142
1993-10-19 | 1 | Shoulder | 84.1467 | 3221.8347
1993-10-20 | 1 | Shoulder | 83.2968 | 3187.6565
1993-10-21 | 1 | Shoulder | 84.8648 | 3336.6077
1993-10-22 | 1 | Shoulder | 70.2996 | 2401.4637
1993-10-23 | 0 | Shoulder | 64.7721 | 2437.0923
1993-10-24 | 0 | Shoulder | 73.0175 | 2494.4301
1993-10-25 | 1 | Shoulder | 72.4634 | 2536.7699
1993-10-26 | 1 | Shoulder | 66.0763 | 2521.3412
1993-10-27 | 1 | Shoulder | 74.7499 | 2693.5138
1993-10-28 | 1 | Shoulder | 70.4123 | 2554.141
1993-10-29 | 1 | Shoulder | 65.5882 | 2765.8905
1993-10-30 | 0 | Shoulder | 70.0999 | 2566.0258
1993-10-31 | 0 | Shoulder | 59.2045 | 3180.1937
1993-11-01 | 1 | Winter | 34.2427 | 3354.4789
1993-11-02 | 1 | Winter | 32.3814 | 3993.3
1993-11-03 | 1 | Winter | 38.8762 | 3290.7402
1993-11-04 | 1 | Winter | 49.2941 | 2779.2955
1993-11-05 | 1 | Winter | 60.579 | 2594.645
1993-11-06 | 0 | Winter | 52.7212 | 2659.534
1993-11-07 | 0 | Winter | 39.6536 | 2865.1847
1993-11-08 | 1 | Winter | 36.286 | 3105.7703
1993-11-09 | 1 | Winter | 43.9663 | 3007.4067
1993-11-10 | 1 | Winter | 39.1553 | 3013.9939
1993-11-11 | 1 | Winter | 32.9749 | 3414.7239
1993-11-12 | 1 | Winter | 36.6645 | 3328.8791
1993-11-13 | 0 | Winter | 48.7577 | 2579.2668
1993-11-14 | 0 | Winter | 56.2037 | 2723.9704
1993-11-15 | 1 | Winter | 65.0364 | 3079.0448
1993-11-16 | 1 | Winter | 60.2217 | 3041.9665
1993-11-17 | 1 | Winter | 64.0929 | 2965.1934
1993-11-18 | 1 | Winter | 58.431 | 2613.0688
1993-11-19 | 1 | Winter | 55.6338 | 2514.6259
1993-11-20 | 0 | Winter | 45.7984 | 2740.1051
1993-11-21 | 0 | Winter | 33.613 | 3378.4996
1993-11-22 | 1 | Winter | 42.3689 | 2946.1393
1993-11-23 | 1 | Winter | 47.703 | 2663.4444
1993-11-24 | 1 | Winter | 46.3405 | 2643.6203
1993-11-25 | 1 | Winter | 42.1478 | 2694.8105
1993-11-26 | 1 | Winter | 52.2682 | 2641.6767
1993-11-27 | 0 | Winter | 58.0336 | 2499.1199
1993-11-28 | 0 | Winter | 45.6019 | 2765.8622
1993-11-29 | 1 | Winter | 33.3181 | 3642.9736
1993-11-30 | 1 | Winter | 32.3269 | 3360.5237
1993-12-01 | 1 | Winter | 37.1096 | 3488.2092
1993-12-02 | 1 | Winter | 38.2623 | 3478.4541
1993-12-03 | 1 | Winter | 39.9264 | 3362.9946
1993-12-04 | 0 | Winter | 52.1373 | 2623.0317
1993-12-05 | 0 | Winter | 51.9467 | 2607.0427
1993-12-06 | 1 | Winter | 38.6937 | 3193.9607
1993-12-07 | 1 | Winter | 36.8483 | 3296.2953
1993-12-08 | 1 | Winter | 38.1475 | 3526.3051
1993-12-09 | 1 | Winter | 32.8612 | 3859.1638
1993-12-10 | 1 | Winter | 41.4196 | 3300.3728
1993-12-11 | 0 | Winter | 34.5945 | 3203.2298
1993-12-12 | 0 | Winter | 27.651 | 4220.9375
1993-12-13 | 1 | Winter | 25.2885 | 4557.7076
1993-12-14 | 1 | Winter | 38.4292 | 3765.6569
1993-12-15 | 1 | Winter | 41.4933 | 3481.9253
1993-12-16 | 1 | Winter | 41.546 | 3359.0853
1993-12-17 | 1 | Winter | 37.9951 | 3362.7063
1993-12-18 | 0 | Winter | 34.9104 | 3648.0755
1993-12-19 | 0 | Winter | 37.3352 | 3163.1182
1993-12-20 | 1 | Winter | 33.7486 | 3734.3664
1993-12-21 | 1 | Winter | 35.4108 | 3152.3252
1993-12-22 | 1 | Winter | 34.4328 | 3769.2071
1993-12-23 | 1 | Winter | 31.5581 | 4014.6761
1993-12-24 | 1 | Winter | 30.5105 | 4263.7281
1993-12-25 | 0 | Winter | 30.3463 | 4047.507
1993-12-26 | 0 | Winter | 27.9978 | 4188.7695
1993-12-27 | 1 | Winter | 38.7101 | 3557.4695
1993-12-28 | 1 | Winter | 38.4434 | 3308.8303
1993-12-29 | 1 | Winter | 41.5052 | 3384.4935
1993-12-30 | 1 | Winter | 27.0672 | 4087.6965
1993-12-31 | 1 | Winter | 20.7254 | 4814.0252
1994-01-01 | 0 | Winter | 26.5421 | 4349.8469
1994-01-02 | 0 | Winter | 39.8938 | 3262.8924
1994-01-03 | 1 | Winter | 41.7275 | 3336.599
1994-01-04 | 1 | Winter | 41.4739 | 3155.1043
1994-01-05 | 1 | Winter | 29.7544 | 3846.4175
1994-01-06 | 1 | Winter | 27.5512 | 4372.2389
1994-01-07 | 1 | Winter | 40.3098 | 3191.2648
1994-01-08 | 0 | Winter | 37.9939 | 3236.3533
1994-01-09 | 0 | Winter | 27.8352 | 4133.9466
1994-01-10 | 1 | Winter | 23.8091 | 4974.8626
1994-01-11 | 1 | Winter | 36.3962 | 3883.9923
1994-01-12 | 1 | Winter | 49.962 | 2885.4186
1994-01-13 | 1 | Winter | 48.2243 | 2979.9918
1994-01-14 | 1 | Winter | 41.2181 | 3284.4676
1994-01-15 | 0 | Winter | 25.0372 | 4404.1935
1994-01-16 | 0 | Winter | 14.9056 | 5358.5497
1994-01-17 | 1 | Winter | 26.8958 | 4557.4447
1994-01-18 | 1 | Winter | 27.2397 | 3762.59
1994-01-19 | 1 | Winter | 14.4034 | 5469.269
1994-01-20 | 1 | Winter | 19.3221 | 5070.6213
1994-01-21 | 1 | Winter | 25.2626 | 4595.9422
1994-01-22 | 0 | Winter | 21.1558 | 4537.5421
1994-01-23 | 0 | Winter | 24.3468 | 4779.1479
1994-01-24 | 1 | Winter | 33.6529 | 3896.4911
1994-01-25 | 1 | Winter | 34.921 | 3461.6727
1994-01-26 | 1 | Winter | 52.2614 | 2735.589
1994-01-27 | 1 | Winter | 45.9672 | 3108.7504
1994-01-28 | 1 | Winter | 47.7469 | 2759.2687
1994-01-29 | 0 | Winter | 50.9069 | 2624.0849
1994-01-30 | 0 | Winter | 40.206 | 3352.7113
1994-01-31 | 1 | Winter | 35.7542 | 3830.7208
1994-02-01 | 1 | Winter | 30.5949 | 4294.0039
1994-02-02 | 1 | Winter | 26.4099 | 4209.622
1994-02-03 | 1 | Winter | 24.2979 | 4891.7582
1994-02-04 | 1 | Winter | 29.2928 | 4143.5354
1994-02-05 | 0 | Winter | 42.1255 | 3191.1867
1994-02-06 | 0 | Winter | 51.0544 | 2786.93
1994-02-07 | 1 | Winter | 48.5388 | 2794.1295
1994-02-08 | 1 | Winter | 49.8749 | 2723.7437
1994-02-09 | 1 | Winter | 61.8052 | 2707.1536
1994-02-10 | 1 | Winter | 36.5572 | 3307.4537
1994-02-11 | 1 | Winter | 34.6303 | 3877.8216
1994-02-12 | 0 | Winter | 38.2816 | 3760.047
1994-02-13 | 0 | Winter | 42.0468 | 3451.8921
1994-02-14 | 1 | Winter | 29.8645 | 3776.7465
1994-02-15 | 1 | Winter | 31.4902 | 3894.7152
1994-02-16 | 1 | Winter | 40.0288 | 3197.8927
1994-02-17 | 1 | Winter | 35.582 | 3633.4724
1994-02-18 | 1 | Winter | 47.7555 | 2821.5083
1994-02-19 | 0 | Winter | 49.5704 | 2715.7115
1994-02-20 | 0 | Winter | 48.3961 | 2643.7171
1994-02-21 | 1 | Winter | 52.5058 | 2563.5738
1994-02-22 | 1 | Winter | 50.4095 | 2712.2615
1994-02-23 | 1 | Winter | 57.3638 | 2610.3446
1994-02-24 | 1 | Winter | 48.1566 | 2876.3164
1994-02-25 | 1 | Winter | 33.9078 | 3649.3985
1994-02-26 | 0 | Winter | 42.6415 | 2894.6487
1994-02-27 | 0 | Winter | 30.3125 | 3821.368
1994-02-28 | 1 | Winter | 31.1377 | 4150.9005
1994-03-01 | 1 | Winter | 46.9995 | 3031.1688
1994-03-02 | 1 | Winter | 45.961 | 3072.7908
1994-03-03 | 1 | Winter | 42.6355 | 3341.2051
1994-03-04 | 1 | Winter | 38.6183 | 3196.8033
1994-03-05 | 0 | Winter | 49.0563 | 2549.044
1994-03-06 | 0 | Winter | 43.5965 | 2688.8252
1994-03-07 | 1 | Winter | 50.3129 | 2671.6364
1994-03-08 | 1 | Winter | 56.1899 | 2811.2225
1994-03-09 | 1 | Winter | 59.5994 | 2673.4264
1994-03-10 | 1 | Winter | 48.5287 | 2619.9921
1994-03-11 | 1 | Winter | 36.2842 | 3137.2672
1994-03-12 | 0 | Winter | 32.9692 | 3692.0513
1994-03-13 | 0 | Winter | 38.1174 | 3388.7112
1994-03-14 | 1 | Winter | 46.7637 | 2832.0012
1994-03-15 | 1 | Winter | 43.7925 | 2853.5494
1994-03-16 | 1 | Winter | 45.7626 | 2634.4732
1994-03-17 | 1 | Winter | 33.1517 | 3522.511
1994-03-18 | 1 | Winter | 41.9668 | 3043.512
1994-03-19 | 0 | Winter | 49.9875 | 2540.5642
1994-03-20 | 0 | Winter | 47.1039 | 2661.0443
1994-03-21 | 1 | Winter | 61.6041 | 2827.9891
1994-03-22 | 1 | Winter | 50.8616 | 2710.5076
1994-03-23 | 1 | Winter | 42.1117 | 2724.415
1994-03-24 | 1 | Winter | 60.1378 | 2706.6966
1994-03-25 | 1 | Winter | 59.6562 | 2796.0357
1994-03-26 | 0 | Winter | 46.965 | 2491.3902
1994-03-27 | 0 | Winter | 61.7849 | 2874.4631
1994-03-28 | 1 | Winter | 60.9257 | 2892.2978
1994-03-29 | 1 | Winter | 49.1405 | 2538.0938
1994-03-30 | 1 | Winter | 41.9468 | 2911.9179
1994-03-31 | 1 | Winter | 50.5209 | 2638.1189
1994-04-01 | 1 | Shoulder | 65.3443 | 2721.4933
1994-04-02 | 0 | Shoulder | 72.0318 | 2780.7667
1994-04-03 | 0 | Shoulder | 75.3296 | 2572.2099
1994-04-04 | 1 | Shoulder | 73.7347 | 2544.4996
1994-04-05 | 1 | Shoulder | 75.9452 | 2684.4084
1994-04-06 | 1 | Shoulder | 78.8445 | 2868.0628
1994-04-07 | 1 | Shoulder | 70.6021 | 2679.9771
1994-04-08 | 1 | Shoulder | 68.0124 | 2667.8959
1994-04-09 | 0 | Shoulder | 75.5916 | 2543.1741
1994-04-10 | 0 | Shoulder | 81.2653 | 2904.0629
1994-04-11 | 1 | Shoulder | 82.1736 | 3098.4832
1994-04-12 | 1 | Shoulder | 78.4628 | 2996.1074
1994-04-13 | 1 | Shoulder | 79.1959 | 3005.6704
1994-04-14 | 1 | Shoulder | 83.1192 | 3111.1248
1994-04-15 | 1 | Shoulder | 82.1966 | 3072.8917
1994-04-16 | 0 | Shoulder | 79.6092 | 2986.9245
1994-04-17 | 0 | Shoulder | 78.4347 | 2775.1398
1994-04-18 | 1 | Shoulder | 79.2898 | 2893.7633
1994-04-19 | 1 | Shoulder | 83.2668 | 2873.0203
1994-04-20 | 1 | Shoulder | 87.9062 | 3488.6663
1994-04-21 | 1 | Shoulder | 86.2499 | 3378.6025
1994-04-22 | 1 | Shoulder | 76.26 | 2857.8553
1994-04-23 | 0 | Shoulder | 72.5898 | 2441.4571
1994-04-24 | 0 | Shoulder | 79.4057 | 2680.1664
1994-04-25 | 1 | Shoulder | 83.9784 | 3010.5054
1994-04-26 | 1 | Shoulder | 85.0722 | 3334.5456
1994-04-27 | 1 | Shoulder | 84.6416 | 3325.3818
1994-04-28 | 1 | Shoulder | 84.4273 | 3318.4722
1994-04-29 | 1 | Shoulder | 83.2668 | 3206.5799
1994-04-30 | 0 | Shoulder | 82.3258 | 3124.1362
1994-05-01 | 0 | Shoulder | 84.1485 | 3249.7856
1994-05-02 | 1 | Shoulder | 68.747 | 2490.4978
1994-05-03 | 1 | Shoulder | 66.8763 | 2507.9647
1994-05-04 | 1 | Shoulder | 62.2859 | 2710.6279
1994-05-05 | 1 | Shoulder | 72.4017 | 2487.8577
1994-05-06 | 1 | Shoulder | 79.862 | 2693.9126
1994-05-07 | 0 | Shoulder | 82.1244 | 2906.9298
1994-05-08 | 0 | Shoulder | 75.1467 | 2788.4382
1994-05-09 | 1 | Shoulder | 76.9928 | 2811.8657
1994-05-10 | 1 | Shoulder | 79.5196 | 2841.5107
1994-05-11 | 1 | Shoulder | 81.5 | 3060.9986
1994-05-12 | 1 | Shoulder | 87.6181 | 3519.343
1994-05-13 | 1 | Shoulder | 74.7918 | 2930.0757
1994-05-14 | 0 | Shoulder | 82.0692 | 2968.814
1994-05-15 | 0 | Shoulder | 84.9796 | 3224.2047
1994-05-16 | 1 | Shoulder | 87.761 | 3517.3877
1994-05-17 | 1 | Shoulder | 80.5891 | 3241.7207
1994-05-18 | 1 | Shoulder | 74.1536 | 2654.2064
1994-05-19 | 1 | Shoulder | 68.5704 | 2526.2112
1994-05-20 | 1 | Shoulder | 68.4974 | 2529.3628
1994-05-21 | 0 | Shoulder | 68.0393 | 2515.2736
1994-05-22 | 0 | Shoulder | 82.0218 | 2725.1857
1994-05-23 | 1 | Shoulder | 90.6951 | 3395.525
1994-05-24 | 1 | Shoulder | 91.1202 | 3762.1484
1994-05-25 | 1 | Shoulder | 87.5096 | 3758.7276
1994-05-26 | 1 | Shoulder | 86.1983 | 3641.1793
1994-05-27 | 1 | Shoulder | 80.8751 | 3424.7783
1994-05-28 | 0 | Shoulder | 78.2243 | 3015.4503
1994-05-29 | 0 | Shoulder | 82.4953 | 3108.592
1994-05-30 | 1 | Shoulder | 80.1335 | 3021.2487
1994-05-31 | 1 | Shoulder | 79.2519 | 3126.4415
1994-06-01 | 1 | Summer | 87.0469 | 3735.0905
1994-06-02 | 1 | Summer | 91.3071 | 3958.3458
1994-06-03 | 1 | Summer | 84.4769 | 3825.0535
1994-06-04 | 0 | Summer | 81.2876 | 3613.4314
1994-06-05 | 0 | Summer | 85.9627 | 3782.5117
1994-06-06 | 1 | Summer | 81.3551 | 3523.1925
1994-06-07 | 1 | Summer | 81.3118 | 3684.1727
1994-06-08 | 1 | Summer | 86.4223 | 3948.8432
1994-06-09 | 1 | Summer | 83.5601 | 3635.8933
1994-06-10 | 1 | Summer | 81.5409 | 3468.7534
1994-06-11 | 0 | Summer | 82.7325 | 3580.0358
1994-06-12 | 0 | Summer | 87.448 | 3858.4619
1994-06-13 | 1 | Summer | 89.3334 | 4117.4648
1994-06-14 | 1 | Summer | 88.8014 | 3913.831
1994-06-15 | 1 | Summer | 87.8989 | 3981.624
1994-06-16 | 1 | Summer | 87.6496 | 4064.5115
1994-06-17 | 1 | Summer | 87.6971 | 3981.7746
1994-06-18 | 0 | Summer | 87.7012 | 3864.272
1994-06-19 | 0 | Summer | 88.5474 | 3930.794
1994-06-20 | 1 | Summer | 94.0025 | 4131.4654
1994-06-21 | 1 | Summer | 93.0551 | 4340.8004
1994-06-22 | 1 | Summer | 95.3629 | 4316.8406
1994-06-23 | 1 | Summer | 92.9558 | 4358.1169
1994-06-24 | 1 | Summer | 91.2443 | 4196.3273
1994-06-25 | 0 | Summer | 87.2249 | 3878.0731
1994-06-26 | 0 | Summer | 87.4295 | 3700.7514
1994-06-27 | 1 | Summer | 78.8372 | 3253.5785
1994-06-28 | 1 | Summer | 87.5494 | 3813.8725
1994-06-29 | 1 | Summer | 88.0128 | 3932.2033
1994-06-30 | 1 | Summer | 84.1622 | 3660.9774
1994-07-01 | 1 | Summer | 88.4164 | 4019.6245
1994-07-02 | 0 | Summer | 87.9752 | 4013.5175
1994-07-03 | 0 | Summer | 86.3411 | 3816.3972
1994-07-04 | 1 | Summer | 83.8277 | 3576.5883
1994-07-05 | 1 | Summer | 84.5689 | 3681.4655
1994-07-06 | 1 | Summer | 86.5689 | 3812.0951
1994-07-07 | 1 | Summer | 88.9187 | 4068.6995
1994-07-08 | 1 | Summer | 89.0563 | 4232.7751
1994-07-09 | 0 | Summer | 91.0598 | 4160.6832
1994-07-10 | 0 | Summer | 91.4112 | 4219.3714
1994-07-11 | 1 | Summer | 90.6665 | 4264.7366
1994-07-12 | 1 | Summer | 90.5675 | 4207.8608
1994-07-13 | 1 | Summer | 90.2074 | 4194.1602
1994-07-14 | 1 | Summer | 89.6436 | 4151.8174
1994-07-15 | 1 | Summer | 91.4402 | 4311.3465
1994-07-16 | 0 | Summer | 93.7097 | 4268.6697
1994-07-17 | 0 | Summer | 93.1119 | 4301.9735
1994-07-18 | 1 | Summer | 92.13 | 4210.904
1994-07-19 | 1 | Summer | 90.857 | 4152.091
1994-07-20 | 1 | Summer | 83.6754 | 3606.7691
1994-07-21 | 1 | Summer | 87.7973 | 3940.8399
1994-07-22 | 1 | Summer | 84.3019 | 3753.6743
1994-07-23 | 0 | Summer | 85.4048 | 3663.6888
1994-07-24 | 0 | Summer | 89.8359 | 3951.0928
1994-07-25 | 1 | Summer | 91.0863 | 4212.7992
1994-07-26 | 1 | Summer | 88.3725 | 4113.2522
1994-07-27 | 1 | Summer | 83.5232 | 3614.1752
1994-07-28 | 1 | Summer | 79.4403 | 3451.6217
1994-07-29 | 1 | Summer | 85.157 | 3740.3076
1994-07-30 | 0 | Summer | 83.1146 | 3456.4383
1994-07-31 | 0 | Summer | 85.9614 | 3695.3784
1994-08-01 | 1 | Summer | 86.442 | 3768.5871
1994-08-02 | 1 | Summer | 89.0114 | 4117.3076
1994-08-03 | 1 | Summer | 92.0972 | 4220.5941
1994-08-04 | 1 | Summer | 88.1651 | 4058.611
1994-08-05 | 1 | Summer | 89.4822 | 4192.5848
1994-08-06 | 0 | Summer | 78.7313 | 3109.0649
1994-08-07 | 0 | Summer | 81.5382 | 3284.852
1994-08-08 | 1 | Summer | 83.6597 | 3422.9223
1994-08-09 | 1 | Summer | 86.5349 | 3751.386
1994-08-10 | 1 | Summer | 88.1429 | 3971.9318
1994-08-11 | 1 | Summer | 84.0917 | 3758.5446
1994-08-12 | 1 | Summer | 88.1444 | 3978.1799
1994-08-13 | 0 | Summer | 86.8938 | 3834.6858
1994-08-14 | 0 | Summer | 88.2374 | 4023.1495
1994-08-15 | 1 | Summer | 86.6316 | 3840.4936
1994-08-16 | 1 | Summer | 83.345 | 3492.9344
1994-08-17 | 1 | Summer | 86.7657 | 3902.8658
1994-08-18 | 1 | Summer | 82.2262 | 3631.311
1994-08-19 | 1 | Summer | 84.698 | 3650.0813
1994-08-20 | 0 | Summer | 84.8511 | 3485.8969
1994-08-21 | 0 | Summer | 85.8067 | 3854.9714
1994-08-22 | 1 | Summer | 85.4726 | 3696.6316
1994-08-23 | 1 | Summer | 84.912 | 3836.3708
1994-08-24 | 1 | Summer | 83.8675 | 3628.9288
1994-08-25 | 1 | Summer | 84.3128 | 3564.7452
1994-08-26 | 1 | Summer | 86.9822 | 3795.1301
1994-08-27 | 0 | Summer | 89.5033 | 3871.0709
1994-08-28 | 0 | Summer | 89.3722 | 3891.6769
1994-08-29 | 1 | Summer | 90.6744 | 3979.1866
1994-08-30 | 1 | Summer | 90.9849 | 4168.6861
1994-08-31 | 1 | Summer | 91.2777 | 4111.8342
1994-09-01 | 1 | Summer | 92.4987 | 4274.8745
1994-09-02 | 1 | Summer | 78.9087 | 3324.7712
1994-09-03 | 0 | Summer | 68.0273 | 2644.4481
1994-09-04 | 0 | Summer | 78.2787 | 3068.867
1994-09-05 | 1 | Summer | 79.4254 | 3227.5316
1994-09-06 | 1 | Summer | 74.9209 | 2723.2994
1994-09-07 | 1 | Summer | 85.2896 | 3590.7844
1994-09-08 | 1 | Summer | 83.8366 | 3646.8952
1994-09-09 | 1 | Summer | 84.999 | 3724.5733
1994-09-10 | 0 | Summer | 85.3463 | 3700.1826
1994-09-11 | 0 | Summer | 88.0987 | 3678.8773
1994-09-12 | 1 | Summer | 84.7489 | 3627.3622
1994-09-13 | 1 | Summer | 85.489 | 3768.0912
1994-09-14 | 1 | Summer | 87.7543 | 3747.5387
1994-09-15 | 1 | Summer | 87.9872 | 3844.4233
1994-09-16 | 1 | Summer | 87.709 | 3878.3102
1994-09-17 | 0 | Summer | 85.7603 | 3753.7461
1994-09-18 | 0 | Summer | 77.4357 | 3213.137
1994-09-19 | 1 | Summer | 80.8328 | 3339.7293
1994-09-20 | 1 | Summer | 77.0463 | 3206.816
1994-09-21 | 1 | Summer | 73.4412 | 2839.2343
1994-09-22 | 1 | Summer | 77.2927 | 2691.351
1994-09-23 | 1 | Summer | 80.6527 | 3232.2503
1994-09-24 | 0 | Summer | 81.0086 | 3343.3057
1994-09-25 | 0 | Summer | 82.5279 | 3346.7325
1994-09-26 | 1 | Summer | 82.6257 | 3527.501
1994-09-27 | 1 | Summer | 82.6193 | 3443.7061
1994-09-28 | 1 | Summer | 82.712 | 3397.265
1994-09-29 | 1 | Summer | 83.5911 | 3427.7415
1994-09-30 | 1 | Summer | 80.8606 | 3080.8168
1994-10-01 | 0 | Shoulder | 83.3448 | 2833.8365
1994-10-02 | 0 | Shoulder | 77.1979 | 2815.663
1994-10-03 | 1 | Shoulder | 69.2113 | 2553.022
1994-10-04 | 1 | Shoulder | 70.956 | 2563.2003
1994-10-05 | 1 | Shoulder | 74.8346 | 2673.5901
1994-10-06 | 1 | Shoulder | 75.0895 | 2672.7134
1994-10-07 | 1 | Shoulder | 74.8431 | 2635.7632
1994-10-08 | 0 | Shoulder | 78.1473 | 2774.0713
1994-10-09 | 0 | Shoulder | 81.5747 | 2963.0954
1994-10-10 | 1 | Shoulder | 69.0712 | 2467.2106
1994-10-11 | 1 | Shoulder | 61.5113 | 2579.6489
1994-10-12 | 1 | Shoulder | 63.4432 | 2592.7878
1994-10-13 | 1 | Shoulder | 66.7281 | 2558.452
1994-10-14 | 1 | Shoulder | 69.1432 | 2533.7403
1994-10-15 | 0 | Shoulder | 72.4225 | 2483.0602
1994-10-16 | 0 | Shoulder | 71.2877 | 2564.3901
1994-10-17 | 1 | Shoulder | 71.6296 | 2682.0291
1994-10-18 | 1 | Shoulder | 75.4461 | 2704.0295
1994-10-19 | 1 | Shoulder | 76.5454 | 2704.4667
1994-10-20 | 1 | Shoulder | 76.9288 | 2763.2722
1994-10-21 | 1 | Shoulder | 78.8399 | 2857.9436
1994-10-22 | 0 | Shoulder | 76.2334 | 2628.1352
1994-10-23 | 0 | Shoulder | 78.6727 | 2802.9017
1994-10-24 | 1 | Shoulder | 76.3119 | 2793.3174
1994-10-25 | 1 | Shoulder | 78.8194 | 2755.0793
1994-10-26 | 1 | Shoulder | 70.7244 | 2650.3465
1994-10-27 | 1 | Shoulder | 62.744 | 2820.3074
1994-10-28 | 1 | Shoulder | 63.9923 | 3249.5145
1994-10-29 | 0 | Shoulder | 72.2193 | 2554.5848
1994-10-30 | 0 | Shoulder | 76.0507 | 2674.5693
1994-10-31 | 1 | Shoulder | 76.5628 | 2875.2743
1994-11-01 | 1 | Winter | 47.9368 | 2633.6779
1994-11-02 | 1 | Winter | 41.0742 | 2743.2162
1994-11-03 | 1 | Winter | 39.611 | 3057.2884
1994-11-04 | 1 | Winter | 43.5043 | 2586.0365
1994-11-05 | 0 | Winter | 55.4019 | 2590.9702
1994-11-06 | 0 | Winter | 61.5439 | 2817.7431
1994-11-07 | 1 | Winter | 51.3565 | 2616.7759
1994-11-08 | 1 | Winter | 44.6201 | 2758.5088
1994-11-09 | 1 | Winter | 56.3058 | 2674.1005
1994-11-10 | 1 | Winter | 55.3639 | 2883.4579
1994-11-11 | 1 | Winter | 48.4286 | 2697.5111
1994-11-12 | 0 | Winter | 43.5029 | 2768.2063
1994-11-13 | 0 | Winter | 43.6294 | 2790.1968
1994-11-14 | 1 | Winter | 47.4827 | 2649.3161
1994-11-15 | 1 | Winter | 51.2741 | 2705.2355
1994-11-16 | 1 | Winter | 58.37 | 2600.8433
1994-11-17 | 1 | Winter | 54.1747 | 2605.0545
1994-11-18 | 1 | Winter | 57.2075 | 2561.0809
1994-11-19 | 0 | Winter | 53.0584 | 2662.6838
1994-11-20 | 0 | Winter | 46.0742 | 2512.0401
1994-11-21 | 1 | Winter | 62.8825 | 2612.6069
1994-11-22 | 1 | Winter | 48.8491 | 2632.7835
1994-11-23 | 1 | Winter | 35.5609 | 2981.6344
1994-11-24 | 1 | Winter | 29.2227 | 3609.5996
1994-11-25 | 1 | Winter | 39.8193 | 3232.5443
1994-11-26 | 0 | Winter | 43.1171 | 2862.0308
1994-11-27 | 0 | Winter | 49.634 | 2861.8244
1994-11-28 | 1 | Winter | 56.3155 | 2661.4172
1994-11-29 | 1 | Winter | 55.2787 | 2613.9723
1994-11-30 | 1 | Winter | 41.4406 | 2919.0744
1994-12-01 | 1 | Winter | 36.4285 | 3493.2142
1994-12-02 | 1 | Winter | 35.5118 | 3701.9557
1994-12-03 | 0 | Winter | 51.7723 | 2644.323
1994-12-04 | 0 | Winter | 63.3898 | 2551.7344
1994-12-05 | 1 | Winter | 60.3679 | 2691.0537
1994-12-06 | 1 | Winter | 56.1442 | 2487.6291
1994-12-07 | 1 | Winter | 52.555 | 2606.1946
1994-12-08 | 1 | Winter | 48.8177 | 2700.638
1994-12-09 | 1 | Winter | 46.7914 | 3071.2107
1994-12-10 | 0 | Winter | 46.3712 | 2955.0362
1994-12-11 | 0 | Winter | 38.7199 | 3193.9534
1994-12-12 | 1 | Winter | 32.4901 | 3649.3523
1994-12-13 | 1 | Winter | 40.9114 | 3567.8234
1994-12-14 | 1 | Winter | 43.0466 | 3536.9408
1994-12-15 | 1 | Winter | 44.7013 | 3154.0237
1994-12-16 | 1 | Winter | 41.8061 | 3488.2323
1994-12-17 | 0 | Winter | 43.6808 | 3233.2509
1994-12-18 | 0 | Winter | 46.7728 | 2845.1846
1994-12-19 | 1 | Winter | 34.3564 | 3503.9813
1994-12-20 | 1 | Winter | 31.5371 | 3985.0995
1994-12-21 | 1 | Winter | 43.4288 | 3365.4415
1994-12-22 | 1 | Winter | 49.7026 | 2889.4262
1994-12-23 | 1 | Winter | 49.0685 | 2990.0943
1994-12-24 | 0 | Winter | 48.32 | 2830.8546
1994-12-25 | 0 | Winter | 39.1981 | 3161.3308
1994-12-26 | 1 | Winter | 46.6083 | 2873.0318
1994-12-27 | 1 | Winter | 35.6828 | 3477.8426
1994-12-28 | 1 | Winter | 32.7245 | 3821.4953
1994-12-29 | 1 | Winter | 37.8634 | 3431.2381
1994-12-30 | 1 | Winter | 44.0624 | 3068.2605
1994-12-31 | 0 | Winter | 42.5686 | 3304.4414
1995-01-01 | 0 | Winter | 42.8281 | 3115.3628
1995-01-02 | 1 | Winter | 35.2226 | 3098.6452
1995-01-03 | 1 | Winter | 33.1713 | 3774.3242
1995-01-04 | 1 | Winter | 28.3444 | 4315.5591
1995-01-05 | 1 | Winter | 25.6519 | 4463.5736
1995-01-06 | 1 | Winter | 24.0099 | 4675.298
1995-01-07 | 0 | Winter | 43.4272 | 2908.2797
1995-01-08 | 0 | Winter | 32.1532 | 3575.1418
1995-01-09 | 1 | Winter | 30.3852 | 4012.0608
1995-01-10 | 1 | Winter | 33.0848 | 3745.5517
1995-01-11 | 1 | Winter | 34.5384 | 3606.6753
1995-01-12 | 1 | Winter | 46.0288 | 3052.6368
1995-01-13 | 1 | Winter | 49.0744 | 2759.1477
1995-01-14 | 0 | Winter | 63.4326 | 2319.8519
1995-01-15 | 0 | Winter | 51.963 | 2613.7615
1995-01-16 | 1 | Winter | 47.2852 | 2796.4429
1995-01-17 | 1 | Winter | 40.5886 | 3293.9288
1995-01-18 | 1 | Winter | 38.4692 | 3270.243
1995-01-19 | 1 | Winter | 47.8138 | 2795.4235
1995-01-20 | 1 | Winter | 42.0229 | 3348.0759
1995-01-21 | 0 | Winter | 35.943 | 3611.9274
1995-01-22 | 0 | Winter | 33.3391 | 3482.947
1995-01-23 | 1 | Winter | 35.6356 | 3517.7272
1995-01-24 | 1 | Winter | 31.3129 | 4096.166
1995-01-25 | 1 | Winter | 25.9421 | 4651.3718
1995-01-26 | 1 | Winter | 33.7914 | 3985.2216
1995-01-27 | 1 | Winter | 28.2623 | 4152.0642
1995-01-28 | 0 | Winter | 47.3841 | 3049.7771
1995-01-29 | 0 | Winter | 38.446 | 3586.2851
1995-01-30 | 1 | Winter | 36.1704 | 3989.6914
1995-01-31 | 1 | Winter | 33.079 | 3986.8616
1995-02-01 | 1 | Winter | 31.6162 | 3998.8029
1995-02-02 | 1 | Winter | 47.6503 | 3025.8994
1995-02-03 | 1 | Winter | 38.2975 | 3288.4451
1995-02-04 | 0 | Winter | 34.9233 | 3159.4001
1995-02-05 | 0 | Winter | 30.2642 | 3992.4855
1995-02-06 | 1 | Winter | 21.4577 | 4652.6169
1995-02-07 | 1 | Winter | 30.4094 | 4235.2114
1995-02-08 | 1 | Winter | 24.6481 | 4575.4264
1995-02-09 | 1 | Winter | 16.4973 | 4972.3515
1995-02-10 | 1 | Winter | 35.7145 | 4104.3215
1995-02-11 | 0 | Winter | 47.9286 | 3136.0371
1995-02-12 | 0 | Winter | 34.854 | 3319.9904
1995-02-13 | 1 | Winter | 30.4521 | 4061.9828
1995-02-14 | 1 | Winter | 37.0972 | 3693.5825
1995-02-15 | 1 | Winter | 44.0549 | 3327.6162
1995-02-16 | 1 | Winter | 51.1686 | 2886.904
1995-02-17 | 1 | Winter | 47.0568 | 2745.9981
1995-02-18 | 0 | Winter | 43.2017 | 3146.0716
1995-02-19 | 0 | Winter | 43.1837 | 3514.2493
1995-02-20 | 1 | Winter | 49.5884 | 2984.8645
1995-02-21 | 1 | Winter | 41.6605 | 3150.9997
1995-02-22 | 1 | Winter | 30.15 | 3872.7934
1995-02-23 | 1 | Winter | 40.5698 | 3466.4048
1995-02-24 | 1 | Winter | 46.0044 | 2726.8152
1995-02-25 | 0 | Winter | 32.3825 | 3458.1925
1995-02-26 | 0 | Winter | 34.1702 | 3568.0777
1995-02-27 | 1 | Winter | 47.1506 | 2901.4649
1995-02-28 | 1 | Winter | 56.9291 | 2515.5765
1995-03-01 | 1 | Winter | 50.2206 | 2737.6085
1995-03-02 | 1 | Winter | 45.22 | 2871.1914
1995-03-03 | 1 | Winter | 42.1458 | 3187.5066
1995-03-04 | 0 | Winter | 43.4028 | 3093.5151
1995-03-05 | 0 | Winter | 43.6568 | 3179.5566
1995-03-06 | 1 | Winter | 51.5189 | 2682.3822
1995-03-07 | 1 | Winter | 56.4404 | 2625.3641
1995-03-08 | 1 | Winter | 48.5328 | 2710.1556
1995-03-09 | 1 | Winter | 35.7076 | 3059
1995-03-10 | 1 | Winter | 30.88 | 3949.567
1995-03-11 | 0 | Winter | 30.9824 | 3840.5108
1995-03-12 | 0 | Winter | 37.0147 | 3265.9631
1995-03-13 | 1 | Winter | 43.6 | 3058.0113
1995-03-14 | 1 | Winter | 43.7723 | 2879.6136
1995-03-15 | 1 | Winter | 46.7432 | 2672.9545
1995-03-16 | 1 | Winter | 48.1288 | 2566.7764
1995-03-17 | 1 | Winter | 58.7219 | 2434.8472
1995-03-18 | 0 | Winter | 52.4415 | 2419.307
1995-03-19 | 0 | Winter | 40.6264 | 2750.2213
1995-03-20 | 1 | Winter | 42.19 | 2871.6395
1995-03-21 | 1 | Winter | 58.7161 | 2660.6087
1995-03-22 | 1 | Winter | 50.1893 | 2840.4763
1995-03-23 | 1 | Winter | 64.174 | 3427.4397
1995-03-24 | 1 | Winter | 49.0272 | 2448.8954
1995-03-25 | 0 | Winter | 39.5577 | 2760.1169
1995-03-26 | 0 | Winter | 39.0111 | 3007.0348
1995-03-27 | 1 | Winter | 52.6166 | 2616.9394
1995-03-28 | 1 | Winter | 53.7764 | 2577.6081
1995-03-29 | 1 | Winter | 52.1396 | 2535.8659
1995-03-30 | 1 | Winter | 51.8667 | 2472.7578
1995-03-31 | 1 | Winter | 52.9118 | 2631.4155
1995-04-01 | 0 | Shoulder | 68.004 | 2586.7985
1995-04-02 | 0 | Shoulder | 68.7901 | 2501.2525
1995-04-03 | 1 | Shoulder | 72.5945 | 2942.4506
1995-04-04 | 1 | Shoulder | 77.4843 | 2610.7429
1995-04-05 | 1 | Shoulder | 67.1389 | 2549.9565
1995-04-06 | 1 | Shoulder | 60.3131 | 2681.8973
1995-04-07 | 1 | Shoulder | 77.8762 | 2607.7985
1995-04-08 | 0 | Shoulder | 80.0469 | 2664.1386
1995-04-09 | 0 | Shoulder | 81.5085 | 2850.8646
1995-04-10 | 1 | Shoulder | 84.9807 | 3235.3703
1995-04-11 | 1 | Shoulder | 72.0479 | 2601.525
1995-04-12 | 1 | Shoulder | 75.8413 | 2845.8399
1995-04-13 | 1 | Shoulder | 78.9742 | 2955.9316
1995-04-14 | 1 | Shoulder | 73.8157 | 2602.2014
1995-04-15 | 0 | Shoulder | 74.2319 | 2549.6895
1995-04-16 | 0 | Shoulder | 83.8341 | 2796.1769
1995-04-17 | 1 | Shoulder | 84.6119 | 3358.9037
1995-04-18 | 1 | Shoulder | 86.192 | 3402.5345
1995-04-19 | 1 | Shoulder | 88.1545 | 3532.3133
1995-04-20 | 1 | Shoulder | 87.7464 | 3461.1309
1995-04-21 | 1 | Shoulder | 82.0901 | 3288.4794
1995-04-22 | 0 | Shoulder | 86.1624 | 3301.91
1995-04-23 | 0 | Shoulder | 68.0697 | 2544.4746
1995-04-24 | 1 | Shoulder | 68.7372 | 2534.8751
1995-04-25 | 1 | Shoulder | 72.3047 | 2577.0983
1995-04-26 | 1 | Shoulder | 76.1446 | 2656.0881
1995-04-27 | 1 | Shoulder | 76.0456 | 2738.9488
1995-04-28 | 1 | Shoulder | 79.565 | 2869.3908
1995-04-29 | 0 | Shoulder | 79.5156 | 2859.9379
1995-04-30 | 0 | Shoulder | 84.277 | 2871.7009
1995-05-01 | 1 | Shoulder | 82.3123 | 3032.8335
1995-05-02 | 1 | Shoulder | 75.2271 | 2938.8935
1995-05-03 | 1 | Shoulder | 71.409 | 2656.3163
1995-05-04 | 1 | Shoulder | 78.515 | 2703.5962
1995-05-05 | 1 | Shoulder | 83.3962 | 2953.2304
1995-05-06 | 0 | Shoulder | 77.3889 | 2822.1058
1995-05-07 | 0 | Shoulder | 81.6555 | 2764.4785
1995-05-08 | 1 | Shoulder | 85.2958 | 3027.0957
1995-05-09 | 1 | Shoulder | 84.5869 | 3143.0822
1995-05-10 | 1 | Shoulder | 82.2906 | 3335.1141
1995-05-11 | 1 | Shoulder | 86.7407 | 3585.5948
1995-05-12 | 1 | Shoulder | 88.2837 | 3766.212
1995-05-13 | 0 | Shoulder | 87.6528 | 3543.3923
1995-05-14 | 0 | Shoulder | 85.2086 | 3458.2842
1995-05-15 | 1 | Shoulder | 93.7134 | 3795.289
1995-05-16 | 1 | Shoulder | 84.6747 | 3449.7956
1995-05-17 | 1 | Shoulder | 89.6841 | 3805.5989
1995-05-18 | 1 | Shoulder | 91.5048 | 4089.5635
1995-05-19 | 1 | Shoulder | 79.5897 | 3454.2009
1995-05-20 | 0 | Shoulder | 79.3238 | 3067.4415
1995-05-21 | 0 | Shoulder | 81.4283 | 3068.6946
1995-05-22 | 1 | Shoulder | 84.1203 | 3316.051
1995-05-23 | 1 | Shoulder | 84.4613 | 3312.2114
1995-05-24 | 1 | Shoulder | 84.8674 | 3355.2011
1995-05-25 | 1 | Shoulder | 87.8776 | 3537.5473
1995-05-26 | 1 | Shoulder | 92.8994 | 3875.9236
1995-05-27 | 0 | Shoulder | 88.5458 | 3726.2301
1995-05-28 | 0 | Shoulder | 85.8227 | 3548.0115
1995-05-29 | 1 | Shoulder | 86.0984 | 3506.6826
1995-05-30 | 1 | Shoulder | 88.4823 | 3603.0661
1995-05-31 | 1 | Shoulder | 80.4213 | 3212.4569
1995-06-01 | 1 | Summer | 85.1082 | 3836.9503
1995-06-02 | 1 | Summer | 86.2619 | 3847.5967
1995-06-03 | 0 | Summer | 79.0484 | 3419.3339
1995-06-04 | 0 | Summer | 83.5827 | 3708.7943
1995-06-05 | 1 | Summer | 75.4505 | 3095.3278
1995-06-06 | 1 | Summer | 77.878 | 3318.6281
1995-06-07 | 1 | Summer | 87.4823 | 3873.1707
1995-06-08 | 1 | Summer | 95.4238 | 4118.5904
1995-06-09 | 1 | Summer | 94.3851 | 4539.7103
1995-06-10 | 0 | Summer | 91.1742 | 4217.7274
1995-06-11 | 0 | Summer | 89.3389 | 4098.6595
1995-06-12 | 1 | Summer | 85.966 | 3903.8148
1995-06-13 | 1 | Summer | 78.2217 | 3292.0363
1995-06-14 | 1 | Summer | 81.8495 | 2993.0303
1995-06-15 | 1 | Summer | 85.0378 | 3419.0021
1995-06-16 | 1 | Summer | 83.9326 | 3595.4967
1995-06-17 | 0 | Summer | 83.9284 | 3421.5334
1995-06-18 | 0 | Summer | 82.4203 | 3315.0277
1995-06-19 | 1 | Summer | 71.8464 | 2783.7177
1995-06-20 | 1 | Summer | 82.2125 | 3125.5149
1995-06-21 | 1 | Summer | 83.6503 | 3708.774
1995-06-22 | 1 | Summer | 86.1771 | 3870.8055
1995-06-23 | 1 | Summer | 87.3515 | 3911.066
1995-06-24 | 0 | Summer | 88.3794 | 3884.6666
1995-06-25 | 0 | Summer | 87.7638 | 3855.6648
1995-06-26 | 1 | Summer | 87.5782 | 3961.8729
1995-06-27 | 1 | Summer | 91.5636 | 4094.9194
1995-06-28 | 1 | Summer | 86.2556 | 3902.8033
1995-06-29 | 1 | Summer | 82.6973 | 3450.2933
1995-06-30 | 1 | Summer | 85.8258 | 3847.4103
1995-07-01 | 0 | Summer | 83.884 | 3645.5959
1995-07-02 | 0 | Summer | 88.1236 | 3957.0745
1995-07-03 | 1 | Summer | 85.9412 | 3897.6906
1995-07-04 | 1 | Summer | 89.6296 | 3994.2508
1995-07-05 | 1 | Summer | 92.0254 | 4220.011
1995-07-06 | 1 | Summer | 92.3174 | 4236.1323
1995-07-07 | 1 | Summer | 90.5634 | 4092.51
1995-07-08 | 0 | Summer | 91.1244 | 4085.8223
1995-07-09 | 0 | Summer | 91.6055 | 4099.1104
1995-07-10 | 1 | Summer | 91.2911 | 4164.7653
1995-07-11 | 1 | Summer | 93.2025 | 4260.5581
1995-07-12 | 1 | Summer | 91.3558 | 4047.2193
1995-07-13 | 1 | Summer | 90.5547 | 4242.0483
1995-07-14 | 1 | Summer | 89.5623 | 4131.1509
1995-07-15 | 0 | Summer | 93.9581 | 4129.2167
1995-07-16 | 0 | Summer | 93.999 | 4506.1386
1995-07-17 | 1 | Summer | 90.3833 | 4257.2356
1995-07-18 | 1 | Summer | 91.493 | 4261.8585
1995-07-19 | 1 | Summer | 90.6185 | 4212.0181
1995-07-20 | 1 | Summer | 91.9582 | 4383.0096
1995-07-21 | 1 | Summer | 95.1606 | 4359.6088
1995-07-22 | 0 | Summer | 93.7287 | 4345.0395
1995-07-23 | 0 | Summer | 95.3104 | 4217.2228
1995-07-24 | 1 | Summer | 95.5133 | 4254.7331
1995-07-25 | 1 | Summer | 94.4386 | 4265.744
1995-07-26 | 1 | Summer | 91.7726 | 4291.8266
1995-07-27 | 1 | Summer | 84.9811 | 3804.3247
1995-07-28 | 1 | Summer | 89.5836 | 4068.5286
1995-07-29 | 0 | Summer | 90.1229 | 4056.0079
1995-07-30 | 0 | Summer | 89.5669 | 4064.0421
1995-07-31 | 1 | Summer | 89.2744 | 4161.1511
1995-08-01 | 1 | Summer | 90.5451 | 4171.2641
1995-08-02 | 1 | Summer | 86.7868 | 4039.9372
1995-08-03 | 1 | Summer | 84.444 | 3850.9357
1995-08-04 | 1 | Summer | 88.6997 | 4198.0328
1995-08-05 | 0 | Summer | 89.8572 | 4082.1761
1995-08-06 | 0 | Summer | 92.1688 | 4292.4251
1995-08-07 | 1 | Summer | 88.3242 | 4192.0277
1995-08-08 | 1 | Summer | 80.7077 | 3477.3101
1995-08-09 | 1 | Summer | 84.8722 | 3750.6683
1995-08-10 | 1 | Summer | 87.2898 | 3914.0938
1995-08-11 | 1 | Summer | 90.2668 | 3999.8868
1995-08-12 | 0 | Summer | 94.7226 | 4133.2958
1995-08-13 | 0 | Summer | 98.6559 | 4469.5457
1995-08-14 | 1 | Summer | 99.2678 | 4569.7939
1995-08-15 | 1 | Summer | 96.0471 | 4433.8064
1995-08-16 | 1 | Summer | 95.331 | 4420.2327
1995-08-17 | 1 | Summer | 99.3775 | 4569.0234
1995-08-18 | 1 | Summer | 98.4475 | 4652.4842
1995-08-19 | 0 | Summer | 84.6532 | 4017.6288
1995-08-20 | 0 | Summer | 86.5306 | 3862.8335
1995-08-21 | 1 | Summer | 87.0012 | 3976.0142
1995-08-22 | 1 | Summer | 91.8014 | 4134.689
1995-08-23 | 1 | Summer | 84.416 | 3618.2639
1995-08-24 | 1 | Summer | 82.7678 | 3386.1531
1995-08-25 | 1 | Summer | 82.53 | 3562.6119
1995-08-26 | 0 | Summer | 79.9026 | 3363.9208
1995-08-27 | 0 | Summer | 86.5366 | 3844.4516
1995-08-28 | 1 | Summer | 81.2292 | 3527.7183
1995-08-29 | 1 | Summer | 87.7332 | 3887.0493
1995-08-30 | 1 | Summer | 87.5077 | 3997.0151
1995-08-31 | 1 | Summer | 87.9361 | 3952.2403
1995-09-01 | 1 | Summer | 87.5601 | 3982.341
1995-09-02 | 0 | Summer | 82.9167 | 3365.953
1995-09-03 | 0 | Summer | 83.3341 | 3203.5596
1995-09-04 | 1 | Summer | 83.5309 | 3419.9788
1995-09-05 | 1 | Summer | 79.0815 | 3348.5558
1995-09-06 | 1 | Summer | 77.1919 | 3013.0699
1995-09-07 | 1 | Summer | 79.9911 | 3471.6053
1995-09-08 | 1 | Summer | 83.154 | 3589.2337
1995-09-09 | 0 | Summer | 83.142 | 3619.9493
1995-09-10 | 0 | Summer | 89.0867 | 3850.8083
1995-09-11 | 1 | Summer | 83.5634 | 3762.1985
1995-09-12 | 1 | Summer | 83.3837 | 3549.1537
1995-09-13 | 1 | Summer | 82.0321 | 3686.8402
1995-09-14 | 1 | Summer | 83.7504 | 3656.842
1995-09-15 | 1 | Summer | 85.9819 | 3743.97
1995-09-16 | 0 | Summer | 83.3611 | 3434.0442
1995-09-17 | 0 | Summer | 84.5535 | 3660.9017
1995-09-18 | 1 | Summer | 82.7859 | 3465.9856
1995-09-19 | 1 | Summer | 81.0567 | 3247.2619
1995-09-20 | 1 | Summer | 80.7246 | 3516.7638
1995-09-21 | 1 | Summer | 85.0903 | 3803.1482
1995-09-22 | 1 | Summer | 87.476 | 3923.3986
1995-09-23 | 0 | Summer | 73.9681 | 2607.8612
1995-09-24 | 0 | Summer | 60.9683 | 2448.0317
1995-09-25 | 1 | Summer | 76.0611 | 2774.808
1995-09-26 | 1 | Summer | 76.7449 | 3190.4232
1995-09-27 | 1 | Summer | 78.4269 | 3019.8103
1995-09-28 | 1 | Summer | 80.75 | 3305.5275
1995-09-29 | 1 | Summer | 82.6412 | 3210.2015
1995-09-30 | 0 | Summer | 76.879 | 2865.3742
1995-10-01 | 0 | Shoulder | 81.7131 | 2991.9811
1995-10-02 | 1 | Shoulder | 85.516 | 3312.4962
1995-10-03 | 1 | Shoulder | 82.2013 | 3201.3317
1995-10-04 | 1 | Shoulder | 82.5666 | 3300.4154
1995-10-05 | 1 | Shoulder | 83.5992 | 3546.2934
1995-10-06 | 1 | Shoulder | 83.2417 | 3372.4862
1995-10-07 | 0 | Shoulder | 84.4473 | 3436.1456
1995-10-08 | 0 | Shoulder | 81.1078 | 3127.836
1995-10-09 | 1 | Shoulder | 77.1242 | 2881.5564
1995-10-10 | 1 | Shoulder | 81.2893 | 3100.1217
1995-10-11 | 1 | Shoulder | 77.2492 | 2990.6969
1995-10-12 | 1 | Shoulder | 76.5581 | 2984.9559
1995-10-13 | 1 | Shoulder | 78.1335 | 3038.0342
1995-10-14 | 0 | Shoulder | 84.6385 | 3257.3643
1995-10-15 | 0 | Shoulder | 69.3582 | 2467.0701
1995-10-16 | 1 | Shoulder | 73.9308 | 2608.0336
1995-10-17 | 1 | Shoulder | 73.1322 | 2585.5743
1995-10-18 | 1 | Shoulder | 75.5715 | 2651.7339
1995-10-19 | 1 | Shoulder | 79.3315 | 2752.1318
1995-10-20 | 1 | Shoulder | 78.5911 | 2854.2191
1995-10-21 | 0 | Shoulder | 66.7691 | 2565.5064
1995-10-22 | 0 | Shoulder | 73.0664 | 2706.5883
1995-10-23 | 1 | Shoulder | 76.0164 | 2577.8291
1995-10-24 | 1 | Shoulder | 81.3081 | 2763.9111
1995-10-25 | 1 | Shoulder | 77.1985 | 2894.2535
1995-10-26 | 1 | Shoulder | 78.0076 | 2834.2608
1995-10-27 | 1 | Shoulder | 83.029 | 2911.1604
1995-10-28 | 0 | Shoulder | 73.5491 | 2609.2879
1995-10-29 | 0 | Shoulder | 66.1565 | 2572.8229
1995-10-30 | 1 | Shoulder | 67.5449 | 2711.4895
1995-10-31 | 1 | Shoulder | 63.3652 | 2570.9318
1995-11-01 | 1 | Winter | 61.8104 | 2519.1533
1995-11-02 | 1 | Winter | 63.756 | 2856.822
1995-11-03 | 1 | Winter | 66.6032 | 2745.1628
1995-11-04 | 0 | Winter | 40.6624 | 2575.8454
1995-11-05 | 0 | Winter | 37.1494 | 3422.6683
1995-11-06 | 1 | Winter | 42.2635 | 2985.0739
1995-11-07 | 1 | Winter | 49.3315 | 2650.1997
1995-11-08 | 1 | Winter | 42.7559 | 2995.6597
1995-11-09 | 1 | Winter | 31.1566 | 3367.8194
1995-11-10 | 1 | Winter | 34.7144 | 3816.6287
1995-11-11 | 0 | Winter | 43.2995 | 2684.6359
1995-11-12 | 0 | Winter | 35.822 | 3205.8755
1995-11-13 | 1 | Winter | 33.3492 | 3608.033
1995-11-14 | 1 | Winter | 41.5319 | 3079.4453
1995-11-15 | 1 | Winter | 31.9105 | 3582.0233
1995-11-16 | 1 | Winter | 29.8445 | 4023.0636
1995-11-17 | 1 | Winter | 33.9597 | 3599.5615
1995-11-18 | 0 | Winter | 34.7882 | 3515.8859
1995-11-19 | 0 | Winter | 39.9576 | 3091.2018
1995-11-20 | 1 | Winter | 39.9851 | 3100.713
1995-11-21 | 1 | Winter | 46.242 | 2824.0017
1995-11-22 | 1 | Winter | 31.355 | 3477.3056
1995-11-23 | 1 | Winter | 30.5649 | 3832.322
1995-11-24 | 1 | Winter | 46.5682 | 2968.0611
1995-11-25 | 0 | Winter | 38.2488 | 3270.2706
1995-11-26 | 0 | Winter | 34.0081 | 3427.855
1995-11-27 | 1 | Winter | 39.8298 | 2866.4655
1995-11-28 | 1 | Winter | 58.5941 | 2608.1102
1995-11-29 | 1 | Winter | 44.3377 | 2771.8465
1995-11-30 | 1 | Winter | 35.8831 | 3177.8332
1995-12-01 | 1 | Winter | 32.9463 | 3910.5776
1995-12-02 | 0 | Winter | 39.6279 | 3092.3539
1995-12-03 | 0 | Winter | 39.2379 | 3136.7912
1995-12-04 | 1 | Winter | 46.5699 | 2906.7411
1995-12-05 | 1 | Winter | 50.1776 | 2806.8226
1995-12-06 | 1 | Winter | 49.7091 | 2769.6533
1995-12-07 | 1 | Winter | 33.3937 | 3344.9442
1995-12-08 | 1 | Winter | 29.7373 | 4104.3567
1995-12-09 | 0 | Winter | 40.6137 | 3396.0558
1995-12-10 | 0 | Winter | 28.3825 | 3967.847
1995-12-11 | 1 | Winter | 23.994 | 4613.4166
1995-12-12 | 1 | Winter | 26.0109 | 4872.3456
1995-12-13 | 1 | Winter | 33.9737 | 3883.5073
1995-12-14 | 1 | Winter | 41.2661 | 3466.2617
1995-12-15 | 1 | Winter | 49.0316 | 2709.8376
1995-12-16 | 0 | Winter | 48.5132 | 2602.9438
1995-12-17 | 0 | Winter | 37.8609 | 3260.5493
1995-12-18 | 1 | Winter | 43.9874 | 3294.9212
1995-12-19 | 1 | Winter | 46.953 | 2855.8183
1995-12-20 | 1 | Winter | 31.6256 | 3444.485
1995-12-21 | 1 | Winter | 25.3174 | 4690.3467
1995-12-22 | 1 | Winter | 24.6526 | 4864.7094
1995-12-23 | 0 | Winter | 28.7522 | 4266.7569
1995-12-24 | 0 | Winter | 23.0457 | 4822.0633
1995-12-25 | 1 | Winter | 22.4389 | 4577.5251
1995-12-26 | 1 | Winter | 24.6143 | 4877.8814
1995-12-27 | 1 | Winter | 25.9376 | 4893.7882
1995-12-28 | 1 | Winter | 23.2854 | 4818.3178
1995-12-29 | 1 | Winter | 23.4917 | 4728.8942
1995-12-30 | 0 | Winter | 27.6072 | 4416.2036
1995-12-31 | 0 | Winter | 47.0777 | 3149.7171
1996-01-01 | 1 | Winter | 54.0557 | 2559.011
1996-01-02 | 1 | Winter | 53.9634 | 2509.4406
1996-01-03 | 1 | Winter | 39.0425 | 3134.7728
1996-01-04 | 1 | Winter | 29.4108 | 4123.5184
1996-01-05 | 1 | Winter | 29.3986 | 4344.4491
1996-01-06 | 0 | Winter | 32.7482 | 3834.6571
1996-01-07 | 0 | Winter | 26.4711 | 4357.7852
1996-01-08 | 1 | Winter | 22.5121 | 4939.4464
1996-01-09 | 1 | Winter | 21.888 | 4627.5837
1996-01-10 | 1 | Winter | 32.4332 | 3900.953
1996-01-11 | 1 | Winter | 30.3663 | 4141.9295
1996-01-12 | 1 | Winter | 36.5406 | 3953.0019
1996-01-13 | 0 | Winter | 28.5619 | 4251.185
1996-01-14 | 0 | Winter | 33.0837 | 3840.1963
1996-01-15 | 1 | Winter | 42.6813 | 3138.1043
1996-01-16 | 1 | Winter | 42.6797 | 3339.9895
1996-01-17 | 1 | Winter | 42.3364 | 3404.1851
1996-01-18 | 1 | Winter | 52.5259 | 2688.3885
1996-01-19 | 1 | Winter | 31.5075 | 3084.9167
1996-01-20 | 0 | Winter | 25.6428 | 4316.3992
1996-01-21 | 0 | Winter | 33.7365 | 3809.9078
1996-01-22 | 1 | Winter | 26.9977 | 4509.5038
1996-01-23 | 1 | Winter | 30.9925 | 4203.8155
1996-01-24 | 1 | Winter | 45.2349 | 2720.295
1996-01-25 | 1 | Winter | 30.5197 | 3688.6233
1996-01-26 | 1 | Winter | 30.5858 | 3980.4047
1996-01-27 | 0 | Winter | 41.7372 | 2757.5582
1996-01-28 | 0 | Winter | 28.6925 | 3721.1236
1996-01-29 | 1 | Winter | 34.674 | 3617.9744
1996-01-30 | 1 | Winter | 42.3572 | 3371.976
1996-01-31 | 1 | Winter | 45.1654 | 2880.8134
1996-02-01 | 1 | Winter | 40.455 | 3311.0934
1996-02-02 | 1 | Winter | 38.6989 | 3615.5069
1996-02-03 | 0 | Winter | 27.1218 | 4506.5018
1996-02-04 | 0 | Winter | 21.7114 | 4780.0225
1996-02-05 | 1 | Winter | 14.082 | 5347.152
1996-02-06 | 1 | Winter | 18.3684 | 5053.9617
1996-02-07 | 1 | Winter | 24.3141 | 4759.8521
1996-02-08 | 1 | Winter | 36.7305 | 3929.1157
1996-02-09 | 1 | Winter | 47.4228 | 2543.416
1996-02-10 | 0 | Winter | 34.5738 | 3346.1869
1996-02-11 | 0 | Winter | 50.3239 | 2565.0072
1996-02-12 | 1 | Winter | 34.9475 | 3431.269
1996-02-13 | 1 | Winter | 27.3301 | 4235.7835
1996-02-14 | 1 | Winter | 43.096 | 3475.9884
1996-02-15 | 1 | Winter | 53.5099 | 2675.6713
1996-02-16 | 1 | Winter | 33.0458 | 3593.3676
1996-02-17 | 0 | Winter | 24.5036 | 4808.5299
1996-02-18 | 0 | Winter | 32.4385 | 3786.8185
1996-02-19 | 1 | Winter | 37.0827 | 3775.1643
1996-02-20 | 1 | Winter | 50.4741 | 2712.3828
1996-02-21 | 1 | Winter | 44.6452 | 2977.0038
1996-02-22 | 1 | Winter | 50.2367 | 2778.3034
1996-02-23 | 1 | Winter | 49.7508 | 2644.3605
1996-02-24 | 0 | Winter | 46.708 | 2487.2288
1996-02-25 | 0 | Winter | 38.6673 | 3018.2021
1996-02-26 | 1 | Winter | 50.626 | 2710.2038
1996-02-27 | 1 | Winter | 55.7578 | 2711.5908
1996-02-28 | 1 | Winter | 60.2534 | 2538.4327
1996-02-29 | 1 | Winter | 48.7486 | 2850.9489
1996-03-01 | 1 | Winter | 41.527 | 3306.2185
1996-03-02 | 0 | Winter | 44.3719 | 3032.8349
1996-03-03 | 0 | Winter | 41.8078 | 2966.8863
1996-03-04 | 1 | Winter | 34.0713 | 3431.4229
1996-03-05 | 1 | Winter | 41.0073 | 3106.3856
1996-03-06 | 1 | Winter | 59.6711 | 2607.4952
1996-03-07 | 1 | Winter | 49.9223 | 2436.8552
1996-03-08 | 1 | Winter | 29.559 | 3830.74
1996-03-09 | 0 | Winter | 21.417 | 4796.4793
1996-03-10 | 0 | Winter | 26.3776 | 4522.3976
1996-03-11 | 1 | Winter | 33.4242 | 4157.0924
1996-03-12 | 1 | Winter | 32.9291 | 3721.7527
1996-03-13 | 1 | Winter | 28.2532 | 4178.9466
1996-03-14 | 1 | Winter | 40.921 | 3122.4518
1996-03-15 | 1 | Winter | 55.6722 | 2622.0654
1996-03-16 | 0 | Winter | 53.977 | 2530.5617
1996-03-17 | 0 | Winter | 59.2744 | 2426.0514
1996-03-18 | 1 | Winter | 53.6711 | 2565.8425
1996-03-19 | 1 | Winter | 45.492 | 3001.4786
1996-03-20 | 1 | Winter | 38.512 | 3486.1207
1996-03-21 | 1 | Winter | 34.2979 | 3626.7231
1996-03-22 | 1 | Winter | 30.1753 | 3969.7506
1996-03-23 | 0 | Winter | 29.5033 | 3790.7487
1996-03-24 | 0 | Winter | 34.5637 | 3405.7964
1996-03-25 | 1 | Winter | 50.8676 | 2704.1671
1996-03-26 | 1 | Winter | 55.3018 | 2624.4604
1996-03-27 | 1 | Winter | 46.6945 | 2887.3437
1996-03-28 | 1 | Winter | 44.7243 | 3208.0397
1996-03-29 | 1 | Winter | 43.3658 | 3172.5795
1996-03-30 | 0 | Winter | 50.1948 | 2732.3394
1996-03-31 | 0 | Winter | 49.2746 | 2736.4372
1996-04-01 | 1 | Shoulder | 61.5617 | 2605.8018
1996-04-02 | 1 | Shoulder | 65.7029 | 2805.734
1996-04-03 | 1 | Shoulder | 74.2106 | 2928.3274
1996-04-04 | 1 | Shoulder | 77.9424 | 2630.233
1996-04-05 | 1 | Shoulder | 75.7954 | 2801.7151
1996-04-06 | 0 | Shoulder | 55.7328 | 2931.7867
1996-04-07 | 0 | Shoulder | 59.0104 | 2967.6866
1996-04-08 | 1 | Shoulder | 62.1258 | 3013.6181
1996-04-09 | 1 | Shoulder | 59.0861 | 2890.0265
1996-04-10 | 1 | Shoulder | 59.9246 | 3326.1777
1996-04-11 | 1 | Shoulder | 71.1159 | 3237.5732
1996-04-12 | 1 | Shoulder | 78.4897 | 2675.2791
1996-04-13 | 0 | Shoulder | 76.8775 | 2718.4362
1996-04-14 | 0 | Shoulder | 82.3306 | 2889.19
1996-04-15 | 1 | Shoulder | 75.9615 | 2820.0705
1996-04-16 | 1 | Shoulder | 68.7384 | 2505.123
1996-04-17 | 1 | Shoulder | 72.3809 | 2518.4604
1996-04-18 | 1 | Shoulder | 79.3831 | 2715.7537
1996-04-19 | 1 | Shoulder | 71.5374 | 2526.8648
1996-04-20 | 0 | Shoulder | 80.8726 | 2915.0744
1996-04-21 | 0 | Shoulder | 86.8758 | 2933.7078
1996-04-22 | 1 | Shoulder | 82.6325 | 3119.6341
1996-04-23 | 1 | Shoulder | 81.9923 | 3212.3652
1996-04-24 | 1 | Shoulder | 69.5172 | 2539.0453
1996-04-25 | 1 | Shoulder | 76.535 | 2658.6176
1996-04-26 | 1 | Shoulder | 75.6348 | 2687.6075
1996-04-27 | 0 | Shoulder | 77.8453 | 2819.9254
1996-04-28 | 0 | Shoulder | 81.85 | 2828.8796
1996-04-29 | 1 | Shoulder | 79.5426 | 2985.1856
1996-04-30 | 1 | Shoulder | 69.3347 | 2485.0974
1996-05-01 | 1 | Shoulder | 70.9448 | 2593.9728
1996-05-02 | 1 | Shoulder | 78.6848 | 2707.5663
1996-05-03 | 1 | Shoulder | 81.5 | 2999.0064
1996-05-04 | 0 | Shoulder | 86.4975 | 3414.2249
1996-05-05 | 0 | Shoulder | 88.006 | 3594.4438
1996-05-06 | 1 | Shoulder | 89.4802 | 3889.5972
1996-05-07 | 1 | Shoulder | 78.3668 | 3121.7013
1996-05-08 | 1 | Shoulder | 82.8692 | 3093.9389
1996-05-09 | 1 | Shoulder | 85.8845 | 3487.6549
1996-05-10 | 1 | Shoulder | 84.8771 | 3408.2642
1996-05-11 | 0 | Shoulder | 86.9698 | 3347.508
1996-05-12 | 0 | Shoulder | 75.8892 | 2852.2294
1996-05-13 | 1 | Shoulder | 61.1405 | 2529.9851
1996-05-14 | 1 | Shoulder | 69.5044 | 2524.3626
1996-05-15 | 1 | Shoulder | 68.265 | 2533.7905
1996-05-16 | 1 | Shoulder | 83.7032 | 2966.7497
1996-05-17 | 1 | Shoulder | 89.4088 | 3644.005
1996-05-18 | 0 | Shoulder | 93.4985 | 3829.4405
1996-05-19 | 0 | Shoulder | 94.2747 | 4097.5653
1996-05-20 | 1 | Shoulder | 91.6697 | 4067.9224
1996-05-21 | 1 | Shoulder | 91.6716 | 4028.7972
1996-05-22 | 1 | Shoulder | 88.9134 | 3897.6727
1996-05-23 | 1 | Shoulder | 86.2358 | 3691.1487
1996-05-24 | 1 | Shoulder | 89.7097 | 3808.7501
1996-05-25 | 0 | Shoulder | 87.0174 | 3562.4095
1996-05-26 | 0 | Shoulder | 86.0412 | 3553.9714
1996-05-27 | 1 | Shoulder | 87.5506 | 3484.8428
1996-05-28 | 1 | Shoulder | 81.1474 | 3293.7972
1996-05-29 | 1 | Shoulder | 86.8624 | 3424.2131
1996-05-30 | 1 | Shoulder | 72.8899 | 2805.3453
1996-05-31 | 1 | Shoulder | 75.6289 | 2767.1688
1996-06-01 | 0 | Summer | 78.2028 | 2975.2598
1996-06-02 | 0 | Summer | 79.7319 | 3255.5653
1996-06-03 | 1 | Summer | 79.2358 | 3071.5432
1996-06-04 | 1 | Summer | 84.7602 | 3468.6158
1996-06-05 | 1 | Summer | 84.5009 | 3572.5729
1996-06-06 | 1 | Summer | 86.5742 | 3767.262
1996-06-07 | 1 | Summer | 89.0056 | 3922.6711
1996-06-08 | 0 | Summer | 86.3728 | 3788.5431
1996-06-09 | 0 | Summer | 83.0832 | 3562.3888
1996-06-10 | 1 | Summer | 85.7696 | 3837.8091
1996-06-11 | 1 | Summer | 86.6104 | 3840.7723
1996-06-12 | 1 | Summer | 87.2655 | 3844.9994
1996-06-13 | 1 | Summer | 86.2131 | 3683.9547
1996-06-14 | 1 | Summer | 86.2763 | 3803.8517
1996-06-15 | 0 | Summer | 86.2404 | 3745.7905
1996-06-16 | 0 | Summer | 83.9481 | 3734.6032
1996-06-17 | 1 | Summer | 86.8008 | 3879.9224
1996-06-18 | 1 | Summer | 86.8739 | 3825.5073
1996-06-19 | 1 | Summer | 85.2981 | 3794.1286
1996-06-20 | 1 | Summer | 86.5503 | 3901.1834
1996-06-21 | 1 | Summer | 89.7447 | 4059.9754
1996-06-22 | 0 | Summer | 93.8734 | 4233.9915
1996-06-23 | 0 | Summer | 95.8009 | 4383.5239
1996-06-24 | 1 | Summer | 97.6592 | 4443.6455
1996-06-25 | 1 | Summer | 94.7644 | 4476.6767
1996-06-26 | 1 | Summer | 84.7799 | 3848.7204
1996-06-27 | 1 | Summer | 85.3817 | 3804.3741
1996-06-28 | 1 | Summer | 86.6923 | 3730.2891
1996-06-29 | 0 | Summer | 87.4456 | 3835.1849
1996-06-30 | 0 | Summer | 90.6974 | 3969.7406
1996-07-01 | 1 | Summer | 97.3189 | 4596.2058
1996-07-02 | 1 | Summer | 97.2776 | 4464.5052
1996-07-03 | 1 | Summer | 95.5971 | 4380.5104
1996-07-04 | 1 | Summer | 87.1233 | 3899.5441
1996-07-05 | 1 | Summer | 78.6287 | 3029.6868
1996-07-06 | 0 | Summer | 84.8685 | 3767.3653
1996-07-07 | 0 | Summer | 90.4309 | 3985.85
1996-07-08 | 1 | Summer | 90.1839 | 3988.7702
1996-07-09 | 1 | Summer | 89.3693 | 4173.8474
1996-07-10 | 1 | Summer | 92.4301 | 4215.4762
1996-07-11 | 1 | Summer | 81.9115 | 3487.494
1996-07-12 | 1 | Summer | 80.7014 | 3417.0968
1996-07-13 | 0 | Summer | 92.9504 | 3879.7359
1996-07-14 | 0 | Summer | 90.0543 | 3998.1834
1996-07-15 | 1 | Summer | 88.0582 | 3979.4914
1996-07-16 | 1 | Summer | 85.0405 | 3546.1689
1996-07-17 | 1 | Summer | 90.7312 | 4121.8175
1996-07-18 | 1 | Summer | 92.6483 | 4218.7725
1996-07-19 | 1 | Summer | 96.5716 | 4517.4336
1996-07-20 | 0 | Summer | 93.2587 | 4341.8636
1996-07-21 | 0 | Summer | 90.6025 | 4125.7123
1996-07-22 | 1 | Summer | 90.9928 | 4217.5231
1996-07-23 | 1 | Summer | 92.2568 | 4248.8751
1996-07-24 | 1 | Summer | 88.4871 | 3986.2492
1996-07-25 | 1 | Summer | 85.279 | 3769.9266
1996-07-26 | 1 | Summer | 86.7832 | 3658.2798
1996-07-27 | 0 | Summer | 87.1471 | 3832.5049
1996-07-28 | 0 | Summer | 87.3729 | 3826.9419
1996-07-29 | 1 | Summer | 90.451 | 4020.1525
1996-07-30 | 1 | Summer | 91.7714 | 4263.742
1996-07-31 | 1 | Summer | 90.2277 | 4262.5646
1996-08-01 | 1 | Summer | 85.4676 | 3809.4305
1996-08-02 | 1 | Summer | 85.0398 | 3670.0658
1996-08-03 | 0 | Summer | 86.6046 | 3791.6583
1996-08-04 | 0 | Summer | 87.3237 | 3875.2769
1996-08-05 | 1 | Summer | 86.2258 | 3673.1379
1996-08-06 | 1 | Summer | 82.2849 | 3441.8262
1996-08-07 | 1 | Summer | 84.9144 | 3709.972
1996-08-08 | 1 | Summer | 86.9152 | 3879.4226
1996-08-09 | 1 | Summer | 83.5095 | 3511.9884
1996-08-10 | 0 | Summer | 85.2652 | 3717.468
1996-08-11 | 0 | Summer | 87.4527 | 3802.1336
1996-08-12 | 1 | Summer | 83.6896 | 3792.4607
1996-08-13 | 1 | Summer | 85.6279 | 3769.8714
1996-08-14 | 1 | Summer | 82.4303 | 3680.4023
1996-08-15 | 1 | Summer | 86.161 | 3798.3689
1996-08-16 | 1 | Summer | 88.8489 | 3938.9423
1996-08-17 | 0 | Summer | 89.6965 | 3967.693
1996-08-18 | 0 | Summer | 89.276 | 3907.1425
1996-08-19 | 1 | Summer | 87.6556 | 3986.5944
1996-08-20 | 1 | Summer | 87.1919 | 3978.1521
1996-08-21 | 1 | Summer | 87.9022 | 3867.9191
1996-08-22 | 1 | Summer | 88.8138 | 3943.5468
1996-08-23 | 1 | Summer | 87.8668 | 3837.7037
1996-08-24 | 0 | Summer | 89.6552 | 3938.2662
1996-08-25 | 0 | Summer | 83.0154 | 3460.1912
1996-08-26 | 1 | Summer | 84.3571 | 3458.852
1996-08-27 | 1 | Summer | 87.7977 | 3728.6466
1996-08-28 | 1 | Summer | 81.7564 | 3540.0281
1996-08-29 | 1 | Summer | 85.9076 | 3793.883
1996-08-30 | 1 | Summer | 85.1661 | 3795.0799
1996-08-31 | 0 | Summer | 83.3743 | 3548.9444
1996-09-01 | 0 | Summer | 83.0988 | 3505.1008
1996-09-02 | 1 | Summer | 77.1451 | 3324.8157
1996-09-03 | 1 | Summer | 82.4932 | 3620.475
1996-09-04 | 1 | Summer | 86.7826 | 3792.4421
1996-09-05 | 1 | Summer | 77.9351 | 3444.1022
1996-09-06 | 1 | Summer | 90.5812 | 3983.5943
1996-09-07 | 0 | Summer | 90.5328 | 4067.66
1996-09-08 | 0 | Summer | 90.0216 | 3991.0362
1996-09-09 | 1 | Summer | 89.5866 | 4060.8135
1996-09-10 | 1 | Summer | 83.0486 | 3530.2047
1996-09-11 | 1 | Summer | 82.766 | 3573.1662
1996-09-12 | 1 | Summer | 84.1666 | 3704.1748
1996-09-13 | 1 | Summer | 85.6758 | 3733.5517
1996-09-14 | 0 | Summer | 78.7028 | 3189.4022
1996-09-15 | 0 | Summer | 83.6463 | 3113.4907
1996-09-16 | 1 | Summer | 85.0587 | 3421.1142
1996-09-17 | 1 | Summer | 89.5014 | 4135.4387
1996-09-18 | 1 | Summer | 79.675 | 3430.2619
1996-09-19 | 1 | Summer | 78.505 | 3011.5524
1996-09-20 | 1 | Summer | 80.0845 | 3003.1037
1996-09-21 | 0 | Summer | 77.5051 | 3124.7523
1996-09-22 | 0 | Summer | 82.1053 | 3126.4238
1996-09-23 | 1 | Summer | 84.9429 | 3152.6674
1996-09-24 | 1 | Summer | 85.0729 | 3454.3902
1996-09-25 | 1 | Summer | 85.9487 | 3556.7818
1996-09-26 | 1 | Summer | 84.9242 | 3733.4808
1996-09-27 | 1 | Summer | 84.314 | 3802.3304
1996-09-28 | 0 | Summer | 85.8752 | 3754.0894
1996-09-29 | 0 | Summer | 71.9605 | 2823.7089
1996-09-30 | 1 | Summer | 67.8781 | 2648.2121
1996-10-01 | 1 | Shoulder | 70.9476 | 2639.96
1996-10-02 | 1 | Shoulder | 74.1013 | 2757.8095
1996-10-03 | 1 | Shoulder | 82.2377 | 3102.7938
1996-10-04 | 1 | Shoulder | 69.599 | 2495.8325
1996-10-05 | 0 | Shoulder | 70.1814 | 2420.2974
1996-10-06 | 0 | Shoulder | 68.8471 | 2482.6522
1996-10-07 | 1 | Shoulder | 61.9505 | 2546.1608
1996-10-08 | 1 | Shoulder | 69.7287 | 2492.315
1996-10-09 | 1 | Shoulder | 78.2249 | 2801.3409
1996-10-10 | 1 | Shoulder | 70.8073 | 2484.1162
1996-10-11 | 1 | Shoulder | 69.2294 | 2575.3066
1996-10-12 | 0 | Shoulder | 70.1551 | 2612.8073
1996-10-13 | 0 | Shoulder | 73.1333 | 2576.6953
1996-10-14 | 1 | Shoulder | 78.8799 | 2693.3703
1996-10-15 | 1 | Shoulder | 81.4443 | 2706.6681
1996-10-16 | 1 | Shoulder | 79.5558 | 2861.8523
1996-10-17 | 1 | Shoulder | 80.2217 | 2919.124
1996-10-18 | 1 | Shoulder | 79.7025 | 2964.9167
1996-10-19 | 0 | Shoulder | 64.4686 | 2598.3119
1996-10-20 | 0 | Shoulder | 67.9474 | 3015.9391
1996-10-21 | 1 | Shoulder | 75.4569 | 2896.3738
1996-10-22 | 1 | Shoulder | 79.7971 | 2661.1094
1996-10-23 | 1 | Shoulder | 74.6006 | 2769.0305
1996-10-24 | 1 | Shoulder | 75.0428 | 2521.8999
1996-10-25 | 1 | Shoulder | 77.0769 | 2610.7012
1996-10-26 | 0 | Shoulder | 75.405 | 2543.2776
1996-10-27 | 0 | Shoulder | 72.1825 | 2511.0021
1996-10-28 | 1 | Shoulder | 80.5214 | 2987.0136
1996-10-29 | 1 | Shoulder | 80.0895 | 2966.5048
1996-10-30 | 1 | Shoulder | 80.9071 | 3218.2245
1996-10-31 | 1 | Shoulder | 80.9804 | 2863.3508
1996-11-01 | 1 | Winter | 54.4275 | 2840.3548
1996-11-02 | 0 | Winter | 44.925 | 2620.5602
1996-11-03 | 0 | Winter | 34.6787 | 3050.731
1996-11-04 | 1 | Winter | 32.7492 | 3490.9649
1996-11-05 | 1 | Winter | 52.7021 | 2661.9363
1996-11-06 | 1 | Winter | 57.7232 | 2598.7762
1996-11-07 | 1 | Winter | 60.6654 | 2841.2642
1996-11-08 | 1 | Winter | 48.5666 | 2672.3093
1996-11-09 | 0 | Winter | 38.7183 | 2973.0048
1996-11-10 | 0 | Winter | 33.0809 | 3366.8334
1996-11-11 | 1 | Winter | 30.8718 | 4017.903
1996-11-12 | 1 | Winter | 30.2715 | 3866.8658
1996-11-13 | 1 | Winter | 30.6992 | 3893.979
1996-11-14 | 1 | Winter | 38.5758 | 3092.8192
1996-11-15 | 1 | Winter | 34.695 | 3470.2258
1996-11-16 | 0 | Winter | 35.9024 | 3651.9377
1996-11-17 | 0 | Winter | 39.2278 | 3182.3834
1996-11-18 | 1 | Winter | 45.9464 | 2775.6976
1996-11-19 | 1 | Winter | 48.4402 | 2735.9957
1996-11-20 | 1 | Winter | 47.5016 | 2757.2348
1996-11-21 | 1 | Winter | 49.4759 | 2750.9315
1996-11-22 | 1 | Winter | 36.2279 | 3213.6756
1996-11-23 | 0 | Winter | 31.0648 | 3770.3473
1996-11-24 | 0 | Winter | 37.0502 | 3457.9639
1996-11-25 | 1 | Winter | 52.7208 | 2778.506
1996-11-26 | 1 | Winter | 48.3428 | 2591.76
1996-11-27 | 1 | Winter | 34.2167 | 3259.5798
1996-11-28 | 1 | Winter | 28.4109 | 3926.1932
1996-11-29 | 1 | Winter | 28.7384 | 4224.3005
1996-11-30 | 0 | Winter | 46.231 | 2837.4047
1996-12-01 | 0 | Winter | 57.9751 | 2404.9402
1996-12-02 | 1 | Winter | 39.6005 | 3018.3141
1996-12-03 | 1 | Winter | 34.8778 | 3585.8164
1996-12-04 | 1 | Winter | 36.5307 | 3569.4136
1996-12-05 | 1 | Winter | 40.4194 | 3475.02
1996-12-06 | 1 | Winter | 38.3831 | 3241.9515
1996-12-07 | 0 | Winter | 44.9717 | 2696.0831
1996-12-08 | 0 | Winter | 35.3663 | 3421.3965
1996-12-09 | 1 | Winter | 31.6554 | 3540.5957
1996-12-10 | 1 | Winter | 26.6433 | 4337.1512
1996-12-11 | 1 | Winter | 49.1701 | 3029.094
1996-12-12 | 1 | Winter | 54.4314 | 2696.6146
1996-12-13 | 1 | Winter | 52.3092 | 2706.7926
1996-12-14 | 0 | Winter | 38.3961 | 3247.0905
1996-12-15 | 0 | Winter | 33.8109 | 3645.1198
1996-12-16 | 1 | Winter | 32.3045 | 3822.1289
1996-12-17 | 1 | Winter | 42.0142 | 3374.6554
1996-12-18 | 1 | Winter | 41.3364 | 3141.1942
1996-12-19 | 1 | Winter | 26.8322 | 4094.3753
1996-12-20 | 1 | Winter | 20.9089 | 4955.5122
1996-12-21 | 0 | Winter | 19.787 | 4814.9739
1996-12-22 | 0 | Winter | 24.245 | 4951.9467
1996-12-23 | 1 | Winter | 29.7407 | 4116.3328
1996-12-24 | 1 | Winter | 45.2776 | 2833.3813
1996-12-25 | 1 | Winter | 33.5267 | 3312.8552
1996-12-26 | 1 | Winter | 31.8014 | 4030.6784
1996-12-27 | 1 | Winter | 44.0676 | 3301.5849
1996-12-28 | 0 | Winter | 50.7519 | 2806.7564
1996-12-29 | 0 | Winter | 52.7715 | 2489.7081
1996-12-30 | 1 | Winter | 51.9706 | 2624.574
1997-01-01 | 1 | Winter | 46.549 | 2685.5126
1997-01-02 | 1 | Winter | 46.3273 | 3002.2313
1997-01-03 | 1 | Winter | 56.4015 | 2545.4834
1997-01-04 | 0 | Winter | 56.5851 | 2534.5909
1997-01-05 | 0 | Winter | 58.332 | 2432.6474
1997-01-06 | 1 | Winter | 48.2412 | 2731.913
1997-01-07 | 1 | Winter | 44.071 | 3178.9602
1997-01-08 | 1 | Winter | 36.4948 | 3901.2647
1997-01-09 | 1 | Winter | 37.5836 | 3607.3725
1997-01-10 | 1 | Winter | 36.0155 | 3617.989
1997-01-11 | 0 | Winter | 28.1324 | 3941.8053
1997-01-12 | 0 | Winter | 25.2608 | 4425.708
1997-01-13 | 1 | Winter | 25.7274 | 4893.3501
1997-01-14 | 1 | Winter | 26.085 | 4540.6337
1997-01-15 | 1 | Winter | 27.5341 | 4353.9801
1997-01-16 | 1 | Winter | 37.0527 | 3068.1216
1997-01-17 | 1 | Winter | 26.156 | 4340.3474
1997-01-18 | 0 | Winter | 19.2687 | 4912.7909
1997-01-19 | 0 | Winter | 27.1232 | 4446.5965
1997-01-20 | 1 | Winter | 28.0534 | 4425.0228
1997-01-21 | 1 | Winter | 33.1792 | 3866.3945
1997-01-22 | 1 | Winter | 44.2741 | 3187.6525
1997-01-23 | 1 | Winter | 52.0174 | 2538.2749
1997-01-24 | 1 | Winter | 48.8544 | 2797.0643
1997-01-25 | 0 | Winter | 46.0975 | 2742.5
1997-01-26 | 0 | Winter | 30.7165 | 3592.5754
1997-01-27 | 1 | Winter | 42.3185 | 3406.7057
1997-01-28 | 1 | Winter | 50.2831 | 2776.7571
1997-01-29 | 1 | Winter | 41.065 | 3112.7816
1997-01-30 | 1 | Winter | 37.482 | 3520.8826
1997-01-31 | 1 | Winter | 36.7543 | 3739.7629
1997-02-01 | 0 | Winter | 42.4528 | 3247.0077
1997-02-02 | 0 | Winter | 40.4825 | 3156.7156
1997-02-03 | 1 | Winter | 49.2351 | 2675.446
1997-02-04 | 1 | Winter | 54.0544 | 2760.8412
1997-02-05 | 1 | Winter | 50.8335 | 2674.9711
1997-02-06 | 1 | Winter | 39.7882 | 3191.5861
1997-02-07 | 1 | Winter | 41.3673 | 3595.2841
1997-02-08 | 0 | Winter | 44.4813 | 3007.3787
1997-02-09 | 0 | Winter | 38.2568 | 3493.5906
1997-02-10 | 1 | Winter | 35.2004 | 3726.172
1997-02-11 | 1 | Winter | 35.3958 | 3611.574
1997-02-12 | 1 | Winter | 27.8123 | 4212.5221
1997-02-13 | 1 | Winter | 41.0814 | 3478.332
1997-02-14 | 1 | Winter | 38.7286 | 3554.4873
1997-02-15 | 0 | Winter | 39.4323 | 3389.4109
1997-02-16 | 0 | Winter | 31.4737 | 3910.9445
1997-02-17 | 1 | Winter | 33.1105 | 3648.9856
1997-02-18 | 1 | Winter | 33.5775 | 3634.0773
1997-02-19 | 1 | Winter | 42.2514 | 3185.7867
1997-02-20 | 1 | Winter | 48.3994 | 2893.2764
1997-02-21 | 1 | Winter | 54.4825 | 2719.7768
1997-02-22 | 0 | Winter | 51.8211 | 2566.2468
1997-02-23 | 0 | Winter | 36.4812 | 3072.0871
1997-02-24 | 1 | Winter | 34.79 | 3535.2448
1997-02-25 | 1 | Winter | 46.1337 | 2973.4787
1997-02-26 | 1 | Winter | 47.8272 | 2856.4767
1997-02-27 | 1 | Winter | 58.7763 | 2739.2169
1997-02-28 | 1 | Winter | 62.7952 | 2628.4344
1997-03-01 | 0 | Winter | 60.9904 | 2904.6134
1997-03-02 | 0 | Winter | 65.6194 | 3060.1197
1997-03-03 | 1 | Winter | 65.1015 | 3097.5877
1997-03-04 | 1 | Winter | 52.9808 | 2486.0793
1997-03-05 | 1 | Winter | 53.831 | 2631.9786
1997-03-06 | 1 | Winter | 47.0365 | 2541.8913
1997-03-07 | 1 | Winter | 34.7371 | 3163.8919
1997-03-08 | 0 | Winter | 38.5782 | 3015.0112
1997-03-09 | 0 | Winter | 43.5338 | 2690.4696
1997-03-10 | 1 | Winter | 54.811 | 2543.4418
1997-03-11 | 1 | Winter | 54.3809 | 2799.5255
1997-03-12 | 1 | Winter | 50.4702 | 2488.1186
1997-03-13 | 1 | Winter | 54.6596 | 2610.9244
1997-03-14 | 1 | Winter | 62.7709 | 2548.6866
1997-03-15 | 0 | Winter | 46.7264 | 2603.2055
1997-03-16 | 0 | Winter | 39.7244 | 3004.9124
1997-03-17 | 1 | Winter | 33.2974 | 3434.01
1997-03-18 | 1 | Winter | 50.3552 | 2679.358
1997-03-19 | 1 | Winter | 53.5525 | 2660.1994
1997-03-20 | 1 | Winter | 49.9892 | 2661.0073
1997-03-21 | 1 | Winter | 49.3709 | 2658.6707
1997-03-22 | 0 | Winter | 51.5108 | 2562.7686
1997-03-23 | 0 | Winter | 49.104 | 2542.223
1997-03-24 | 1 | Winter | 42.2393 | 2727.8813
1997-03-25 | 1 | Winter | 50.9458 | 2617.4236
1997-03-26 | 1 | Winter | 62.0861 | 2730.7128
1997-03-27 | 1 | Winter | 50.0296 | 2571.2211
1997-03-28 | 1 | Winter | 49.5768 | 2608.5491
1997-03-29 | 0 | Winter | 65.7128 | 2934.0209
1997-03-30 | 0 | Winter | 55.4322 | 2791.0277
1997-03-31 | 1 | Winter | 50.7497 | 2472.0457
1997-04-01 | 1 | Shoulder | 67.7294 | 2600.519
1997-04-02 | 1 | Shoulder | 67.8537 | 3041.308
1997-04-03 | 1 | Shoulder | 75.2942 | 2915.9014
1997-04-04 | 1 | Shoulder | 80.3254 | 2609.485
1997-04-05 | 0 | Shoulder | 79.2352 | 2848.2422
1997-04-06 | 0 | Shoulder | 81.8231 | 2840.6418
1997-04-07 | 1 | Shoulder | 80.8461 | 3135.6015
1997-04-08 | 1 | Shoulder | 68.9588 | 2523.4708
1997-04-09 | 1 | Shoulder | 73.0598 | 2544.4413
1997-04-10 | 1 | Shoulder | 59.9588 | 2847.1934
1997-04-11 | 1 | Shoulder | 71.2813 | 3144.7522
1997-04-12 | 0 | Shoulder | 73.8764 | 2534.4643
1997-04-13 | 0 | Shoulder | 76.1437 | 2790.4708
1997-04-14 | 1 | Shoulder | 57.6224 | 2693.5853
1997-04-15 | 1 | Shoulder | 68.7737 | 2676.2427
1997-04-16 | 1 | Shoulder | 72.082 | 2599.0357
1997-04-17 | 1 | Shoulder | 70.1306 | 2540.2569
1997-04-18 | 1 | Shoulder | 62.826 | 2915.3754
1997-04-19 | 0 | Shoulder | 68.4921 | 2827.3265
1997-04-20 | 0 | Shoulder | 72.4701 | 2506.9958
1997-04-21 | 1 | Shoulder | 79.6441 | 2813.8877
1997-04-22 | 1 | Shoulder | 81.5392 | 2928.3389
1997-04-23 | 1 | Shoulder | 65.1301 | 2570.2452
1997-04-24 | 1 | Shoulder | 67.4261 | 2529.8163
1997-04-25 | 1 | Shoulder | 72.7046 | 2554.0673
1997-04-26 | 0 | Shoulder | 68.23 | 2521.6581
1997-04-27 | 0 | Shoulder | 67.5146 | 2480.2782
1997-04-28 | 1 | Shoulder | 65.0474 | 2469.2131
1997-04-29 | 1 | Shoulder | 66.0566 | 2528.8154
1997-04-30 | 1 | Shoulder | 75.6655 | 2684.0664
1997-05-01 | 1 | Shoulder | 77.646 | 2823.7969
1997-05-02 | 1 | Shoulder | 77.1406 | 2854.4362
1997-05-03 | 0 | Shoulder | 70.2468 | 2589.1774
1997-05-04 | 0 | Shoulder | 69.3891 | 2485.5969
1997-05-05 | 1 | Shoulder | 72.9661 | 2566.9769
1997-05-06 | 1 | Shoulder | 80.3648 | 2782.6031
1997-05-07 | 1 | Shoulder | 75.6678 | 2840.1997
1997-05-08 | 1 | Shoulder | 79.283 | 2901.8835
1997-05-09 | 1 | Shoulder | 84.2686 | 3233.0808
1997-05-10 | 0 | Shoulder | 71.3137 | 2670.254
1997-05-11 | 0 | Shoulder | 73.6127 | 2509.6091
1997-05-12 | 1 | Shoulder | 74.1991 | 2564.5714
1997-05-13 | 1 | Shoulder | 79.9273 | 2856.4033
1997-05-14 | 1 | Shoulder | 79.0513 | 2896.2094
1997-05-15 | 1 | Shoulder | 83.7244 | 3301.7048
1997-05-16 | 1 | Shoulder | 72.9792 | 2608.3498
1997-05-17 | 0 | Shoulder | 81.6609 | 2822.8119
1997-05-18 | 0 | Shoulder | 86.9165 | 2936.655
1997-05-19 | 1 | Shoulder | 87.9903 | 3500.3157
1997-05-20 | 1 | Shoulder | 87.2732 | 3686.8152
1997-05-21 | 1 | Shoulder | 77.5286 | 2970.7609
1997-05-22 | 1 | Shoulder | 76.4504 | 2821.922
1997-05-23 | 1 | Shoulder | 80.5512 | 3014.7386
1997-05-24 | 0 | Shoulder | 80.9979 | 3074.8448
1997-05-25 | 0 | Shoulder | 78.7188 | 2938.7394
1997-05-26 | 1 | Shoulder | 87.458 | 3331.3026
1997-05-27 | 1 | Shoulder | 73.8042 | 2808.151
1997-05-28 | 1 | Shoulder | 66.2182 | 2525.8437
1997-05-29 | 1 | Shoulder | 77.2598 | 2757.5373
1997-05-30 | 1 | Shoulder | 79.9387 | 2909.4145
1997-05-31 | 0 | Shoulder | 80.8241 | 3130.6138
1997-06-01 | 0 | Summer | 78.8745 | 3319.8858
1997-06-02 | 1 | Summer | 82.2215 | 3589.8072
1997-06-03 | 1 | Summer | 77.9134 | 3087.4385
1997-06-04 | 1 | Summer | 66.7977 | 2574.4967
1997-06-05 | 1 | Summer | 71.6986 | 2616.8277
1997-06-06 | 1 | Summer | 63.2237 | 2581.5104
1997-06-07 | 0 | Summer | 65.7108 | 2569.5412
1997-06-08 | 0 | Summer | 71.3573 | 2756.1214
1997-06-09 | 1 | Summer | 76.2425 | 2678.7837
1997-06-10 | 1 | Summer | 79.2792 | 3310.985
1997-06-11 | 1 | Summer | 81.5029 | 3287.0773
1997-06-12 | 1 | Summer | 82.927 | 3415.5526
1997-06-13 | 1 | Summer | 89.2829 | 3867.8134
1997-06-14 | 0 | Summer | 79.9755 | 3335.725
1997-06-15 | 0 | Summer | 79.7008 | 3153.6806
1997-06-16 | 1 | Summer | 81.7668 | 3335.7396
1997-06-17 | 1 | Summer | 87.3988 | 3822.2862
1997-06-18 | 1 | Summer | 85.0686 | 3697.8057
1997-06-19 | 1 | Summer | 87.1713 | 3794.3016
1997-06-20 | 1 | Summer | 89.1395 | 4081.5477
1997-06-21 | 0 | Summer | 84.7143 | 3671.2857
1997-06-22 | 0 | Summer | 87.5193 | 3938.1519
1997-06-23 | 1 | Summer | 89.0606 | 4005.9125
1997-06-24 | 1 | Summer | 89.35 | 4140.2024
1997-06-25 | 1 | Summer | 90.0367 | 4214.8238
1997-06-26 | 1 | Summer | 90.5137 | 4209.216
1997-06-27 | 1 | Summer | 84.821 | 3789.3093
1997-06-28 | 0 | Summer | 76.1894 | 3042.9546
1997-06-29 | 0 | Summer | 82.6867 | 3659.207
1997-06-30 | 1 | Summer | 86.7817 | 3960.6348
1997-07-01 | 1 | Summer | 84.248 | 3822.4026
1997-07-02 | 1 | Summer | 90.1455 | 4042.2853
1997-07-03 | 1 | Summer | 93.7056 | 4252.5365
1997-07-04 | 1 | Summer | 97.3177 | 4187.3324
1997-07-05 | 0 | Summer | 93.2379 | 4402.8476
1997-07-06 | 0 | Summer | 91.1057 | 3842.5743
1997-07-07 | 1 | Summer | 85.615 | 3823.608
1997-07-08 | 1 | Summer | 86.9758 | 3806.0702
1997-07-09 | 1 | Summer | 87.4441 | 3762.2556
1997-07-10 | 1 | Summer | 87.3352 | 3923.2655
1997-07-11 | 1 | Summer | 84.41 | 3877.0074
1997-07-12 | 0 | Summer | 87.8291 | 3932.9015
1997-07-13 | 0 | Summer | 91.0413 | 3913.7482
1997-07-14 | 1 | Summer | 91.6798 | 4214.8052
1997-07-15 | 1 | Summer | 90.8671 | 4181.8722
1997-07-16 | 1 | Summer | 92.105 | 4136.1128
1997-07-17 | 1 | Summer | 86.8484 | 3900.8955
1997-07-18 | 1 | Summer | 90.0858 | 3961.8971
1997-07-19 | 0 | Summer | 91.9291 | 4072.4957
1997-07-20 | 0 | Summer | 92.4061 | 4294.8141
1997-07-21 | 1 | Summer | 90.1017 | 4257.4542
1997-07-22 | 1 | Summer | 91.3687 | 4266.1766
1997-07-23 | 1 | Summer | 87.2475 | 4094.0138
1997-07-24 | 1 | Summer | 88.4005 | 4096.3295
1997-07-25 | 1 | Summer | 84.5677 | 3773.2849
1997-07-26 | 0 | Summer | 89.1391 | 4062.8766
1997-07-27 | 0 | Summer | 93.0474 | 4109.4398
1997-07-28 | 1 | Summer | 93.7458 | 4387.3508
1997-07-29 | 1 | Summer | 88.5582 | 4441.3065
1997-07-30 | 1 | Summer | 80.3987 | 3452.9418
1997-07-31 | 1 | Summer | 72.3893 | 2810.1857
1997-08-01 | 1 | Summer | 81.2251 | 3370.3554
1997-08-02 | 0 | Summer | 86.2979 | 3600.7649
1997-08-03 | 0 | Summer | 89.1087 | 3979.8756
1997-08-04 | 1 | Summer | 90.3083 | 4120.3092
1997-08-05 | 1 | Summer | 89.7464 | 4112.2251
1997-08-06 | 1 | Summer | 85.7113 | 3791.4657
1997-08-07 | 1 | Summer | 83.121 | 3565.5936
1997-08-08 | 1 | Summer | 83.8596 | 3774.0634
1997-08-09 | 0 | Summer | 80.9654 | 3599.6772
1997-08-10 | 0 | Summer | 79.6289 | 3384.2213
1997-08-11 | 1 | Summer | 87.3085 | 3772.7809
1997-08-12 | 1 | Summer | 89.5513 | 3981.6566
1997-08-13 | 1 | Summer | 90.9364 | 4212.6325
1997-08-14 | 1 | Summer | 92.4721 | 4352.1365
1997-08-15 | 1 | Summer | 93.1993 | 4369.5092
1997-08-16 | 0 | Summer | 93.1623 | 4238.7615
1997-08-17 | 0 | Summer | 91.8122 | 4187.1092
1997-08-18 | 1 | Summer | 94.9817 | 4385.4265
1997-08-19 | 1 | Summer | 89.5087 | 4251.1131
1997-08-20 | 1 | Summer | 91.7419 | 4224.3212
1997-08-21 | 1 | Summer | 88.3413 | 4054.3453
1997-08-22 | 1 | Summer | 86.5133 | 3904.1437
1997-08-23 | 0 | Summer | 83.0014 | 3430.7136
1997-08-24 | 0 | Summer | 84.5787 | 3483.3182
1997-08-25 | 1 | Summer | 85.7319 | 3580.9069
1997-08-26 | 1 | Summer | 89.3081 | 3824.9919
1997-08-27 | 1 | Summer | 86.8289 | 3866.0135
1997-08-28 | 1 | Summer | 92.6832 | 3941.6852
1997-08-29 | 1 | Summer | 94.142 | 4183.5005
1997-08-30 | 0 | Summer | 86.3749 | 3846.3378
1997-08-31 | 0 | Summer | 86.8638 | 3734.0245
1997-09-01 | 1 | Summer | 89.4354 | 3975.267
1997-09-02 | 1 | Summer | 87.1979 | 4026.6109
1997-09-03 | 1 | Summer | 90.6777 | 4086.058
1997-09-04 | 1 | Summer | 79.7928 | 3239.2098
1997-09-05 | 1 | Summer | 79.668 | 2943.9479
1997-09-06 | 0 | Summer | 83.9634 | 3161.6634
1997-09-07 | 0 | Summer | 87.0239 | 3376.9338
1997-09-08 | 1 | Summer | 88.1021 | 3735.269
1997-09-09 | 1 | Summer | 87.191 | 3820.7355
1997-09-10 | 1 | Summer | 83.9578 | 3524.9669
1997-09-11 | 1 | Summer | 84.5417 | 3543.9053
1997-09-12 | 1 | Summer | 87.3746 | 3749.706
1997-09-13 | 0 | Summer | 87.8108 | 3827.5528
1997-09-14 | 0 | Summer | 86.3577 | 3832.1757
1997-09-15 | 1 | Summer | 85.4479 | 3742.4223
1997-09-16 | 1 | Summer | 84.4722 | 3691.7482
1997-09-17 | 1 | Summer | 87.191 | 3768.1685
1997-09-18 | 1 | Summer | 83.8882 | 3705.0903
1997-09-19 | 1 | Summer | 89.9859 | 3821.5036
1997-09-20 | 0 | Summer | 94.8185 | 4101.6004
1997-09-21 | 0 | Summer | 79.2629 | 3227.4603
1997-09-22 | 1 | Summer | 77.3185 | 3182.4191
1997-09-23 | 1 | Summer | 84.7811 | 3550.3322
1997-09-24 | 1 | Summer | 73.6248 | 2778.928
1997-09-25 | 1 | Summer | 69.4836 | 2708.8613
1997-09-26 | 1 | Summer | 75.5965 | 3039.1423
1997-09-27 | 0 | Summer | 70.186 | 2274.7844
1997-09-28 | 0 | Summer | 76.4167 | 2779.4525
1997-09-29 | 1 | Summer | 83.5788 | 3255.3465
1997-09-30 | 1 | Summer | 87.6936 | 3452.5717
1997-10-01 | 1 | Shoulder | 80.8359 | 3109.1963
1997-10-02 | 1 | Shoulder | 76.1984 | 2768.3174
1997-10-03 | 1 | Shoulder | 76.5521 | 2715.4064
1997-10-04 | 0 | Shoulder | 81.7261 | 2843.7074
1997-10-05 | 0 | Shoulder | 84.2288 | 3138.0068
1997-10-06 | 1 | Shoulder | 85.1561 | 3346.5813
1997-10-07 | 1 | Shoulder | 85.8479 | 3380.9928
1997-10-08 | 1 | Shoulder | 85.8479 | 3282.9897
1997-10-09 | 1 | Shoulder | 82.9839 | 3181.6207
1997-10-10 | 1 | Shoulder | 84.0321 | 3155.1758
1997-10-11 | 0 | Shoulder | 83.1027 | 3067.725
1997-10-12 | 0 | Shoulder | 81.0217 | 3110.4728
1997-10-13 | 1 | Shoulder | 82.0598 | 3139.2666
1997-10-14 | 1 | Shoulder | 81.5359 | 3148.3634
1997-10-15 | 1 | Shoulder | 69.4481 | 2452.0775
1997-10-16 | 1 | Shoulder | 63.2714 | 2503.7858
1997-10-17 | 1 | Shoulder | 62.8754 | 2605.9952
1997-10-18 | 0 | Shoulder | 58.6741 | 2619.4392
1997-10-19 | 0 | Shoulder | 61.4076 | 2575.6492
1997-10-20 | 1 | Shoulder | 71.4636 | 2712.0266
1997-10-21 | 1 | Shoulder | 72.3918 | 2652.2718
1997-10-22 | 1 | Shoulder | 58.1466 | 2769.4731
1997-10-23 | 1 | Shoulder | 64.1435 | 2848.6887
1997-10-24 | 1 | Shoulder | 71.8868 | 2887.7401
1997-10-25 | 0 | Shoulder | 75.5703 | 2750.4519
1997-10-26 | 0 | Shoulder | 70.8048 | 2713.9569
1997-10-27 | 1 | Shoulder | 68.7765 | 2628.1906
1997-10-28 | 1 | Shoulder | 60.147 | 2871.9704
1997-10-29 | 1 | Shoulder | 64.1887 | 3004.6761
1997-10-30 | 1 | Shoulder | 68.0747 | 2922.5714
1997-10-31 | 1 | Shoulder | 66.9133 | 2563.1935
1997-11-01 | 0 | Winter | 59.617 | 2600.025
1997-11-02 | 0 | Winter | 51.3889 | 2530.8776
1997-11-03 | 1 | Winter | 45.9756 | 2570.0365
1997-11-04 | 1 | Winter | 42.0159 | 2936.7321
1997-11-05 | 1 | Winter | 39.2026 | 3000.8826
1997-11-06 | 1 | Winter | 48.6723 | 2904.0377
1997-11-07 | 1 | Winter | 49.562 | 2752.865
1997-11-08 | 0 | Winter | 48.1527 | 2764.698
1997-11-09 | 0 | Winter | 39.9833 | 3099.2685
1997-11-10 | 1 | Winter | 40.8811 | 2957.0981
1997-11-11 | 1 | Winter | 42.1149 | 3072.2236
1997-11-12 | 1 | Winter | 44.3494 | 3048.3064
1997-11-13 | 1 | Winter | 46.9646 | 2964.1953
1997-11-14 | 1 | Winter | 45.1715 | 2865.1102
1997-11-15 | 0 | Winter | 43.1563 | 2783.0859
1997-11-16 | 0 | Winter | 37.4843 | 3160.4546
1997-11-17 | 1 | Winter | 28.7212 | 3967.3701
1997-11-18 | 1 | Winter | 27.6136 | 4204.4794
1997-11-19 | 1 | Winter | 37.3037 | 3230.4732
1997-11-20 | 1 | Winter | 31.2466 | 3452.8634
1997-11-21 | 1 | Winter | 41.925 | 2856.1408
1997-11-22 | 0 | Winter | 57.6031 | 2616.3804
1997-11-23 | 0 | Winter | 50.6813 | 2573.3597
1997-11-24 | 1 | Winter | 34.665 | 3149.2455
1997-11-25 | 1 | Winter | 30.5127 | 3863.6974
1997-11-26 | 1 | Winter | 33.1825 | 3829.7263
1997-11-27 | 1 | Winter | 42.4651 | 2781.6872
1997-11-28 | 1 | Winter | 39.5685 | 3146.0748
1997-11-29 | 0 | Winter | 51.8787 | 2656.106
1997-11-30 | 0 | Winter | 57.4276 | 2536.7729
1997-12-01 | 1 | Winter | 44.8345 | 2656.4393
1997-12-02 | 1 | Winter | 36.9466 | 3408.8216
1997-12-03 | 1 | Winter | 40.5559 | 3441.1393
1997-12-04 | 1 | Winter | 52.3122 | 2643.5889
1997-12-05 | 1 | Winter | 36.8203 | 3158.9873
1997-12-06 | 0 | Winter | 28.2716 | 4122.1246
1997-12-07 | 0 | Winter | 25.889 | 4504.5224
1997-12-08 | 1 | Winter | 25.3618 | 4682.9164
1997-12-09 | 1 | Winter | 39.4755 | 3623.1368
1997-12-10 | 1 | Winter | 46.9994 | 3117.1
1997-12-11 | 1 | Winter | 41.4748 | 3350.4337
1997-12-12 | 1 | Winter | 46.6571 | 3064.1636
1997-12-13 | 0 | Winter | 41.1057 | 3555.894
1997-12-14 | 0 | Winter | 37.8101 | 3423.2345
1997-12-15 | 1 | Winter | 36.3708 | 3652.7179
1997-12-16 | 1 | Winter | 38.5821 | 3540.9782
1997-12-17 | 1 | Winter | 31.0098 | 3959.604
1997-12-18 | 1 | Winter | 32.3385 | 3642.8616
1997-12-19 | 1 | Winter | 31.4083 | 3875.0205
1997-12-20 | 0 | Winter | 39.0946 | 3229.4205
1997-12-21 | 0 | Winter | 40.42 | 3162.8641
1997-12-22 | 1 | Winter | 45.8191 | 3177.5064
1997-12-23 | 1 | Winter | 46.3776 | 2958.1748
1997-12-24 | 1 | Winter | 46.9844 | 2956.038
1997-12-25 | 1 | Winter | 49.1193 | 2419.2475
1997-12-26 | 1 | Winter | 39.6881 | 3124.4598
1997-12-27 | 0 | Winter | 40.4798 | 3162.585
1997-12-28 | 0 | Winter | 31.032 | 3751.0684
1997-12-29 | 1 | Winter | 34.5452 | 3848.7074
1997-12-30 | 1 | Winter | 36.2255 | 3755.8586
1997-12-31 | 1 | Winter | 34.8112 | 3858.5996
1998-01-01 | 1 | Winter | 22.6768 | 4911.3299
1998-01-02 | 1 | Winter | 25.1406 | 4500.9672
1998-01-03 | 0 | Winter | 36.1687 | 3811.9523
1998-01-04 | 0 | Winter | 42.5716 | 3136.9709
1998-01-05 | 1 | Winter | 57.1056 | 2573.2544
1998-01-06 | 1 | Winter | 61.9118 | 2588.8354
1998-01-07 | 1 | Winter | 63.4233 | 2571.4907
1998-01-08 | 1 | Winter | 62.1625 | 2369.7303
1998-01-09 | 1 | Winter | 44.8247 | 2968.3965
1998-01-10 | 0 | Winter | 35.9114 | 3416.6255
1998-01-11 | 0 | Winter | 33.7948 | 3630.5711
1998-01-12 | 1 | Winter | 38.54 | 3387.8445
1998-01-13 | 1 | Winter | 49.4339 | 2717.4217
1998-01-14 | 1 | Winter | 44.0174 | 3239.3218
1998-01-15 | 1 | Winter | 40.3736 | 3540.7073
1998-01-16 | 1 | Winter | 43.4687 | 3417.3379
1998-01-17 | 0 | Winter | 44.3494 | 3147.4109
1998-01-18 | 0 | Winter | 35.5953 | 3519.1142
1998-01-19 | 1 | Winter | 35.6538 | 3333.4131
1998-01-20 | 1 | Winter | 31.8347 | 4014.9211
1998-01-21 | 1 | Winter | 31.7997 | 4053.6761
1998-01-22 | 1 | Winter | 44.5415 | 3228.3298
1998-01-23 | 1 | Winter | 52.9613 | 2623.5157
1998-01-24 | 0 | Winter | 44.5998 | 2925.5195
1998-01-25 | 0 | Winter | 33.7248 | 3494.1958
1998-01-26 | 1 | Winter | 29.2535 | 4175.1667
1998-01-27 | 1 | Winter | 44.0701 | 3101.0785
1998-01-28 | 1 | Winter | 43.5907 | 3220.4732
1998-01-29 | 1 | Winter | 34.4141 | 3708.9143
1998-01-30 | 1 | Winter | 40.9605 | 3346.4289
1998-01-31 | 0 | Winter | 34.5878 | 3588.6192
1998-02-01 | 0 | Winter | 28.0478 | 4084.8657
1998-02-02 | 1 | Winter | 36.3339 | 3644.2314
1998-02-03 | 1 | Winter | 53.7566 | 2769.1886
1998-02-04 | 1 | Winter | 42.8705 | 3341.0213
1998-02-05 | 1 | Winter | 40.96 | 3480.2199
1998-02-06 | 1 | Winter | 37.3718 | 3591.6111
1998-02-07 | 0 | Winter | 42.0876 | 3361.2006
1998-02-08 | 0 | Winter | 39.4852 | 3431.415
1998-02-09 | 1 | Winter | 38.3067 | 3595.8008
1998-02-10 | 1 | Winter | 32.6887 | 3779.6924
1998-02-11 | 1 | Winter | 39.1303 | 3273.1955
1998-02-12 | 1 | Winter | 48.4233 | 2808.7221
1998-02-13 | 1 | Winter | 37.1038 | 3387.1584
1998-02-14 | 0 | Winter | 35.2697 | 3581.056
1998-02-15 | 0 | Winter | 33.6266 | 3558.0678
1998-02-16 | 1 | Winter | 47.2927 | 2981.4177
1998-02-17 | 1 | Winter | 57.7786 | 2583.9413
1998-02-18 | 1 | Winter | 48.9311 | 2793.2201
1998-02-19 | 1 | Winter | 40.7608 | 3186.9928
1998-02-20 | 1 | Winter | 51.5793 | 2635.1764
1998-02-21 | 0 | Winter | 39.5653 | 3054.9816
1998-02-22 | 0 | Winter | 39.405 | 3185.1223
1998-02-23 | 1 | Winter | 49.4084 | 2923.7078
1998-02-24 | 1 | Winter | 42.351 | 3255.7613
1998-02-25 | 1 | Winter | 41.3166 | 3005.8301
1998-02-26 | 1 | Winter | 41.6523 | 3098.0038
1998-02-27 | 1 | Winter | 53.6991 | 2650.6798
1998-02-28 | 0 | Winter | 56.5749 | 2574.2587
1998-03-01 | 0 | Winter | 52.2471 | 2445.5763
1998-03-02 | 1 | Winter | 46.214 | 2725.7598
1998-03-03 | 1 | Winter | 37.7832 | 3360.1535
1998-03-04 | 1 | Winter | 31.5373 | 3544.463
1998-03-05 | 1 | Winter | 43.6033 | 3038.9427
1998-03-06 | 1 | Winter | 50.1003 | 2817.7066
1998-03-07 | 0 | Winter | 48.7699 | 2789.2483
1998-03-08 | 0 | Winter | 56.0774 | 2538.0594
1998-03-09 | 1 | Winter | 44.6171 | 2742.023
1998-03-10 | 1 | Winter | 37.566 | 3046.1902
1998-03-11 | 1 | Winter | 28.4793 | 3893.6865
1998-03-12 | 1 | Winter | 28.3261 | 4295.323
1998-03-13 | 1 | Winter | 22.5082 | 4763.9391
1998-03-14 | 0 | Winter | 33.3597 | 3942.1018
1998-03-15 | 0 | Winter | 42.7032 | 2934.915
1998-03-16 | 1 | Winter | 44.7141 | 2929.0549
1998-03-17 | 1 | Winter | 43.6 | 3203.4341
1998-03-18 | 1 | Winter | 43.0127 | 3071.6069
1998-03-19 | 1 | Winter | 57.6232 | 2596.5866
1998-03-20 | 1 | Winter | 54.5625 | 2485.8959
1998-03-21 | 0 | Winter | 44.624 | 2938.4177
1998-03-22 | 0 | Winter | 37.3878 | 3150.0853
1998-03-23 | 1 | Winter | 37.1523 | 3085.3219
1998-03-24 | 1 | Winter | 47.5025 | 2800.3803
1998-03-25 | 1 | Winter | 42.7838 | 3150.5238
1998-03-26 | 1 | Winter | 45.0878 | 2930.9639
1998-03-27 | 1 | Winter | 51.8162 | 2567.2881
1998-03-28 | 0 | Winter | 54.5413 | 2763.0473
1998-03-29 | 0 | Winter | 59.915 | 2865.6563
1998-03-30 | 1 | Winter | 55.7904 | 2836.0483
1998-03-31 | 1 | Winter | 61.3192 | 3142.0151
1998-04-01 | 1 | Shoulder | 76.3522 | 2888.7947
1998-04-02 | 1 | Shoulder | 80.3772 | 3042.6089
1998-04-03 | 1 | Shoulder | 68.3564 | 2614.1285
1998-04-04 | 0 | Shoulder | 69.2406 | 2462.1912
1998-04-05 | 0 | Shoulder | 64.7416 | 2476.7269
1998-04-06 | 1 | Shoulder | 72.2927 | 2685.9069
1998-04-07 | 1 | Shoulder | 75.2366 | 2658.2385
1998-04-08 | 1 | Shoulder | 74.4368 | 2664.3224
1998-04-09 | 1 | Shoulder | 79.919 | 2968.289
1998-04-10 | 1 | Shoulder | 63.0898 | 2576.9014
1998-04-11 | 0 | Shoulder | 69.0255 | 2502.5517
1998-04-12 | 0 | Shoulder | 70.9656 | 2614.8463
1998-04-13 | 1 | Shoulder | 70.0727 | 2646.7628
1998-04-14 | 1 | Shoulder | 62.1768 | 2677.8756
1998-04-15 | 1 | Shoulder | 74.0544 | 2562.8076
1998-04-16 | 1 | Shoulder | 79.5877 | 2870.6754
1998-04-17 | 1 | Shoulder | 76.5608 | 2871.7431
1998-04-18 | 0 | Shoulder | 73.1833 | 2714.6691
1998-04-19 | 0 | Shoulder | 76.6077 | 2813.3652
1998-04-20 | 1 | Shoulder | 73.5082 | 2583.3699
1998-04-21 | 1 | Shoulder | 69.4358 | 2527.6675
1998-04-22 | 1 | Shoulder | 69.4102 | 2578.2139
1998-04-23 | 1 | Shoulder | 58.1393 | 2648.6475
1998-04-24 | 1 | Shoulder | 72.3496 | 2743.8442
1998-04-25 | 0 | Shoulder | 77.0645 | 2536.7627
1998-04-26 | 0 | Shoulder | 79.8758 | 2804.3108
1998-04-27 | 1 | Shoulder | 78.6469 | 2906.1711
1998-04-28 | 1 | Shoulder | 67.8056 | 2522.9277
1998-04-29 | 1 | Shoulder | 73.1195 | 2565.7479
1998-04-30 | 1 | Shoulder | 67.4333 | 2553.6668
1998-05-01 | 1 | Shoulder | 78.2602 | 2808.5835
1998-05-02 | 0 | Shoulder | 77.387 | 2797.6857
1998-05-03 | 0 | Shoulder | 80.1843 | 2752.6818
1998-05-04 | 1 | Shoulder | 74.543 | 2623.3473
1998-05-05 | 1 | Shoulder | 76.5627 | 2808.2
1998-05-06 | 1 | Shoulder | 81.5329 | 2893.3219
1998-05-07 | 1 | Shoulder | 77.3124 | 2884.376
1998-05-08 | 1 | Shoulder | 84.6951 | 3289.2854
1998-05-09 | 0 | Shoulder | 82.5905 | 3072.9409
1998-05-10 | 0 | Shoulder | 75.6647 | 2849.3274
1998-05-11 | 1 | Shoulder | 78.8127 | 2891.5781
1998-05-12 | 1 | Shoulder | 81.1316 | 2962.5417
1998-05-13 | 1 | Shoulder | 78.4211 | 2864.7072
1998-05-14 | 1 | Shoulder | 81.7936 | 3004.9482
1998-05-15 | 1 | Shoulder | 83.2153 | 3039.404
1998-05-16 | 0 | Shoulder | 89.5184 | 3477.9984
1998-05-17 | 0 | Shoulder | 87.3322 | 3665.8923
1998-05-18 | 1 | Shoulder | 86.9572 | 3631.6819
1998-05-19 | 1 | Shoulder | 88.1135 | 3519.6486
1998-05-20 | 1 | Shoulder | 93.4466 | 3898.9177
1998-05-21 | 1 | Shoulder | 92.6517 | 4134.0105
1998-05-22 | 1 | Shoulder | 84.8495 | 3645.4311
1998-05-23 | 0 | Shoulder | 91.3314 | 3833.5185
1998-05-24 | 0 | Shoulder | 89.5345 | 3575.4075
1998-05-25 | 1 | Shoulder | 93.9578 | 3967.4585
1998-05-26 | 1 | Shoulder | 93.1414 | 4122.4246
1998-05-27 | 1 | Shoulder | 90.3903 | 4009.9577
1998-05-28 | 1 | Shoulder | 85.7248 | 3509.0136
1998-05-29 | 1 | Shoulder | 85.9327 | 3608.3555
1998-05-30 | 0 | Shoulder | 85.5764 | 3501.6016
1998-05-31 | 0 | Shoulder | 87.9489 | 3703.6934
1998-06-01 | 1 | Summer | 94.1467 | 4320.54
1998-06-02 | 1 | Summer | 92.9446 | 4157.6305
1998-06-03 | 1 | Summer | 97.7192 | 4536.6268
1998-06-04 | 1 | Summer | 91.3004 | 4421.8612
1998-06-05 | 1 | Summer | 88.1034 | 3884.5977
1998-06-06 | 0 | Summer | 82.3644 | 3502.443
1998-06-07 | 0 | Summer | 77.2974 | 3083.9442
1998-06-08 | 1 | Summer | 80.9455 | 3045.6826
1998-06-09 | 1 | Summer | 82.3568 | 3135.9677
1998-06-10 | 1 | Summer | 81.6946 | 3292.624
1998-06-11 | 1 | Summer | 88.2193 | 3767.9104
1998-06-12 | 1 | Summer | 91.3576 | 4143.6005
1998-06-13 | 0 | Summer | 93.8334 | 4398.2935
1998-06-14 | 0 | Summer | 89.9753 | 4217.9168
1998-06-15 | 1 | Summer | 90.7064 | 4279.807
1998-06-16 | 1 | Summer | 92.8004 | 4390.9486
1998-06-17 | 1 | Summer | 89.2403 | 4277.7089
1998-06-18 | 1 | Summer | 92.2535 | 4170.3934
1998-06-19 | 1 | Summer | 94.4986 | 4343.531
1998-06-20 | 0 | Summer | 90.1513 | 4117.2029
1998-06-21 | 0 | Summer | 93.6476 | 4252.1736
1998-06-22 | 1 | Summer | 96.945 | 4468.0239
1998-06-23 | 1 | Summer | 96.9531 | 4394.1644
1998-06-24 | 1 | Summer | 98.333 | 4595.9523
1998-06-25 | 1 | Summer | 94.037 | 4572.3741
1998-06-26 | 1 | Summer | 96.5721 | 4371.7584
1998-06-27 | 0 | Summer | 98.3318 | 4491.7408
1998-06-28 | 0 | Summer | 98.6458 | 4506.6281
1998-06-29 | 1 | Summer | 96.5204 | 4447.7695
1998-06-30 | 1 | Summer | 99.9464 | 4746.052
1998-07-01 | 1 | Summer | 96.054 | 4411.2441
1998-07-02 | 1 | Summer | 92.6463 | 4284.9702
1998-07-03 | 1 | Summer | 92.3584 | 4299.742
1998-07-04 | 0 | Summer | 93.2294 | 4227.5635
1998-07-05 | 0 | Summer | 92.5406 | 4178.1256
1998-07-06 | 1 | Summer | 92.3581 | 4188.5756
1998-07-07 | 1 | Summer | 91.5481 | 4219.1844
1998-07-08 | 1 | Summer | 96.6364 | 4365.5584
1998-07-09 | 1 | Summer | 99.0757 | 4390.575
1998-07-10 | 1 | Summer | 96.3689 | 4511.0696
1998-07-11 | 0 | Summer | 89.1913 | 4181.9795
1998-07-12 | 0 | Summer | 89.3423 | 4086.8648
1998-07-13 | 1 | Summer | 87.8918 | 3972.4837
1998-07-14 | 1 | Summer | 88.8565 | 4152.5735
1998-07-15 | 1 | Summer | 85.933 | 3888.9666
1998-07-16 | 1 | Summer | 86.5586 | 3779.0398
1998-07-17 | 1 | Summer | 84.218 | 3612.1103
1998-07-18 | 0 | Summer | 91.1492 | 3947.9174
1998-07-19 | 0 | Summer | 93.8361 | 4265.0348
1998-07-20 | 1 | Summer | 92.2568 | 4266.0341
1998-07-21 | 1 | Summer | 92.9974 | 4448.4938
1998-07-22 | 1 | Summer | 95.1475 | 4439.8053
1998-07-23 | 1 | Summer | 93.4869 | 4447.1811
1998-07-24 | 1 | Summer | 93.1011 | 4344.4604
1998-07-25 | 0 | Summer | 92.6881 | 4234.3331
1998-07-26 | 0 | Summer | 90.927 | 4127.7577
1998-07-27 | 1 | Summer | 84.6829 | 3762.987
1998-07-28 | 1 | Summer | 88.0529 | 3917.6454
1998-07-29 | 1 | Summer | 93.7218 | 4249.1463
1998-07-30 | 1 | Summer | 91.2213 | 4481.5477
1998-07-31 | 1 | Summer | 93.5847 | 4395.8282
1998-08-01 | 0 | Summer | 85.7424 | 3689.0124
1998-08-02 | 0 | Summer | 83.7099 | 3537.7227
1998-08-03 | 1 | Summer | 84.6607 | 3760.1863
1998-08-04 | 1 | Summer | 87.9464 | 4014.3145
1998-08-05 | 1 | Summer | 88.3314 | 3816.1837
1998-08-06 | 1 | Summer | 88.2284 | 3971.1479
1998-08-07 | 1 | Summer | 88.43 | 4011.3523
1998-08-08 | 0 | Summer | 86.278 | 3728.5439
1998-08-09 | 0 | Summer | 86.4158 | 3675.6186
1998-08-10 | 1 | Summer | 85.7845 | 3870.1681
1998-08-11 | 1 | Summer | 91.0544 | 4039.1217
1998-08-12 | 1 | Summer | 91.4225 | 4285.7252
1998-08-13 | 1 | Summer | 88.0202 | 3794.6939
1998-08-14 | 1 | Summer | 86.894 | 3798.0829
1998-08-15 | 0 | Summer | 86.3106 | 3776.7743
1998-08-16 | 0 | Summer | 90.6878 | 4182.4144
1998-08-17 | 1 | Summer | 90.1866 | 4159.9955
1998-08-18 | 1 | Summer | 89.177 | 4148.7093
1998-08-19 | 1 | Summer | 89.6931 | 4088.7096
1998-08-20 | 1 | Summer | 83.5498 | 3712.8708
1998-08-21 | 1 | Summer | 85.5764 | 3756.8359
1998-08-22 | 0 | Summer | 88.0639 | 3674.3759
1998-08-23 | 0 | Summer | 89.1197 | 4025.5999
1998-08-24 | 1 | Summer | 90.8151 | 4027.6449
1998-08-25 | 1 | Summer | 91.8579 | 4190.1103
1998-08-26 | 1 | Summer | 91.7284 | 4152.8339
1998-08-27 | 1 | Summer | 94.8492 | 4345.0758
1998-08-28 | 1 | Summer | 93.8019 | 4477.3299
1998-08-29 | 0 | Summer | 95.9786 | 4442.6099
1998-08-30 | 0 | Summer | 94.6852 | 4291.1463
1998-08-31 | 1 | Summer | 91.8125 | 4330.1595
1998-09-01 | 1 | Summer | 90.4262 | 4037.6963
1998-09-02 | 1 | Summer | 88.2057 | 4030.7249
1998-09-03 | 1 | Summer | 76.1461 | 3025.6651
1998-09-04 | 1 | Summer | 88.1902 | 3772.6809
1998-09-05 | 0 | Summer | 92.2261 | 3953.509
1998-09-06 | 0 | Summer | 89.7055 | 4106.3654
1998-09-07 | 1 | Summer | 90.7047 | 4028.5614
1998-09-08 | 1 | Summer | 92.4823 | 4249.8372
1998-09-09 | 1 | Summer | 78.4136 | 3112.4092
1998-09-10 | 1 | Summer | 80.2217 | 3002.7612
1998-09-11 | 1 | Summer | 83.986 | 3219.7594
1998-09-12 | 0 | Summer | 87.133 | 3379.0163
1998-09-13 | 0 | Summer | 88.9127 | 3701.1859
1998-09-14 | 1 | Summer | 87.8469 | 3842.1378
1998-09-15 | 1 | Summer | 88.0878 | 3799.5546
1998-09-16 | 1 | Summer | 87.6061 | 3858.4487
1998-09-17 | 1 | Summer | 86.0389 | 3842.571
1998-09-18 | 1 | Summer | 85.0998 | 3712.5236
1998-09-19 | 0 | Summer | 81.719 | 3378.7021
1998-09-20 | 0 | Summer | 84.9565 | 3687.9149
1998-09-21 | 1 | Summer | 83.8539 | 3701.2823
1998-09-22 | 1 | Summer | 88.7776 | 4095.7224
1998-09-23 | 1 | Summer | 82.0429 | 3538.3829
1998-09-24 | 1 | Summer | 79.2948 | 3251.9628
1998-09-25 | 1 | Summer | 83.6329 | 2866.0644
1998-09-26 | 0 | Summer | 84.911 | 3360.5613
1998-09-27 | 0 | Summer | 87.4128 | 3686.5188
1998-09-28 | 1 | Summer | 84.5859 | 3841.6153
1998-09-29 | 1 | Summer | 83.0024 | 3432.0777
1998-09-30 | 1 | Summer | 82.7566 | 3404.4084
1998-10-01 | 1 | Shoulder | 87.5776 | 3622.1244
1998-10-02 | 1 | Shoulder | 77.1523 | 2949.7633
1998-10-03 | 0 | Shoulder | 79.9631 | 2957.2329
1998-10-04 | 0 | Shoulder | 79.1528 | 3009.7803
1998-10-05 | 1 | Shoulder | 83.3349 | 3237.7548
1998-10-06 | 1 | Shoulder | 78.6185 | 3090.9827
1998-10-07 | 1 | Shoulder | 82.1777 | 3197.1485
1998-10-08 | 1 | Shoulder | 81.1033 | 3330.2943
1998-10-09 | 1 | Shoulder | 77.4661 | 2995.9975
1998-10-10 | 0 | Shoulder | 75.3043 | 2746.8724
1998-10-11 | 0 | Shoulder | 78.7894 | 2747.449
1998-10-12 | 1 | Shoulder | 79.7971 | 2897.5512
1998-10-13 | 1 | Shoulder | 78.2772 | 2835.7945
1998-10-14 | 1 | Shoulder | 78.3733 | 2872.367
1998-10-15 | 1 | Shoulder | 78.9366 | 2794.2141
1998-10-16 | 1 | Shoulder | 76.4501 | 2665.3253
1998-10-17 | 0 | Shoulder | 76.1889 | 2579.4544
1998-10-18 | 0 | Shoulder | 81.75 | 2736.5787
1998-10-19 | 1 | Shoulder | 85.2829 | 3014.53
1998-10-20 | 1 | Shoulder | 76.0234 | 2862.1037
1998-10-21 | 1 | Shoulder | 70.6007 | 2723.1857
1998-10-22 | 1 | Shoulder | 63.7063 | 2611.6801
1998-10-23 | 1 | Shoulder | 64.4086 | 3019.8326
1998-10-24 | 0 | Shoulder | 71.2043 | 3069.9333
1998-10-25 | 0 | Shoulder | 77.1835 | 2896.0993
1998-10-26 | 1 | Shoulder | 78.3876 | 2707.1215
1998-10-27 | 1 | Shoulder | 78.8376 | 2655.938
1998-10-28 | 1 | Shoulder | 82.3761 | 2743.9811
1998-10-29 | 1 | Shoulder | 79.9342 | 2851.7172
1998-10-30 | 1 | Shoulder | 84.0625 | 2823.6458
1998-10-31 | 0 | Shoulder | 79.7462 | 2786.6275
1998-11-01 | 0 | Winter | 52.3205 | 2579.91
1998-11-02 | 1 | Winter | 55.8145 | 2825.2937
1998-11-03 | 1 | Winter | 63.3482 | 2911.622
1998-11-04 | 1 | Winter | 52.958 | 2554.9229
1998-11-05 | 1 | Winter | 46.5523 | 2899.3606
1998-11-06 | 1 | Winter | 40.476 | 3051.2252
1998-11-07 | 0 | Winter | 33.8714 | 3373.3522
1998-11-08 | 0 | Winter | 34.8338 | 3498.9856
1998-11-09 | 1 | Winter | 55.69 | 2671.5035
1998-11-10 | 1 | Winter | 56.312 | 2709.1508
1998-11-11 | 1 | Winter | 52.0927 | 2774.8833
1998-11-12 | 1 | Winter | 43.9222 | 2645.7197
1998-11-13 | 1 | Winter | 43.8267 | 2796.4522
1998-11-14 | 0 | Winter | 51.7456 | 2563.5818
1998-11-15 | 0 | Winter | 54.9873 | 2511.3152
1998-11-16 | 1 | Winter | 53.9489 | 2482.2555
1998-11-17 | 1 | Winter | 57.9411 | 2747.0988
1998-11-18 | 1 | Winter | 50.1422 | 2524.9881
1998-11-19 | 1 | Winter | 54.4739 | 2617.5634
1998-11-20 | 1 | Winter | 58.2865 | 2644.273
1998-11-21 | 0 | Winter | 45.7246 | 2882.2062
1998-11-22 | 0 | Winter | 38.5796 | 3176.4935
1998-11-23 | 1 | Winter | 44.0959 | 2923.7523
1998-11-24 | 1 | Winter | 60.1166 | 2708.5029
1998-11-25 | 1 | Winter | 54.9875 | 2520.1459
1998-11-26 | 1 | Winter | 51.2946 | 2497.1481
1998-11-27 | 1 | Winter | 39.4532 | 2822.7086
1998-11-28 | 0 | Winter | 38.5758 | 2981.8592
1998-11-29 | 0 | Winter | 40.322 | 2836.3549
1998-11-30 | 1 | Winter | 49.2018 | 2635.5324
1998-12-01 | 1 | Winter | 53.732 | 2550.6526
1998-12-02 | 1 | Winter | 46.0443 | 2773.9997
1998-12-03 | 1 | Winter | 49.5267 | 2821.8128
1998-12-04 | 1 | Winter | 49.884 | 2673.0962
1998-12-05 | 0 | Winter | 51.3525 | 2644.0602
1998-12-06 | 0 | Winter | 58.7833 | 2511.7793
1998-12-07 | 1 | Winter | 59.4609 | 2504.725
1998-12-08 | 1 | Winter | 64.1827 | 2657.0513
1998-12-09 | 1 | Winter | 50.9259 | 2446.9837
1998-12-10 | 1 | Winter | 43.2992 | 3093.0316
1998-12-11 | 1 | Winter | 43.6756 | 2926.4961
1998-12-12 | 0 | Winter | 48.3309 | 2819.249
1998-12-13 | 0 | Winter | 48.7244 | 2706.235
1998-12-14 | 1 | Winter | 45.7677 | 3046.2904
1998-12-15 | 1 | Winter | 36.4204 | 3996.7267
1998-12-16 | 1 | Winter | 42.558 | 3583.0784
1998-12-17 | 1 | Winter | 39.0665 | 3278.0006
1998-12-18 | 1 | Winter | 27.7907 | 4097.1416
1998-12-19 | 0 | Winter | 41.0745 | 3435.9033
1998-12-20 | 0 | Winter | 48.4058 | 2698.6649
1998-12-21 | 1 | Winter | 55.7834 | 2640.4652
1998-12-22 | 1 | Winter | 53.1408 | 2563.1779
1998-12-23 | 1 | Winter | 37.8482 | 3443.6468
1998-12-24 | 1 | Winter | 36.6875 | 3679.9094
1998-12-25 | 1 | Winter | 34.343 | 3939.4798
1998-12-26 | 0 | Winter | 31.3608 | 4127.5601
1998-12-27 | 0 | Winter | 26.0548 | 4757.5764
1998-12-28 | 1 | Winter | 42.3152 | 3204.1435
1998-12-29 | 1 | Winter | 47.3809 | 2922.7876
1998-12-30 | 1 | Winter | 30.9666 | 3499.4413
1998-12-31 | 1 | Winter | 30.9541 | 4055.198
1999-01-01 | 1 | Winter | 29.3634 | 4075.6794
1999-01-02 | 0 | Winter | 39.0054 | 3456.0125
1999-01-03 | 0 | Winter | 35.4285 | 3107.2582
1999-01-04 | 1 | Winter | 27.1551 | 4299.7473
1999-01-05 | 1 | Winter | 19.839 | 4890.4775
1999-01-06 | 1 | Winter | 16.5139 | 5115.6401
1999-01-07 | 1 | Winter | 34.3767 | 4288.7682
1999-01-08 | 1 | Winter | 37.2339 | 3457.6364
1999-01-09 | 0 | Winter | 46.3552 | 2800.6324
1999-01-10 | 0 | Winter | 29.0966 | 3546.4379
1999-01-11 | 1 | Winter | 26.842 | 4369.8838
1999-01-12 | 1 | Winter | 37.5603 | 3703.6659
1999-01-13 | 1 | Winter | 37.4434 | 3455.7177
1999-01-14 | 1 | Winter | 49.5063 | 2809.6922
1999-01-15 | 1 | Winter | 36.5292 | 2856.9374
1999-01-16 | 0 | Winter | 30.5405 | 3664.6124
1999-01-17 | 0 | Winter | 35.6332 | 3548.9545
1999-01-18 | 1 | Winter | 55.0301 | 2489.7811
1999-01-19 | 1 | Winter | 41.0427 | 2910.8271
1999-01-20 | 1 | Winter | 37.2923 | 3468.2485
1999-01-21 | 1 | Winter | 50.9638 | 2670.1873
1999-01-22 | 1 | Winter | 52.0365 | 2553.8476
1999-01-23 | 0 | Winter | 61.2893 | 2463.1002
1999-01-24 | 0 | Winter | 49.4027 | 2510.7184
1999-01-25 | 1 | Winter | 38.9067 | 3199.8565
1999-01-26 | 1 | Winter | 44.9476 | 2899.8504
1999-01-27 | 1 | Winter | 40.1434 | 3173.841
1999-01-28 | 1 | Winter | 53.8564 | 2552.2514
1999-01-29 | 1 | Winter | 51.6569 | 2538.5587
1999-01-30 | 0 | Winter | 50.284 | 2757.5145
1999-01-31 | 0 | Winter | 41.5456 | 3086.5265
1999-02-01 | 1 | Winter | 39.6902 | 3665.946
1999-02-02 | 1 | Winter | 49.0587 | 2844.8018
1999-02-03 | 1 | Winter | 45.8108 | 2991.5392
1999-02-04 | 1 | Winter | 52.6093 | 2492.7192
1999-02-05 | 1 | Winter | 34.7279 | 3350.2461
1999-02-06 | 0 | Winter | 34.186 | 3476.0278
1999-02-07 | 0 | Winter | 51.2051 | 2641.8006
1999-02-08 | 1 | Winter | 52.9982 | 2495.8087
1999-02-09 | 1 | Winter | 47.2279 | 2706.2744
1999-02-10 | 1 | Winter | 54.2049 | 2564.4213
1999-02-11 | 1 | Winter | 51.4164 | 2702.9164
1999-02-12 | 1 | Winter | 46.4362 | 2640.1179
1999-02-13 | 0 | Winter | 33.0809 | 3263.6851
1999-02-14 | 0 | Winter | 27.0237 | 4163.4672
1999-02-15 | 1 | Winter | 25.6552 | 4725.9809
1999-02-16 | 1 | Winter | 33.0809 | 3889.7958
1999-02-17 | 1 | Winter | 46.5701 | 2981.0297
1999-02-18 | 1 | Winter | 53.4035 | 2545.6582
1999-02-19 | 1 | Winter | 43.9022 | 3163.8513
1999-02-20 | 0 | Winter | 37.1382 | 3393.3878
1999-02-21 | 0 | Winter | 38.3384 | 3404.2714
1999-02-22 | 1 | Winter | 27.3541 | 4220.4568
1999-02-23 | 1 | Winter | 26.0893 | 4578.0097
1999-02-24 | 1 | Winter | 30.7698 | 4293.7441
1999-02-25 | 1 | Winter | 28.1217 | 4331.523
1999-02-26 | 1 | Winter | 34.9598 | 3408.4793
1999-02-27 | 0 | Winter | 38.7014 | 3355.895
1999-02-28 | 0 | Winter | 53.948 | 2514.44
1999-03-01 | 1 | Winter | 43.6964 | 2843.4122
1999-03-02 | 1 | Winter | 34.5301 | 3527.2836
1999-03-03 | 1 | Winter | 40.859 | 3141.9207
1999-03-04 | 1 | Winter | 33.1249 | 3588.6217
1999-03-05 | 1 | Winter | 29.5935 | 3926.7372
1999-03-06 | 0 | Winter | 45.534 | 2815.8951
1999-03-07 | 0 | Winter | 40.3408 | 2912.823
1999-03-08 | 1 | Winter | 32.1771 | 3467.4461
1999-03-09 | 1 | Winter | 40.1133 | 3571.0695
1999-03-10 | 1 | Winter | 38.0023 | 3463.0846
1999-03-11 | 1 | Winter | 34.2966 | 3721.0967
1999-03-12 | 1 | Winter | 32.5938 | 3643.2869
1999-03-13 | 0 | Winter | 33.9607 | 3498.2852
1999-03-14 | 0 | Winter | 47.1792 | 2851.7948
1999-03-15 | 1 | Winter | 36.9614 | 3159.274
1999-03-16 | 1 | Winter | 31.1828 | 3811.1616
1999-03-17 | 1 | Winter | 42.5184 | 3005.9711
1999-03-18 | 1 | Winter | 52.8184 | 2669.7488
1999-03-19 | 1 | Winter | 46.4934 | 2574.7075
1999-03-20 | 0 | Winter | 41.5474 | 2778.3007
1999-03-21 | 0 | Winter | 54.9404 | 2556.0394
1999-03-22 | 1 | Winter | 42.1633 | 2867.2782
1999-03-23 | 1 | Winter | 38.7882 | 3234.5492
1999-03-24 | 1 | Winter | 49.3062 | 2588.88
1999-03-25 | 1 | Winter | 53.9221 | 2493.964
1999-03-26 | 1 | Winter | 45.0975 | 3116.8813
1999-03-27 | 0 | Winter | 40.1577 | 3170.8188
1999-03-28 | 0 | Winter | 36.9766 | 3335.8268
1999-03-29 | 1 | Winter | 46.8288 | 2774.9438
1999-03-30 | 1 | Winter | 45.9015 | 2694.7877
1999-03-31 | 1 | Winter | 55.5521 | 2551.3691
1999-04-01 | 1 | Shoulder | 72.3534 | 2519.5548
1999-04-02 | 1 | Shoulder | 82.2023 | 2939.643
1999-04-03 | 0 | Shoulder | 83.446 | 2837.0424
1999-04-04 | 0 | Shoulder | 85.1798 | 3219.3044
1999-04-05 | 1 | Shoulder | 80.743 | 3032.3522
1999-04-06 | 1 | Shoulder | 67.3498 | 2535.3395
1999-04-07 | 1 | Shoulder | 80.7699 | 2925.6367
1999-04-08 | 1 | Shoulder | 87.0226 | 3414.8819
1999-04-09 | 1 | Shoulder | 81.2348 | 3280.8736
1999-04-10 | 0 | Shoulder | 82.0083 | 3189.1076
1999-04-11 | 0 | Shoulder | 84.2603 | 3293.7956
1999-04-12 | 1 | Shoulder | 81.1114 | 3250.27
1999-04-13 | 1 | Shoulder | 70.7616 | 2592.8406
1999-04-14 | 1 | Shoulder | 69.4552 | 2533.6756
1999-04-15 | 1 | Shoulder | 76.8115 | 2623.0759
1999-04-16 | 1 | Shoulder | 71.2514 | 2643.2098
1999-04-17 | 0 | Shoulder | 66.0267 | 2415.3485
1999-04-18 | 0 | Shoulder | 67.3417 | 2701.6508
1999-04-19 | 1 | Shoulder | 71.1667 | 2800.7569
1999-04-20 | 1 | Shoulder | 79.5832 | 2636.5937
1999-04-21 | 1 | Shoulder | 82.4151 | 2915.1167
1999-04-22 | 1 | Shoulder | 75.7343 | 2843.6945
1999-04-23 | 1 | Shoulder | 87.3729 | 3136.4309
1999-04-24 | 0 | Shoulder | 76.0884 | 2920.1876
1999-04-25 | 0 | Shoulder | 70.5647 | 2599.5226
1999-04-26 | 1 | Shoulder | 77.4015 | 2735.5822
1999-04-27 | 1 | Shoulder | 81.8972 | 2987.203
1999-04-28 | 1 | Shoulder | 66.1333 | 2445.9191
1999-04-29 | 1 | Shoulder | 54.8535 | 2808.126
1999-04-30 | 1 | Shoulder | 51.6229 | 2958.4363
1999-05-01 | 0 | Shoulder | 56.6613 | 2844.4206
1999-05-02 | 0 | Shoulder | 70.6677 | 2612.0583
1999-05-03 | 1 | Shoulder | 76.0754 | 2616.1737
1999-05-04 | 1 | Shoulder | 79.8237 | 2707.3853
1999-05-05 | 1 | Shoulder | 75.9893 | 2888.162
1999-05-06 | 1 | Shoulder | 82.2539 | 2937.1633
1999-05-07 | 1 | Shoulder | 80.6028 | 3093.3135
1999-05-08 | 0 | Shoulder | 81.2135 | 3159.8388
1999-05-09 | 0 | Shoulder | 83.8641 | 3088.8768
1999-05-10 | 1 | Shoulder | 84.0478 | 3244.5841
1999-05-11 | 1 | Shoulder | 80.1648 | 3066.1275
1999-05-12 | 1 | Shoulder | 73.2789 | 2710.6073
1999-05-13 | 1 | Shoulder | 81.9521 | 3006.5603
1999-05-14 | 1 | Shoulder | 76.3911 | 2811.8125
1999-05-15 | 0 | Shoulder | 72.614 | 2428.5754
1999-05-16 | 0 | Shoulder | 79.1689 | 2819.8789
1999-05-17 | 1 | Shoulder | 78.583 | 2900.2352
1999-05-18 | 1 | Shoulder | 81.0251 | 3117.3184
1999-05-19 | 1 | Shoulder | 80.7124 | 3012.0314
1999-05-20 | 1 | Shoulder | 81.055 | 3040.973
1999-05-21 | 1 | Shoulder | 83.1771 | 3037.004
1999-05-22 | 0 | Shoulder | 83.4833 | 3025.7737
1999-05-23 | 0 | Shoulder | 88.1475 | 3343.5919
1999-05-24 | 1 | Shoulder | 84.9056 | 3489.9695
1999-05-25 | 1 | Shoulder | 87.7405 | 3367.5383
1999-05-26 | 1 | Shoulder | 83.7705 | 3297.849
1999-05-27 | 1 | Shoulder | 81.089 | 3249.8546
1999-05-28 | 1 | Shoulder | 83.8251 | 3098.9146
1999-05-29 | 0 | Shoulder | 83.465 | 3110.3739
1999-05-30 | 0 | Shoulder | 83.0744 | 3130.03
1999-05-31 | 1 | Shoulder | 82.6775 | 3123.1842
1999-06-01 | 1 | Summer | 83.8115 | 3532.4348
1999-06-02 | 1 | Summer | 85.3697 | 3723.1744
1999-06-03 | 1 | Summer | 87.1681 | 3929.6345
1999-06-04 | 1 | Summer | 87.8105 | 4007.4051
1999-06-05 | 0 | Summer | 85.4728 | 3732.9658
1999-06-06 | 0 | Summer | 85.7302 | 3781.8012
1999-06-07 | 1 | Summer | 87.6422 | 3848.1906
1999-06-08 | 1 | Summer | 91.0437 | 4051.4897
1999-06-09 | 1 | Summer | 91.5985 | 4170.1983
1999-06-10 | 1 | Summer | 87.4458 | 3952.5626
1999-06-11 | 1 | Summer | 83.5373 | 3715.8975
1999-06-12 | 0 | Summer | 85.2182 | 3618.2992
1999-06-13 | 0 | Summer | 86.6136 | 3696.4021
1999-06-14 | 1 | Summer | 86.7774 | 4011.6434
1999-06-15 | 1 | Summer | 84.4147 | 3639.8908
1999-06-16 | 1 | Summer | 84.3099 | 3548.4835
1999-06-17 | 1 | Summer | 80.748 | 3400.981
1999-06-18 | 1 | Summer | 81.0401 | 3492.3141
1999-06-19 | 0 | Summer | 73.8913 | 2722.0146
1999-06-20 | 0 | Summer | 72.1274 | 2211.8323
1999-06-21 | 1 | Summer | 76.0646 | 3423.0418
1999-06-22 | 1 | Summer | 76.4969 | 2976.8373
1999-06-23 | 1 | Summer | 80.9108 | 3462.6373
1999-06-24 | 1 | Summer | 83.2201 | 3353.0261
1999-06-25 | 1 | Summer | 83.8073 | 3785.8799
1999-06-26 | 0 | Summer | 83.8595 | 3608.3776
1999-06-27 | 0 | Summer | 86.6123 | 3667.1212
1999-06-28 | 1 | Summer | 83.8941 | 3669.5802
1999-06-29 | 1 | Summer | 81.6709 | 3501.4282
1999-06-30 | 1 | Summer | 84.0491 | 3720.2805
1999-07-01 | 1 | Summer | 83.0516 | 3622.6999
1999-07-02 | 1 | Summer | 87.3156 | 3927.3542
1999-07-03 | 0 | Summer | 87.2065 | 3915.8365
1999-07-04 | 0 | Summer | 88.9794 | 4074.0202
1999-07-05 | 1 | Summer | 91.7534 | 4275.8237
1999-07-06 | 1 | Summer | 82.7872 | 3428.4473
1999-07-07 | 1 | Summer | 88.1914 | 4025.0647
1999-07-08 | 1 | Summer | 90.0503 | 4014.0814
1999-07-09 | 1 | Summer | 92.1032 | 4283.7541
1999-07-10 | 0 | Summer | 92.3491 | 4249.457
1999-07-11 | 0 | Summer | 82.2747 | 3575.0269
1999-07-12 | 1 | Summer | 75.4233 | 3235.4757
1999-07-13 | 1 | Summer | 72.7667 | 2514.2576
1999-07-14 | 1 | Summer | 77.9072 | 3038.5083
1999-07-15 | 1 | Summer | 84.5131 | 3620.7449
1999-07-16 | 1 | Summer | 83.8442 | 3729.1893
1999-07-17 | 0 | Summer | 86.6488 | 3814.9756
1999-07-18 | 0 | Summer | 86.6409 | 3900.3938
1999-07-19 | 1 | Summer | 87.404 | 3885.3849
1999-07-20 | 1 | Summer | 92.9035 | 4136.5198
1999-07-21 | 1 | Summer | 92.4576 | 4554.4488
1999-07-22 | 1 | Summer | 94.7968 | 4321.6435
1999-07-23 | 1 | Summer | 97.3447 | 4525.3207
1999-07-24 | 0 | Summer | 95.087 | 4321.9544
1999-07-25 | 0 | Summer | 92.0374 | 4314.163
1999-07-26 | 1 | Summer | 96.9846 | 4398.8757
1999-07-27 | 1 | Summer | 96.0978 | 4546.2518
1999-07-28 | 1 | Summer | 96.076 | 4453.1189
1999-07-29 | 1 | Summer | 97.5864 | 4614.0054
1999-07-30 | 1 | Summer | 97.108 | 4566.6792
1999-07-31 | 0 | Summer | 99.6182 | 4561.5603
1999-08-01 | 0 | Summer | 102.0499 | 4666.969
1999-08-02 | 1 | Summer | 93.531 | 4398.4958
1999-08-03 | 1 | Summer | 91.0046 | 4274.2671
1999-08-04 | 1 | Summer | 92.7245 | 4218.4411
1999-08-05 | 1 | Summer | 92.0274 | 4248.8696
1999-08-06 | 1 | Summer | 94.5633 | 4399.346
1999-08-07 | 0 | Summer | 95.1802 | 4283.69
1999-08-08 | 0 | Summer | 96.8037 | 4301.9318
1999-08-09 | 1 | Summer | 93.0415 | 4341.381
1999-08-10 | 1 | Summer | 90.4637 | 4238.031
1999-08-11 | 1 | Summer | 95.6163 | 4527.5149
1999-08-12 | 1 | Summer | 96.4051 | 4466.6015
1999-08-13 | 1 | Summer | 95.6513 | 4456.0143
1999-08-14 | 0 | Summer | 96.8527 | 4322.4607
1999-08-15 | 0 | Summer | 90.4452 | 4069.6036
1999-08-16 | 1 | Summer | 88.0668 | 4117.185
1999-08-17 | 1 | Summer | 93.6694 | 4244.1222
1999-08-18 | 1 | Summer | 96.0764 | 4529.8189
1999-08-19 | 1 | Summer | 94.1076 | 4472.4851
1999-08-20 | 1 | Summer | 86.9801 | 3940.9243
1999-08-21 | 0 | Summer | 89.6898 | 3972.909
1999-08-22 | 0 | Summer | 89.5214 | 4008.6314
1999-08-23 | 1 | Summer | 88.2723 | 3979.0194
1999-08-24 | 1 | Summer | 85.1209 | 3752.8923
1999-08-25 | 1 | Summer | 87.9621 | 3998.4399
1999-08-26 | 1 | Summer | 89.3123 | 4254.9161
1999-08-27 | 1 | Summer | 88.6089 | 4050.7744
1999-08-28 | 0 | Summer | 89.4985 | 4101.0045
1999-08-29 | 0 | Summer | 84.239 | 3785.734
1999-08-30 | 1 | Summer | 84.5727 | 3767.0515
1999-08-31 | 1 | Summer | 79.6988 | 3270.0179
1999-09-01 | 1 | Summer | 86.5796 | 3233.0448
1999-09-02 | 1 | Summer | 91.1944 | 3721.2818
1999-09-03 | 1 | Summer | 89.3556 | 4115.0004
1999-09-04 | 0 | Summer | 90.1423 | 4053.6323
1999-09-05 | 0 | Summer | 92.2738 | 4044.0441
1999-09-06 | 1 | Summer | 91.5476 | 4065.4673
1999-09-07 | 1 | Summer | 89.8524 | 4144.6823
1999-09-08 | 1 | Summer | 88.5433 | 4181.9051
1999-09-09 | 1 | Summer | 86.3188 | 3958.7998
1999-09-10 | 1 | Summer | 88.9515 | 3752.7089
1999-09-11 | 0 | Summer | 88.301 | 3747.2709
1999-09-12 | 0 | Summer | 84.6213 | 3413.3932
1999-09-13 | 1 | Summer | 84.3878 | 3495.4617
1999-09-14 | 1 | Summer | 86.6477 | 3773.631
1999-09-15 | 1 | Summer | 74.7904 | 2984.2793
1999-09-16 | 1 | Summer | 83.9861 | 3580.6861
1999-09-17 | 1 | Summer | 79.1589 | 3125.7802
1999-09-18 | 0 | Summer | 78.5547 | 3113.2855
1999-09-19 | 0 | Summer | 78.1645 | 3264.2151
1999-09-20 | 1 | Summer | 70.9684 | 2466.645
1999-09-21 | 1 | Summer | 79.0294 | 3017.6555
1999-09-22 | 1 | Summer | 72.0326 | 2509.592
1999-09-23 | 1 | Summer | 74.3563 | 2741.1721
1999-09-24 | 1 | Summer | 76.1376 | 2793.5192
1999-09-25 | 0 | Summer | 81.5632 | 3280.3755
1999-09-26 | 0 | Summer | 82.3816 | 3335.4297
1999-09-27 | 1 | Summer | 75.8441 | 3194.6383
1999-09-28 | 1 | Summer | 78.6207 | 3231.8712
1999-09-29 | 1 | Summer | 82.9079 | 3716.1926
1999-09-30 | 1 | Summer | 74.2625 | 2928.2167
1999-10-01 | 1 | Shoulder | 74.7862 | 2580.351
1999-10-02 | 0 | Shoulder | 80.147 | 2670.4976
1999-10-03 | 0 | Shoulder | 82.9284 | 2986.6166
1999-10-04 | 1 | Shoulder | 76.0885 | 2780.9736
1999-10-05 | 1 | Shoulder | 73.5227 | 2678.8023
1999-10-06 | 1 | Shoulder | 74.0795 | 2553.2412
1999-10-07 | 1 | Shoulder | 75.0906 | 2706.8195
1999-10-08 | 1 | Shoulder | 77.6937 | 2727.2624
1999-10-09 | 0 | Shoulder | 81.3316 | 3016.105
1999-10-10 | 0 | Shoulder | 82.1605 | 3120.4207
1999-10-11 | 1 | Shoulder | 79.9997 | 3186.2346
1999-10-12 | 1 | Shoulder | 71.2179 | 2903.5957
1999-10-13 | 1 | Shoulder | 69.0015 | 2571.9048
1999-10-14 | 1 | Shoulder | 74.5488 | 2782.5011
1999-10-15 | 1 | Shoulder | 74.2092 | 2632.8553
1999-10-16 | 0 | Shoulder | 76.6731 | 2781.6978
1999-10-17 | 0 | Shoulder | 72.5644 | 2656.7141
1999-10-18 | 1 | Shoulder | 76.9994 | 2852.7212
1999-10-19 | 1 | Shoulder | 73.8669 | 2680.6491
1999-10-20 | 1 | Shoulder | 67.7236 | 2656.9122
1999-10-21 | 1 | Shoulder | 66.2265 | 2631.7621
1999-10-22 | 1 | Shoulder | 67.5145 | 2711.0074
1999-10-23 | 0 | Shoulder | 59.4246 | 2764.8021
1999-10-24 | 0 | Shoulder | 56.6534 | 3035.7297
1999-10-25 | 1 | Winter | 35.1894 | 3416.6965
1999-10-26 | 1 | Shoulder | 68.5667 | 3019.6939
1999-10-27 | 1 | Shoulder | 74.506 | 2994.2181
1999-10-28 | 1 | Shoulder | 70.4733 | 2685.8561
1999-10-29 | 1 | Shoulder | 73.4179 | 2737.276
1999-10-30 | 0 | Shoulder | 75.7505 | 2575.9414
1999-10-31 | 0 | Shoulder | 75.8646 | 2633.0055
1999-11-01 | 1 | Winter | 63.5332 | 2859.1915
1999-11-02 | 1 | Winter | 51.5992 | 2755.1224
1999-11-03 | 1 | Winter | 39.6513 | 2901.3606
1999-11-04 | 1 | Winter | 32.9747 | 3182.8293
1999-11-05 | 1 | Winter | 36.1303 | 3504.6379
1999-11-06 | 0 | Winter | 38.857 | 2996.4399
1999-11-07 | 0 | Winter | 44.961 | 2591.6364
1999-11-08 | 1 | Winter | 48.0596 | 2596.1493
1999-11-09 | 1 | Winter | 48.9782 | 2714.893
1999-11-10 | 1 | Winter | 53.2501 | 2662.7787
1999-11-11 | 1 | Winter | 55.4985 | 2630.197
1999-11-12 | 1 | Winter | 50.8815 | 2565.6917
1999-11-13 | 0 | Winter | 46.0858 | 2618.4317
1999-11-14 | 0 | Winter | 48.2536 | 2558.1761
1999-11-15 | 1 | Winter | 42.079 | 2909.6215
1999-11-16 | 1 | Winter | 37.578 | 3329.7365
1999-11-17 | 1 | Winter | 32.3773 | 3341.0219
1999-11-18 | 1 | Winter | 30.7714 | 3771.3723
1999-11-19 | 1 | Winter | 43.236 | 2921.9342
1999-11-20 | 0 | Winter | 49.7106 | 2551.5254
1999-11-21 | 0 | Winter | 53.7458 | 2465.9527
1999-11-22 | 1 | Winter | 56.901 | 2678.1519
1999-11-23 | 1 | Winter | 60.0313 | 2733.7966
1999-11-24 | 1 | Winter | 60.4546 | 2645.3897
1999-11-25 | 1 | Winter | 59.4166 | 2501.7224
1999-11-26 | 1 | Winter | 57.9459 | 2593.0617
1999-11-27 | 0 | Winter | 44.3279 | 2541.1624
1999-11-28 | 0 | Winter | 41.4087 | 2888.3121
1999-11-29 | 1 | Winter | 42.7231 | 2894.1742
1999-11-30 | 1 | Winter | 35.3757 | 3517.5944
1999-12-01 | 1 | Winter | 25.6496 | 4476.5127
1999-12-02 | 1 | Winter | 24.126 | 4662.6574
1999-12-03 | 1 | Winter | 30.1082 | 4050.7126
1999-12-04 | 0 | Winter | 35.6266 | 3430.7887
1999-12-05 | 0 | Winter | 42.3599 | 3134.2403
1999-12-06 | 1 | Winter | 48.651 | 2595.2408
1999-12-07 | 1 | Winter | 33.4616 | 3596.1153
1999-12-08 | 1 | Winter | 30.4743 | 4137.6389
1999-12-09 | 1 | Winter | 38.9278 | 3422.5647
1999-12-10 | 1 | Winter | 51.038 | 2764.6465
1999-12-11 | 0 | Winter | 40.353 | 2922.7229
1999-12-12 | 0 | Winter | 39.5153 | 3241.8961
1999-12-13 | 1 | Winter | 56.4125 | 2630.5307
1999-12-14 | 1 | Winter | 45.7478 | 2892.6275
1999-12-15 | 1 | Winter | 35.6895 | 3609.7066
1999-12-16 | 1 | Winter | 39.8696 | 3169.2803
1999-12-17 | 1 | Winter | 31.1456 | 3788.5717
1999-12-18 | 0 | Winter | 41.3869 | 3427.0315
1999-12-19 | 0 | Winter | 48.1278 | 2814.983
1999-12-20 | 1 | Winter | 48.8602 | 2885.9578
1999-12-21 | 1 | Winter | 45.3058 | 3096.4272
1999-12-22 | 1 | Winter | 47.09 | 2924.1942
1999-12-23 | 1 | Winter | 37.9233 | 3524.4695
1999-12-24 | 1 | Winter | 29.9587 | 3779.6319
1999-12-25 | 0 | Winter | 25.1052 | 4394.9419
1999-12-26 | 0 | Winter | 21.9873 | 4705.1003
1999-12-27 | 1 | Winter | 28.3985 | 4087.4201
1999-12-28 | 1 | Winter | 29.5109 | 4040.8548
1999-12-29 | 1 | Winter | 29.319 | 3953.6332
1999-12-30 | 1 | Winter | 30.5488 | 4086.2333
1999-12-31 | 1 | Winter | 46.9555 | 2866.8132
2000-01-01 | 0 | Winter | 41.625 | 3176.7891
2000-01-02 | 0 | Winter | 46.4161 | 2708.1848
2000-01-03 | 1 | Winter | 52.2162 | 2631.7722
2000-01-04 | 1 | Winter | 55.6692 | 2503.8813
2000-01-05 | 1 | Winter | 36.1258 | 3291.2535
2000-01-06 | 1 | Winter | 31.3183 | 4116.3731
2000-01-07 | 1 | Winter | 38.9168 | 3062.9083
2000-01-08 | 0 | Winter | 35.1569 | 3578.9699
2000-01-09 | 0 | Winter | 45.5751 | 2917.5291
2000-01-10 | 1 | Winter | 49.0243 | 2652.4503
2000-01-11 | 1 | Winter | 42.0871 | 3058.8169
2000-01-12 | 1 | Winter | 37.6781 | 3296.2672
2000-01-13 | 1 | Winter | 51.1362 | 2780.5075
2000-01-14 | 1 | Winter | 29.9713 | 3551.4323
2000-01-15 | 0 | Winter | 23.1082 | 4936.1331
2000-01-16 | 0 | Winter | 33.6898 | 3528.3295
2000-01-17 | 1 | Winter | 41.1147 | 3053.7427
2000-01-18 | 1 | Winter | 37.4775 | 3885.8898
2000-01-19 | 1 | Winter | 37.2835 | 3888.6983
2000-01-20 | 1 | Winter | 37.535 | 3163.9502
2000-01-21 | 1 | Winter | 25.0373 | 4703.4104
2000-01-22 | 0 | Winter | 23.3931 | 4740.1141
2000-01-23 | 0 | Winter | 35.7065 | 3817.8698
2000-01-24 | 1 | Winter | 34.333 | 3800.9956
2000-01-25 | 1 | Winter | 32.9535 | 4008.8942
2000-01-26 | 1 | Winter | 28.4163 | 4307.7097
2000-01-27 | 1 | Winter | 18.9524 | 4989.682
2000-01-28 | 1 | Winter | 23.6462 | 4798.3748
2000-01-29 | 0 | Winter | 33.6024 | 4216.3076
2000-01-30 | 0 | Winter | 33.4817 | 4071.732
2000-01-31 | 1 | Winter | 29.2241 | 4198.2529
2000-02-01 | 1 | Winter | 25.8293 | 4881.7945
2000-02-02 | 1 | Winter | 24.266 | 4854.6314
2000-02-03 | 1 | Winter | 22.8047 | 4804.4615
2000-02-04 | 1 | Winter | 36.3772 | 3624.9001
2000-02-05 | 0 | Winter | 29.0574 | 4037.8926
2000-02-06 | 0 | Winter | 23.7923 | 4790.6873
2000-02-07 | 1 | Winter | 31.3454 | 4132.4099
2000-02-08 | 1 | Winter | 33.8691 | 3640.3377
2000-02-09 | 1 | Winter | 40.462 | 3392.3126
2000-02-10 | 1 | Winter | 31.1541 | 3920.161
2000-02-11 | 1 | Winter | 48.0007 | 2832.1248
2000-02-12 | 0 | Winter | 45.3935 | 2868.3314
2000-02-13 | 0 | Winter | 41.7983 | 3336.0932
2000-02-14 | 1 | Winter | 55.773 | 2934.7356
2000-02-15 | 1 | Winter | 43.1385 | 3038.737
2000-02-16 | 1 | Winter | 40.6542 | 3278.0963
2000-02-17 | 1 | Winter | 46.9617 | 2843.3219
2000-02-18 | 1 | Winter | 44.8705 | 3018.8673
2000-02-19 | 0 | Winter | 57.6428 | 2659.9588
2000-02-20 | 0 | Winter | 38.3336 | 3104.2116
2000-02-21 | 1 | Winter | 31.9419 | 3570.2301
2000-02-22 | 1 | Winter | 31.7029 | 3767.5464
2000-02-23 | 1 | Winter | 37.0586 | 3516.758
2000-02-24 | 1 | Winter | 46.0912 | 3012.6033
2000-02-25 | 1 | Winter | 45.2946 | 2774.7402
2000-02-26 | 0 | Winter | 46.081 | 2696.6243
2000-02-27 | 0 | Winter | 53.6624 | 2401.8164
2000-02-28 | 1 | Winter | 44.6243 | 2723.0479
2000-02-29 | 1 | Winter | 36.0671 | 3327.0433
2000-03-01 | 1 | Winter | 42.229 | 2985.6194
2000-03-02 | 1 | Winter | 48.7821 | 2573.1016
2000-03-03 | 1 | Winter | 39.7501 | 2944.2268
2000-03-04 | 0 | Winter | 46.7775 | 2796.9656
2000-03-05 | 0 | Winter | 39.8692 | 3092.5576
2000-03-06 | 1 | Winter | 42.6208 | 3031.9356
2000-03-07 | 1 | Winter | 44.9323 | 2709.5432
2000-03-08 | 1 | Winter | 51.7022 | 2662.6388
2000-03-09 | 1 | Winter | 55.8454 | 2878.5113
2000-03-10 | 1 | Winter | 57.988 | 2701.1071
2000-03-11 | 0 | Winter | 60.5137 | 2870.8268
2000-03-12 | 0 | Winter | 44.2877 | 2736.0133
2000-03-13 | 1 | Winter | 35.4184 | 3338.58
2000-03-14 | 1 | Winter | 35.0714 | 3529.991
2000-03-15 | 1 | Winter | 38.3363 | 3152.3361
2000-03-16 | 1 | Winter | 57.1022 | 2585.4909
2000-03-17 | 1 | Winter | 56.228 | 2734.0326
2000-03-18 | 0 | Winter | 44.6923 | 2820.7405
2000-03-19 | 0 | Winter | 46.118 | 2808.9899
2000-03-20 | 1 | Winter | 57.6515 | 2567.5758
2000-03-21 | 1 | Winter | 52.7613 | 2399.6299
2000-03-22 | 1 | Winter | 44.5759 | 2683.3035
2000-03-23 | 1 | Winter | 50.8748 | 2541.0933
2000-03-24 | 1 | Winter | 43.2929 | 2898.7362
2000-03-25 | 0 | Winter | 45.3214 | 2622.3849
2000-03-26 | 0 | Winter | 58.8737 | 2719.9281
2000-03-27 | 1 | Winter | 54.2055 | 2464.5531
2000-03-28 | 1 | Winter | 46.749 | 2676.9228
2000-03-29 | 1 | Winter | 47.1859 | 2532.3215
2000-03-30 | 1 | Winter | 54.891 | 2559.8759
2000-03-31 | 1 | Winter | 54.9065 | 2584.9796
2000-04-01 | 0 | Shoulder | 73.4196 | 2535.3007
2000-04-02 | 0 | Shoulder | 75.7919 | 2561.5995
2000-04-03 | 1 | Shoulder | 81.1806 | 2976.3387
2000-04-04 | 1 | Shoulder | 69.3115 | 2485.7198
2000-04-05 | 1 | Shoulder | 64.25 | 2727.1479
2000-04-06 | 1 | Shoulder | 78.7294 | 2806.0863
2000-04-07 | 1 | Shoulder | 81.1824 | 2826.3706
2000-04-08 | 0 | Shoulder | 74.9165 | 2574.3124
2000-04-09 | 0 | Shoulder | 63.8721 | 2947.3554
2000-04-10 | 1 | Shoulder | 74.2056 | 2986.0018
2000-04-11 | 1 | Shoulder | 76.5407 | 2612.5315
2000-04-12 | 1 | Shoulder | 79.6509 | 2881.7108
2000-04-13 | 1 | Shoulder | 64.5718 | 2884.5559
2000-04-14 | 1 | Shoulder | 55.6664 | 2924.7921
2000-04-15 | 0 | Shoulder | 68.6523 | 2506.3365
2000-04-16 | 0 | Shoulder | 80.8125 | 2784.2747
2000-04-17 | 1 | Shoulder | 81.9494 | 2908.8747
2000-04-18 | 1 | Shoulder | 69.4449 | 2552.3105
2000-04-19 | 1 | Shoulder | 77.1861 | 2717.1584
2000-04-20 | 1 | Shoulder | 80.8822 | 3028.9439
2000-04-21 | 1 | Shoulder | 81.6469 | 2999.6099
2000-04-22 | 0 | Shoulder | 68.7133 | 2364.5383
2000-04-23 | 0 | Shoulder | 70.7961 | 2539.5534
2000-04-24 | 1 | Shoulder | 72.9787 | 2563.8002
2000-04-25 | 1 | Shoulder | 63.5097 | 2616.274
2000-04-26 | 1 | Shoulder | 67.7377 | 2567.0111
2000-04-27 | 1 | Shoulder | 76.3971 | 2639.0026
2000-04-28 | 1 | Shoulder | 70.2047 | 2536.6613
2000-04-29 | 0 | Shoulder | 74.2824 | 2535.9009
2000-04-30 | 0 | Shoulder | 77.9498 | 2642.747
2000-05-01 | 1 | Shoulder | 80.0949 | 2963.2474
2000-05-02 | 1 | Shoulder | 82.2397 | 2918.7937
2000-05-03 | 1 | Shoulder | 80.9858 | 3163.1461
2000-05-04 | 1 | Shoulder | 80.2845 | 3052.2446
2000-05-05 | 1 | Shoulder | 82.3203 | 3056.4864
2000-05-06 | 0 | Shoulder | 85.8269 | 3308.1827
2000-05-07 | 0 | Shoulder | 87.0908 | 3374.1419
2000-05-08 | 1 | Shoulder | 87.6781 | 3441.8014
2000-05-09 | 1 | Shoulder | 88.4664 | 3549.6102
2000-05-10 | 1 | Shoulder | 87.5884 | 3714.4622
2000-05-11 | 1 | Shoulder | 87.0661 | 3569.3619
2000-05-12 | 1 | Shoulder | 95.203 | 3879.4135
2000-05-13 | 0 | Shoulder | 95.2624 | 4006.6296
2000-05-14 | 0 | Shoulder | 83.9476 | 3539.9422
2000-05-15 | 1 | Shoulder | 78.6259 | 3005.2234
2000-05-16 | 1 | Shoulder | 79.7059 | 3011.8595
2000-05-17 | 1 | Shoulder | 84.4094 | 3245.2414
2000-05-18 | 1 | Shoulder | 87.9966 | 3579.3805
2000-05-19 | 1 | Shoulder | 93.4393 | 3847.4305
2000-05-20 | 0 | Shoulder | 93.9191 | 4099.7757
2000-05-21 | 0 | Shoulder | 89.8269 | 3901.2184
2000-05-22 | 1 | Shoulder | 82.5711 | 3480.844
2000-05-23 | 1 | Shoulder | 87.4279 | 3515.5148
2000-05-24 | 1 | Shoulder | 93.5333 | 3945.6695
2000-05-25 | 1 | Shoulder | 97.5479 | 4551.3619
2000-05-26 | 1 | Shoulder | 86.4616 | 3685.2062
2000-05-27 | 0 | Shoulder | 96.4952 | 4079.4407
2000-05-28 | 0 | Shoulder | 90.0298 | 4061.3907
2000-05-29 | 1 | Shoulder | 80.7914 | 3483.2474
2000-05-30 | 1 | Shoulder | 77.3144 | 2795.2152
2000-05-31 | 1 | Shoulder | 83.2266 | 2913.1485
2000-06-01 | 1 | Summer | 90.7812 | 3595.8761
2000-06-02 | 1 | Summer | 98.4021 | 4456.8343
2000-06-03 | 0 | Summer | 97.2268 | 4313.1734
2000-06-04 | 0 | Summer | 86.1272 | 3923.9542
2000-06-05 | 1 | Summer | 83.852 | 3639.1814
2000-06-06 | 1 | Summer | 84.5503 | 3655.0174
2000-06-07 | 1 | Summer | 80.0315 | 3363.481
2000-06-08 | 1 | Summer | 82.0914 | 3058.1987
2000-06-09 | 1 | Summer | 86.6008 | 3609.941
2000-06-10 | 0 | Summer | 87.4656 | 3654.3757
2000-06-11 | 0 | Summer | 89.676 | 3851.2922
2000-06-12 | 1 | Summer | 92.6693 | 4148.5137
2000-06-13 | 1 | Summer | 92.3018 | 4281.4247
2000-06-14 | 1 | Summer | 94.2481 | 4336.7353
2000-06-15 | 1 | Summer | 91.5354 | 4210.7476
2000-06-16 | 1 | Summer | 89.3815 | 4146.707
2000-06-17 | 0 | Summer | 90.1992 | 4025.4622
2000-06-18 | 0 | Summer | 91.0121 | 4009.9326
2000-06-19 | 1 | Summer | 89.6138 | 3937.6145
2000-06-20 | 1 | Summer | 90.9727 | 4071.7407
2000-06-21 | 1 | Summer | 89.2002 | 4083.3301
2000-06-22 | 1 | Summer | 91.0074 | 4096.5661
2000-06-23 | 1 | Summer | 91.916 | 4109.541
2000-06-24 | 0 | Summer | 91.5587 | 4128.8421
2000-06-25 | 0 | Summer | 92.5074 | 4117.4924
2000-06-26 | 1 | Summer | 89.2121 | 3691.2643
2000-06-27 | 1 | Summer | 86.4591 | 3847.5377
2000-06-28 | 1 | Summer | 91.4062 | 3982.9384
2000-06-29 | 1 | Summer | 86.2075 | 3707.9234
2000-06-30 | 1 | Summer | 87.6744 | 4031.6006
2000-07-01 | 0 | Summer | 86.9695 | 3725.4353
2000-07-02 | 0 | Summer | 87.1085 | 3675.909
2000-07-03 | 1 | Summer | 89.456 | 4061.6377
2000-07-04 | 1 | Summer | 90.9559 | 3983.0537
2000-07-05 | 1 | Summer | 97.008 | 4381.2287
2000-07-06 | 1 | Summer | 94.1251 | 4429.2082
2000-07-07 | 1 | Summer | 88.6062 | 4150.2098
2000-07-08 | 0 | Summer | 88.4351 | 4073.994
2000-07-09 | 0 | Summer | 91.8026 | 4101.0363
2000-07-10 | 1 | Summer | 96.2256 | 4351.3817
2000-07-11 | 1 | Summer | 97.3931 | 4614.2869
2000-07-12 | 1 | Summer | 92.4263 | 4284.9304
2000-07-13 | 1 | Summer | 88.2074 | 4009.8814
2000-07-14 | 1 | Summer | 87.7047 | 4086.9918
2000-07-15 | 0 | Summer | 93.9682 | 4260.7683
2000-07-16 | 0 | Summer | 95.5523 | 4292.7381
2000-07-17 | 1 | Summer | 94.1251 | 4376.5194
2000-07-18 | 1 | Summer | 93.7891 | 4302.5332
2000-07-19 | 1 | Summer | 96.4467 | 4488.4898
2000-07-20 | 1 | Summer | 98.1843 | 4339.9318
2000-07-21 | 1 | Summer | 93.7423 | 4482.8554
2000-07-22 | 0 | Summer | 93.434 | 4168.8786
2000-07-23 | 0 | Summer | 86.2693 | 3764.4852
2000-07-24 | 1 | Summer | 83.65 | 3566.7239
2000-07-25 | 1 | Summer | 77.1311 | 3097.7057
2000-07-26 | 1 | Summer | 83.7542 | 3586.802
2000-07-27 | 1 | Summer | 89.1394 | 4068.1227
2000-07-28 | 1 | Summer | 88.5466 | 3969.3168
2000-07-29 | 0 | Summer | 85.7602 | 3600.3533
2000-07-30 | 0 | Summer | 86.4068 | 3811.4863
2000-07-31 | 1 | Summer | 89.7282 | 4032.9937
2000-08-01 | 1 | Summer | 86.6263 | 3924.942
2000-08-02 | 1 | Summer | 88.4827 | 4044.435
2000-08-03 | 1 | Summer | 85.7567 | 3842.7073
2000-08-04 | 1 | Summer | 83.1041 | 3470.3674
2000-08-05 | 0 | Summer | 88.7932 | 3965.0503
2000-08-06 | 0 | Summer | 92.8334 | 4126.9493
2000-08-07 | 1 | Summer | 92.4271 | 4378.1159
2000-08-08 | 1 | Summer | 95.4882 | 4329.7527
2000-08-09 | 1 | Summer | 95.2939 | 4322.7349
2000-08-10 | 1 | Summer | 93.8199 | 4259.1212
2000-08-11 | 1 | Summer | 90.7197 | 4150.6775
2000-08-12 | 0 | Summer | 88.9064 | 4115.6701
2000-08-13 | 0 | Summer | 86.1082 | 3790.9322
2000-08-14 | 1 | Summer | 88.9713 | 3863.4235
2000-08-15 | 1 | Summer | 91.1057 | 4038.7966
2000-08-16 | 1 | Summer | 95.1997 | 4047.3978
2000-08-17 | 1 | Summer | 95.2576 | 4395.9711
2000-08-18 | 1 | Summer | 99.1796 | 4633.4089
2000-08-19 | 0 | Summer | 87.6394 | 4062.7946
2000-08-20 | 0 | Summer | 86.8267 | 3791.9669
2000-08-21 | 1 | Summer | 80.7842 | 3469.671
2000-08-22 | 1 | Summer | 84.6375 | 3784.0372
2000-08-23 | 1 | Summer | 87.952 | 3787.9648
2000-08-24 | 1 | Summer | 93.3069 | 4238.1329
2000-08-25 | 1 | Summer | 87.6457 | 3977.7209
2000-08-26 | 0 | Summer | 86.3538 | 3828.413
2000-08-27 | 0 | Summer | 89.0075 | 3853.5666
2000-08-28 | 1 | Summer | 86.7823 | 3863.6663
2000-08-29 | 1 | Summer | 84.4566 | 3720.7868
2000-08-30 | 1 | Summer | 81.01 | 3484.4321
2000-08-31 | 1 | Summer | 85.9151 | 3817.4391
2000-09-01 | 1 | Summer | 87.8378 | 3987.2855
2000-09-02 | 0 | Summer | 85.7265 | 3733.2577
2000-09-03 | 0 | Summer | 85.5097 | 3799.5578
2000-09-04 | 1 | Summer | 83.3591 | 3440.1096
2000-09-05 | 1 | Summer | 77.534 | 3374.7244
2000-09-06 | 1 | Summer | 67.9529 | 2736.1753
2000-09-07 | 1 | Summer | 79.3099 | 3434.1789
2000-09-08 | 1 | Summer | 83.9203 | 3706.26
2000-09-09 | 0 | Summer | 85.5733 | 3807.3794
2000-09-10 | 0 | Summer | 86.4664 | 3774.2623
2000-09-11 | 1 | Summer | 86.3344 | 3829.5598
2000-09-12 | 1 | Summer | 87.0781 | 3784.0536
2000-09-13 | 1 | Summer | 89.4247 | 4024.8667
2000-09-14 | 1 | Summer | 89.2659 | 4073.8381
2000-09-15 | 1 | Summer | 89.2329 | 4139.2441
2000-09-16 | 0 | Summer | 76.6678 | 3107.2125
2000-09-17 | 0 | Summer | 73.0205 | 2722.1621
2000-09-18 | 1 | Summer | 71.0533 | 2805.7857
2000-09-19 | 1 | Summer | 83.6464 | 3277.4155
2000-09-20 | 1 | Summer | 84.5138 | 3666.0988
2000-09-21 | 1 | Summer | 85.5553 | 3782.7508
2000-09-22 | 1 | Summer | 80.9833 | 3442.9784
2000-09-23 | 0 | Summer | 82.6821 | 3504.7272
2000-09-24 | 0 | Summer | 91.1967 | 3920.2751
2000-09-25 | 1 | Summer | 90.3037 | 4217.6999
2000-09-26 | 1 | Summer | 74.8372 | 2826.6789
2000-09-27 | 1 | Summer | 70.7304 | 2745.4667
2000-09-28 | 1 | Summer | 76.3131 | 2777.496
2000-09-29 | 1 | Summer | 75.2587 | 2790.5482
2000-09-30 | 0 | Summer | 75.7318 | 2886.3955
2000-10-01 | 0 | Shoulder | 78.4266 | 2842.7257
2000-10-02 | 1 | Shoulder | 79.7612 | 2894.2078
2000-10-03 | 1 | Shoulder | 83.2164 | 2896.7376
2000-10-04 | 1 | Shoulder | 84.1616 | 3098.9723
2000-10-05 | 1 | Shoulder | 86.6551 | 3403.1889
2000-10-06 | 1 | Shoulder | 86.7181 | 3424.2408
2000-10-07 | 0 | Shoulder | 74.8313 | 2865.0853
2000-10-08 | 0 | Shoulder | 64.3847 | 2792.0826
2000-10-09 | 1 | Shoulder | 59.3578 | 2865.9106
2000-10-10 | 1 | Shoulder | 66.3316 | 3250.5403
2000-10-11 | 1 | Shoulder | 72.0468 | 3063.3817
2000-10-12 | 1 | Shoulder | 76.3131 | 3006.0877
2000-10-13 | 1 | Shoulder | 78.8309 | 2662.6481
2000-10-14 | 0 | Shoulder | 81.6319 | 2612.2182
2000-10-15 | 0 | Shoulder | 82.8844 | 2562.123
2000-10-16 | 1 | Shoulder | 83.2143 | 2688.159
2000-10-17 | 1 | Shoulder | 82.5862 | 2839.501
2000-10-18 | 1 | Shoulder | 83.3448 | 2819.2908
2000-10-19 | 1 | Shoulder | 76.6726 | 2828.1074
2000-10-20 | 1 | Shoulder | 75.7227 | 2803.8194
2000-10-21 | 0 | Shoulder | 78.8459 | 2764.7392
2000-10-22 | 0 | Shoulder | 82.8168 | 2811.9048
2000-10-23 | 1 | Shoulder | 75.9486 | 2782.5119
2000-10-24 | 1 | Shoulder | 76.0822 | 2663.7694
2000-10-25 | 1 | Shoulder | 76.7014 | 2684.3892
2000-10-26 | 1 | Shoulder | 77.432 | 2686.1827
2000-10-27 | 1 | Shoulder | 79.2451 | 2695.1406
2000-10-28 | 0 | Shoulder | 83.7077 | 2896.885
2000-10-29 | 0 | Shoulder | 71.3094 | 2627.1707
2000-10-30 | 1 | Shoulder | 71.8832 | 2604.4226
2000-10-31 | 1 | Shoulder | 74.7226 | 2939.0901
2000-11-01 | 1 | Winter | 39.2319 | 2946.6788
2000-11-02 | 1 | Winter | 43.4666 | 2684.4233
2000-11-03 | 1 | Winter | 48.5533 | 2655.3
2000-11-04 | 0 | Winter | 54.6719 | 2631.3225
2000-11-05 | 0 | Winter | 49.7728 | 2519.8974
2000-11-06 | 1 | Winter | 45.9751 | 2551.8997
2000-11-07 | 1 | Winter | 62.5253 | 2820.3397
2000-11-08 | 1 | Winter | 61.3909 | 2992.8589
2000-11-09 | 1 | Winter | 68.8905 | 3036.4712
2000-11-10 | 1 | Winter | 54.0797 | 2664.5748
2000-11-11 | 0 | Winter | 41.7579 | 2559.4964
2000-11-12 | 0 | Winter | 36.0107 | 3182.7162
2000-11-13 | 1 | Winter | 38.8656 | 3140.3382
2000-11-14 | 1 | Winter | 45.8083 | 2676.3787
2000-11-15 | 1 | Winter | 33.0211 | 3242.7644
2000-11-16 | 1 | Winter | 35.1781 | 3350.8717
2000-11-17 | 1 | Winter | 47.6942 | 2707.6851
2000-11-18 | 0 | Winter | 40.6879 | 3181.1378
2000-11-19 | 0 | Winter | 39.1781 | 3510.0778
2000-11-20 | 1 | Winter | 37.3096 | 3639.8801
2000-11-21 | 1 | Winter | 32.2082 | 3877.4809
2000-11-22 | 1 | Winter | 22.8887 | 4563.8348
2000-11-23 | 1 | Winter | 34.7866 | 3746.1779
2000-11-24 | 1 | Winter | 36.1245 | 3628.2772
2000-11-25 | 0 | Winter | 50.3122 | 2563.2072
2000-11-26 | 0 | Winter | 45.1794 | 2772.7216
2000-11-27 | 1 | Winter | 38.3181 | 3095.5281
2000-11-28 | 1 | Winter | 33.2028 | 3398.7663
2000-11-29 | 1 | Winter | 42.784 | 2998.6922
2000-11-30 | 1 | Winter | 36.2489 | 3132.6871
2000-12-01 | 1 | Winter | 30.0162 | 3983.7276
2000-12-02 | 0 | Winter | 40.507 | 3412.4222
2000-12-03 | 0 | Winter | 32.1156 | 3775.7553
2000-12-04 | 1 | Winter | 25.8143 | 4710.8647
2000-12-05 | 1 | Winter | 21.4887 | 4964.7431
2000-12-06 | 1 | Winter | 26.4785 | 4385.7343
2000-12-07 | 1 | Winter | 34.0953 | 3999.5072
2000-12-08 | 1 | Winter | 33.5996 | 3797.6215
2000-12-09 | 0 | Winter | 38.1727 | 3143.0715
2000-12-10 | 0 | Winter | 41.8176 | 3490.3467
2000-12-11 | 1 | Winter | 40.9895 | 3218.5424
2000-12-12 | 1 | Winter | 44.585 | 2840.6362
2000-12-13 | 1 | Winter | 34.4465 | 3658.4227
2000-12-14 | 1 | Winter | 38.1277 | 3592.2745
2000-12-15 | 1 | Winter | 45.8059 | 3031.486
2000-12-16 | 0 | Winter | 45.9205 | 2989.9112
2000-12-17 | 0 | Winter | 30.4132 | 3460.6796
2000-12-18 | 1 | Winter | 23.9117 | 4634.6806
2000-12-19 | 1 | Winter | 29.7141 | 4309.8778
2000-12-20 | 1 | Winter | 20.9088 | 4877.0936
2000-12-21 | 1 | Winter | 19.8725 | 5034.3561
2000-12-22 | 1 | Winter | 30.9038 | 4106.4505
2000-12-23 | 0 | Winter | 24.3483 | 4661.0065
2000-12-24 | 0 | Winter | 21.4446 | 4730.8701
2000-12-25 | 1 | Winter | 26.8077 | 4319.3661
2000-12-26 | 1 | Winter | 23.3799 | 5035.2447
2000-12-27 | 1 | Winter | 32.1884 | 3958.5232
2000-12-28 | 1 | Winter | 34.3848 | 3909.2089
2000-12-29 | 1 | Winter | 27.2021 | 4384.3436
2000-12-30 | 0 | Winter | 26.1688 | 4494.9942
2001-01-01 | 1 | Winter | 22.313 | 4834.8233
2001-01-02 | 1 | Winter | 23.7577 | 4843.8339
2001-01-03 | 1 | Winter | 17.2629 | 5101.608
2001-01-04 | 1 | Winter | 18.6817 | 5083.4833
2001-01-05 | 1 | Winter | 27.2503 | 4431.5959
2001-01-06 | 0 | Winter | 31.4751 | 3943.9962
2001-01-07 | 0 | Winter | 26.7506 | 4043.704
2001-01-08 | 1 | Winter | 38.0461 | 3383.5856
2001-01-09 | 1 | Winter | 32.0018 | 3790.3093
2001-01-10 | 1 | Winter | 24.6045 | 4763.249
2001-01-11 | 1 | Winter | 25.8174 | 4484.1346
2001-01-12 | 1 | Winter | 43.71 | 3243.9133
2001-01-13 | 0 | Winter | 39.8245 | 3563.0333
2001-01-14 | 0 | Winter | 48.746 | 2822.2386
2001-01-15 | 1 | Winter | 44.4781 | 3162.8959
2001-01-16 | 1 | Winter | 49.6545 | 2714.1093
2001-01-17 | 1 | Winter | 48.8788 | 2983.9425
2001-01-18 | 1 | Winter | 50.2641 | 2938.686
2001-01-19 | 1 | Winter | 55.0235 | 2655.9862
2001-01-20 | 0 | Winter | 36.6836 | 3123.7881
2001-01-21 | 0 | Winter | 27.9801 | 4095.3448
2001-01-22 | 1 | Winter | 28.0347 | 4305.3576
2001-01-23 | 1 | Winter | 34.2432 | 3965.8095
2001-01-24 | 1 | Winter | 29.3476 | 4133.1275
2001-01-25 | 1 | Winter | 33.4019 | 3587.2351
2001-01-26 | 1 | Winter | 22.455 | 4772.6477
2001-01-27 | 0 | Winter | 39.9917 | 3715.3965
2001-01-28 | 0 | Winter | 28.5322 | 3952.2851
2001-01-29 | 1 | Winter | 31.6436 | 3782.3058
2001-01-30 | 1 | Winter | 54.1305 | 2568.7738
2001-01-31 | 1 | Winter | 52.0474 | 2629.7379
2001-02-01 | 1 | Winter | 48.2538 | 2977.3232
2001-02-02 | 1 | Winter | 43.8807 | 3088.9499
2001-02-03 | 0 | Winter | 34.3477 | 3693.546
2001-02-04 | 0 | Winter | 38.9222 | 3422.4296
2001-02-05 | 1 | Winter | 37.458 | 3601.2581
2001-02-06 | 1 | Winter | 30.5164 | 3859.7712
2001-02-07 | 1 | Winter | 33.6404 | 3739.3047
2001-02-08 | 1 | Winter | 35.8467 | 3482.7952
2001-02-09 | 1 | Winter | 42.4985 | 3095.2954
2001-02-10 | 0 | Winter | 50.7412 | 2463.9292
2001-02-11 | 0 | Winter | 40.7755 | 3207.7313
2001-02-12 | 1 | Winter | 37.1128 | 3911.0043
2001-02-13 | 1 | Winter | 39.1138 | 3595.4054
2001-02-14 | 1 | Winter | 49.8574 | 3053.3395
2001-02-15 | 1 | Winter | 57.3832 | 2575.4801
2001-02-16 | 1 | Winter | 55.3097 | 2577.4576
2001-02-17 | 0 | Winter | 47.6091 | 2822.5475
2001-02-18 | 0 | Winter | 35.1953 | 3574.4069
2001-02-19 | 1 | Winter | 33.4062 | 3955.4222
2001-02-20 | 1 | Winter | 39.9159 | 3400.9513
2001-02-21 | 1 | Winter | 56.3814 | 2627.177
2001-02-22 | 1 | Winter | 39.8599 | 3209.5627
2001-02-23 | 1 | Winter | 37.1905 | 3464.2999
2001-02-24 | 0 | Winter | 40.0165 | 3418.0418
2001-02-25 | 0 | Winter | 58.2125 | 2474.978
2001-02-26 | 1 | Winter | 52.1349 | 2654.4109
2001-02-27 | 1 | Winter | 48.6606 | 2676.6028
2001-02-28 | 1 | Winter | 54.3771 | 2674.4392
2001-03-01 | 1 | Winter | 47.3596 | 2755.5853
2001-03-02 | 1 | Winter | 50.5569 | 2662.1633
2001-03-03 | 0 | Winter | 58.1579 | 2483.8914
2001-03-04 | 0 | Winter | 56.1163 | 2494.3948
2001-03-05 | 1 | Winter | 45.9989 | 2771.3997
2001-03-06 | 1 | Winter | 36.4315 | 3482.5171
2001-03-07 | 1 | Winter | 33.4019 | 3614.9582
2001-03-08 | 1 | Winter | 30.0901 | 4096.7826
2001-03-09 | 1 | Winter | 43.9502 | 2851.1509
2001-03-10 | 0 | Winter | 36.8275 | 3278.1981
2001-03-11 | 0 | Winter | 33.3862 | 3435.9534
2001-03-12 | 1 | Winter | 53.6113 | 2667.1886
2001-03-13 | 1 | Winter | 62.5645 | 2845.0384
2001-03-14 | 1 | Winter | 48.7879 | 2573.1485
2001-03-15 | 1 | Winter | 52.6692 | 2454.0744
2001-03-16 | 1 | Winter | 53.9748 | 2558.7967
2001-03-17 | 0 | Winter | 46.2259 | 2483.6689
2001-03-18 | 0 | Winter | 48.0625 | 2711.5574
2001-03-19 | 1 | Winter | 42.6763 | 3214.9024
2001-03-20 | 1 | Winter | 45.318 | 2965.7919
2001-03-21 | 1 | Winter | 46.596 | 2996.1531
2001-03-22 | 1 | Winter | 40.8773 | 3127.6593
2001-03-23 | 1 | Winter | 39.0283 | 3097.8426
2001-03-24 | 0 | Winter | 40.2301 | 2941.2684
2001-03-25 | 0 | Winter | 48.5006 | 2720.8689
2001-03-26 | 1 | Winter | 39.6615 | 3159.0458
2001-03-27 | 1 | Winter | 36.9496 | 3412.7327
2001-03-28 | 1 | Winter | 32.5874 | 3548.4402
2001-03-29 | 1 | Winter | 45.9972 | 2831.5379
2001-03-30 | 1 | Winter | 51.1677 | 2709.5165
2001-03-31 | 0 | Winter | 53.6519 | 2451.0342
2001-04-01 | 0 | Shoulder | 64.9915 | 2460.235
2001-04-02 | 1 | Shoulder | 67.6155 | 2901.9676
2001-04-03 | 1 | Shoulder | 61.3372 | 2582.5377
2001-04-04 | 1 | Shoulder | 68.391 | 2633.2563
2001-04-05 | 1 | Shoulder | 67.3816 | 2534.9311
2001-04-06 | 1 | Shoulder | 78.8177 | 2669.6669
2001-04-07 | 0 | Shoulder | 85.6689 | 2907.6635
2001-04-08 | 0 | Shoulder | 86.1144 | 3352.5721
2001-04-09 | 1 | Shoulder | 88.3221 | 3500.2216
2001-04-10 | 1 | Shoulder | 90.3367 | 3595.408
2001-04-11 | 1 | Shoulder | 88.464 | 3642.5027
2001-04-12 | 1 | Shoulder | 87.5884 | 3551.7267
2001-04-13 | 1 | Shoulder | 86.1303 | 3518.2818
2001-04-14 | 0 | Shoulder | 81.9839 | 3135.7963
2001-04-15 | 0 | Shoulder | 73.4478 | 2627.948
2001-04-16 | 1 | Shoulder | 75.6165 | 2798.9414
2001-04-17 | 1 | Shoulder | 65.0483 | 2740.3305
2001-04-18 | 1 | Shoulder | 63.225 | 3229.4836
2001-04-19 | 1 | Shoulder | 70.2209 | 3201.1244
2001-04-20 | 1 | Shoulder | 77.1499 | 2752.2285
2001-04-21 | 0 | Shoulder | 78.8252 | 2765.763
2001-04-22 | 0 | Shoulder | 81.0586 | 2964.0339
2001-04-23 | 1 | Shoulder | 81.537 | 2966.4159
2001-04-24 | 1 | Shoulder | 85.2808 | 3353.8388
2001-04-25 | 1 | Shoulder | 70.0159 | 2480.3442
2001-04-26 | 1 | Shoulder | 70.1561 | 2513.9297
2001-04-27 | 1 | Shoulder | 79.4682 | 2700.8057
2001-04-28 | 0 | Shoulder | 85.2415 | 2759.5144
2001-04-29 | 0 | Shoulder | 76.4455 | 2774.1484
2001-04-30 | 1 | Shoulder | 75.795 | 2834.1325
2001-05-01 | 1 | Shoulder | 79.742 | 2907.8822
2001-05-02 | 1 | Shoulder | 79.0227 | 2877.3078
2001-05-03 | 1 | Shoulder | 82.0332 | 2943.7115
2001-05-04 | 1 | Shoulder | 83.421 | 2954.491
2001-05-05 | 0 | Shoulder | 86.4323 | 3321.2493
2001-05-06 | 0 | Shoulder | 85.4471 | 3261.6843
2001-05-07 | 1 | Shoulder | 76.7277 | 2843.9112
2001-05-08 | 1 | Shoulder | 78.173 | 2900.8763
2001-05-09 | 1 | Shoulder | 80.1262 | 2960.6082
2001-05-10 | 1 | Shoulder | 81.9825 | 3007.1997
2001-05-11 | 1 | Shoulder | 88.2422 | 3484.0594
2001-05-12 | 0 | Shoulder | 87.1759 | 3379.6071
2001-05-13 | 0 | Shoulder | 81.3536 | 3136.635
2001-05-14 | 1 | Shoulder | 80.0785 | 3052.5721
2001-05-15 | 1 | Shoulder | 89.9345 | 3490.8307
2001-05-16 | 1 | Shoulder | 88.0664 | 3523.8957
2001-05-17 | 1 | Shoulder | 85.872 | 3513.4842
2001-05-18 | 1 | Shoulder | 92.9524 | 3728.5871
2001-05-19 | 0 | Shoulder | 92.5621 | 3913.9202
2001-05-20 | 0 | Shoulder | 86.6929 | 3556.8777
2001-05-21 | 1 | Shoulder | 88.3862 | 3712.6573
2001-05-22 | 1 | Shoulder | 89.9221 | 3775.5676
2001-05-23 | 1 | Shoulder | 79.9361 | 3057.2892
2001-05-24 | 1 | Shoulder | 86.5902 | 3365.5552
2001-05-25 | 1 | Shoulder | 83.7351 | 3272.3783
2001-05-26 | 0 | Shoulder | 83.0477 | 3112.2251
2001-05-27 | 0 | Shoulder | 85.98 | 3308.9952
2001-05-28 | 1 | Shoulder | 86.9118 | 3405.6406
2001-05-29 | 1 | Shoulder | 82.5235 | 3160.691
2001-05-30 | 1 | Shoulder | 82.8734 | 3261.6367
2001-05-31 | 1 | Shoulder | 87.9451 | 3527.9102
2001-06-01 | 1 | Summer | 85.6823 | 3760.7247
2001-06-02 | 0 | Summer | 87.0366 | 3646.6296
2001-06-03 | 0 | Summer | 91.1335 | 3882.4445
2001-06-04 | 1 | Summer | 91.139 | 3910.8603
2001-06-05 | 1 | Summer | 92.4288 | 4188.9416
2001-06-06 | 1 | Summer | 91.9734 | 4195.4063
2001-06-07 | 1 | Summer | 88.3887 | 4029.3651
2001-06-08 | 1 | Summer | 83.0829 | 3389.905
2001-06-09 | 0 | Summer | 82.383 | 3454.5613
2001-06-10 | 0 | Summer | 83.9344 | 3647.1929
2001-06-11 | 1 | Summer | 85.9203 | 3903.2402
2001-06-12 | 1 | Summer | 83.9851 | 3668.5829
2001-06-13 | 1 | Summer | 82.7258 | 3550.6229
2001-06-14 | 1 | Summer | 90.6659 | 3918.8071
2001-06-15 | 1 | Summer | 90.4298 | 4058.0704
2001-06-16 | 0 | Summer | 89.2166 | 4193.4817
2001-06-17 | 0 | Summer | 87.9279 | 4026.6733
2001-06-18 | 1 | Summer | 89.0851 | 4038.4813
2001-06-19 | 1 | Summer | 84.5592 | 3654.4511
2001-06-20 | 1 | Summer | 84.7325 | 3787.0082
2001-06-21 | 1 | Summer | 86.9528 | 3682.6607
2001-06-22 | 1 | Summer | 88.2181 | 3924.3343
2001-06-23 | 0 | Summer | 83.1477 | 3483.5304
2001-06-24 | 0 | Summer | 84.51 | 3662.0882
2001-06-25 | 1 | Summer | 78.9369 | 3218.5252
2001-06-26 | 1 | Summer | 86.7799 | 3762.4635
2001-06-27 | 1 | Summer | 87.2125 | 3858.2201
2001-06-28 | 1 | Summer | 85.0891 | 3612.9976
2001-06-29 | 1 | Summer | 86.4381 | 3748.6995
2001-06-30 | 0 | Summer | 87.9843 | 3932.628
2001-07-01 | 0 | Summer | 89.5963 | 3964.9177
2001-07-02 | 1 | Summer | 88.14 | 4103.9386
2001-07-03 | 1 | Summer | 85.9216 | 3796.0665
2001-07-04 | 1 | Summer | 87.4632 | 3839.9098
2001-07-05 | 1 | Summer | 90.4347 | 4056.5613
2001-07-06 | 1 | Summer | 91.2793 | 4256.6324
2001-07-07 | 0 | Summer | 87.5011 | 3977.4753
2001-07-08 | 0 | Summer | 86.9092 | 3870.6033
2001-07-09 | 1 | Summer | 93.9337 | 4320.7952
2001-07-10 | 1 | Summer | 93.0669 | 4313.4111
2001-07-11 | 1 | Summer | 93.3 | 4328.6581
2001-07-12 | 1 | Summer | 89.0309 | 4137.2097
2001-07-13 | 1 | Summer | 82.1113 | 3477.9384
2001-07-14 | 0 | Summer | 86.3006 | 3691.9517
2001-07-15 | 0 | Summer | 86.241 | 3861.791
2001-07-16 | 1 | Summer | 87.7979 | 3958.8444
2001-07-17 | 1 | Summer | 88.8927 | 4091.9924
2001-07-18 | 1 | Summer | 91.9918 | 4058.2431
2001-07-19 | 1 | Summer | 93.3695 | 4341.7388
2001-07-20 | 1 | Summer | 82.7003 | 3532.9204
2001-07-21 | 0 | Summer | 85.7546 | 3841.206
2001-07-22 | 0 | Summer | 89.0225 | 3871.0711
2001-07-23 | 1 | Summer | 84.4998 | 3829.5089
2001-07-24 | 1 | Summer | 83.9937 | 3740.3499
2001-07-25 | 1 | Summer | 87.0105 | 3977.0103
2001-07-26 | 1 | Summer | 85.1557 | 3792.4864
2001-07-27 | 1 | Summer | 88.1741 | 3901.0958
2001-07-28 | 0 | Summer | 78.3675 | 3324.1246
2001-07-29 | 0 | Summer | 90.8307 | 3933.876
2001-07-30 | 1 | Summer | 88.4378 | 4103.7605
2001-07-31 | 1 | Summer | 86.5695 | 3985.4751
2001-08-01 | 1 | Summer | 87.0856 | 3953.0979
2001-08-02 | 1 | Summer | 87.2801 | 3911.1861
2001-08-03 | 1 | Summer | 87.1834 | 3886.1329
2001-08-04 | 0 | Summer | 83.5222 | 3679.2164
2001-08-05 | 0 | Summer | 88.4487 | 3969.7259
2001-08-06 | 1 | Summer | 90.6711 | 4148.8072
2001-08-07 | 1 | Summer | 94.6869 | 4244.6256
2001-08-08 | 1 | Summer | 95.9173 | 4448.4096
2001-08-09 | 1 | Summer | 95.8874 | 4533.8043
2001-08-10 | 1 | Summer | 95.1041 | 4443.0132
2001-08-11 | 0 | Summer | 93.9754 | 4381.8062
2001-08-12 | 0 | Summer | 91.8891 | 4278.2598
2001-08-13 | 1 | Summer | 92.7204 | 4378.546
2001-08-14 | 1 | Summer | 86.935 | 3965.7612
2001-08-15 | 1 | Summer | 89.601 | 3938.4177
2001-08-16 | 1 | Summer | 89.616 | 4030.3489
2001-08-17 | 1 | Summer | 95.2651 | 4237.3686
2001-08-18 | 0 | Summer | 90.2278 | 4051.3133
2001-08-19 | 0 | Summer | 88.8157 | 4026.1819
2001-08-20 | 1 | Summer | 90.8673 | 4035.9543
2001-08-21 | 1 | Summer | 88.3936 | 4052.9592
2001-08-22 | 1 | Summer | 90.0175 | 4123.0427
2001-08-23 | 1 | Summer | 90.8982 | 4102.3985
2001-08-24 | 1 | Summer | 92.9176 | 4148.2062
2001-08-25 | 0 | Summer | 89.7273 | 4005.5622
2001-08-26 | 0 | Summer | 90.0769 | 3907.5468
2001-08-27 | 1 | Summer | 94.076 | 4157.7993
2001-08-28 | 1 | Summer | 95.3299 | 4317.9276
2001-08-29 | 1 | Summer | 89.4992 | 4286.2812
2001-08-30 | 1 | Summer | 86.845 | 3939.626
2001-08-31 | 1 | Summer | 91.7264 | 4191.2281
2001-09-01 | 0 | Summer | 86.736 | 3833.8672
2001-09-02 | 0 | Summer | 86.578 | 3790.2578
2001-09-03 | 1 | Summer | 82.1437 | 3359.1607
2001-09-04 | 1 | Summer | 81.2809 | 3672.7214
2001-09-05 | 1 | Summer | 85.0525 | 3784.6144
2001-09-06 | 1 | Summer | 86.6401 | 3839.0035
2001-09-07 | 1 | Summer | 85.1109 | 3675.092
2001-09-08 | 0 | Summer | 87.8869 | 3882.4358
2001-09-09 | 0 | Summer | 82.5665 | 3523.4591
2001-09-10 | 1 | Summer | 87.6064 | 3913.8684
2001-09-11 | 1 | Summer | 82.4438 | 3629.7304
2001-09-12 | 1 | Summer | 83.9984 | 3641.9401
2001-09-13 | 1 | Summer | 82.6075 | 3515.5862
2001-09-14 | 1 | Summer | 81.4214 | 3448.4685
2001-09-15 | 0 | Summer | 74.546 | 2910.2703
2001-09-16 | 0 | Summer | 79.8246 | 2953.4958
2001-09-17 | 1 | Summer | 80.0112 | 3003.2117
2001-09-18 | 1 | Summer | 83.1044 | 3076.2762
2001-09-19 | 1 | Summer | 85.8942 | 3471.6068
2001-09-20 | 1 | Summer | 85.627 | 3696.2725
2001-09-21 | 1 | Summer | 82.8182 | 3615.7917
2001-09-22 | 0 | Summer | 88.4995 | 3682.3686
2001-09-23 | 0 | Summer | 86.2277 | 3856.224
2001-09-24 | 1 | Summer | 78.8169 | 3250.908
2001-09-25 | 1 | Summer | 74.1422 | 2889.5995
2001-09-26 | 1 | Summer | 71.5348 | 2558.5638
2001-09-27 | 1 | Summer | 77.8806 | 2807.8721
2001-09-28 | 1 | Summer | 77.5698 | 2729.2519
2001-09-29 | 0 | Summer | 71.3265 | 2704.1011
2001-09-30 | 0 | Summer | 71.0805 | 2745.0062
2001-10-01 | 1 | Shoulder | 74.6043 | 2669.6384
2001-10-02 | 1 | Shoulder | 82.4129 | 2715.4012
2001-10-03 | 1 | Shoulder | 84.7988 | 2928.4415
2001-10-04 | 1 | Shoulder | 83.5185 | 3038.9114
2001-10-05 | 1 | Shoulder | 81.7973 | 3037.0441
2001-10-06 | 0 | Shoulder | 81.9689 | 3033.0461
2001-10-07 | 0 | Shoulder | 70.1231 | 2500.3718
2001-10-08 | 1 | Shoulder | 68.5998 | 2560.8674
2001-10-09 | 1 | Shoulder | 71.3915 | 2717.206
2001-10-10 | 1 | Shoulder | 76.6033 | 2643.0173
2001-10-11 | 1 | Shoulder | 80.6986 | 2920.1993
2001-10-12 | 1 | Shoulder | 79.1032 | 2907.3544
2001-10-13 | 0 | Shoulder | 82.1094 | 2982.4088
2001-10-14 | 0 | Shoulder | 79.1106 | 2990.2975
2001-10-15 | 1 | Shoulder | 77.4665 | 2795.5536
2001-10-16 | 1 | Shoulder | 80.9858 | 2853.8821
2001-10-17 | 1 | Shoulder | 64.6358 | 2698.3081
2001-10-18 | 1 | Shoulder | 67.1498 | 3007.074
2001-10-19 | 1 | Shoulder | 76.3971 | 2794.976
2001-10-20 | 0 | Shoulder | 80.6255 | 2628.3171
2001-10-21 | 0 | Shoulder | 79.1679 | 2828.2489
2001-10-22 | 1 | Shoulder | 83.1571 | 2909.593
2001-10-23 | 1 | Shoulder | 84.8147 | 3192.2285
2001-10-24 | 1 | Shoulder | 86.8283 | 3395.8644
2001-10-25 | 1 | Shoulder | 83.4464 | 3398.8255
2001-10-26 | 1 | Shoulder | 70.7202 | 2741.1514
2001-10-27 | 0 | Shoulder | 57.1947 | 2807.7105
2001-10-28 | 0 | Shoulder | 58.3034 | 3044.5805
2001-10-29 | 1 | Winter | 31.4749 | 3489.6123
2001-10-30 | 1 | Winter | 32.4491 | 3612.5198
2001-10-31 | 1 | Shoulder | 75.0572 | 3030.8211
2001-11-01 | 1 | Winter | 50.2244 | 2606.0569
2001-11-02 | 1 | Winter | 58.5553 | 2833.2516
2001-11-03 | 0 | Winter | 61.3463 | 2867.8004
2001-11-04 | 0 | Winter | 51.4885 | 2696.234
2001-11-05 | 1 | Winter | 44.9807 | 2649.0842
2001-11-06 | 1 | Winter | 35.6451 | 3205.7859
2001-11-07 | 1 | Winter | 32.3565 | 3505.0913
2001-11-08 | 1 | Winter | 38.2097 | 3044.4538
2001-11-09 | 1 | Winter | 44.3243 | 2702.3843
2001-11-10 | 0 | Winter | 38.2348 | 2941.4717
2001-11-11 | 0 | Winter | 40.3496 | 2658.9147
2001-11-12 | 1 | Winter | 48.5203 | 2702.4868
2001-11-13 | 1 | Winter | 41.9302 | 2904.4921
2001-11-14 | 1 | Winter | 44.5167 | 2671.5023
2001-11-15 | 1 | Winter | 55.9488 | 2623.7348
2001-11-16 | 1 | Winter | 51.0274 | 2641.6874
2001-11-17 | 0 | Winter | 45.972 | 2562.0561
2001-11-18 | 0 | Winter | 44.8678 | 2607.5516
2001-11-19 | 1 | Winter | 50.9256 | 2663.7482
2001-11-20 | 1 | Winter | 50.0774 | 2538.4381
2001-11-21 | 1 | Winter | 38.1223 | 2959.1874
2001-11-22 | 1 | Winter | 33.2571 | 3391.6487
2001-11-23 | 1 | Winter | 48.5565 | 2715.3592
2001-11-24 | 0 | Winter | 62.4587 | 2725.1734
2001-11-25 | 0 | Winter | 66.0789 | 2838.0708
2001-11-26 | 1 | Winter | 62.9747 | 2920.7674
2001-11-27 | 1 | Winter | 57.9118 | 2962.4249
2001-11-28 | 1 | Winter | 56.1855 | 2861.254
2001-11-29 | 1 | Winter | 57.8067 | 2863.6621
2001-11-30 | 1 | Winter | 64.9961 | 2842.257
2001-12-01 | 0 | Winter | 55.7763 | 2467.9074
2001-12-02 | 0 | Winter | 49.136 | 2630.5512
2001-12-03 | 1 | Winter | 46.0443 | 2848.5282
2001-12-04 | 1 | Winter | 39.109 | 3334.7497
2001-12-05 | 1 | Winter | 54.1415 | 2638.8384
2001-12-06 | 1 | Winter | 48.4961 | 2789.9471
2001-12-07 | 1 | Winter | 52.137 | 2652.5615
2001-12-08 | 0 | Winter | 51.1059 | 2652.0121
2001-12-09 | 0 | Winter | 59.0505 | 2417.5956
2001-12-10 | 1 | Winter | 45.858 | 3064.9253
2001-12-11 | 1 | Winter | 43.0758 | 3063.146
2001-12-12 | 1 | Winter | 52.1309 | 2712.7217
2001-12-13 | 1 | Winter | 57.7669 | 2649.1624
2001-12-14 | 1 | Winter | 62.0608 | 2568.3827
2001-12-15 | 0 | Winter | 53.4289 | 2534.9864
2001-12-16 | 0 | Winter | 47.0801 | 2735.41
2001-12-17 | 1 | Winter | 47.376 | 2839.5361
2001-12-18 | 1 | Winter | 45.0552 | 2754.7003
2001-12-19 | 1 | Winter | 37.3136 | 3555.6793
2001-12-20 | 1 | Winter | 35.6574 | 3121.0196
2001-12-21 | 1 | Winter | 28.3844 | 4206.9873
2001-12-22 | 0 | Winter | 28.7967 | 4101.9847
2001-12-23 | 0 | Winter | 38.0307 | 3348.1406
2001-12-24 | 1 | Winter | 38.7503 | 2959.0749
2001-12-25 | 1 | Winter | 32.348 | 3543.7601
2001-12-26 | 1 | Winter | 29.1594 | 4132.2469
2001-12-27 | 1 | Winter | 26.1767 | 4499.7953
2001-12-28 | 1 | Winter | 30.9441 | 4202.2754
2001-12-29 | 0 | Winter | 44.6953 | 3036.1935
2001-12-30 | 0 | Winter | 30.7093 | 3512.5575
2001-12-31 | 1 | Winter | 29.3476 | 4120.3006
2002-01-01 | 1 | Winter | 29.5412 | 4040.1951
2002-01-02 | 1 | Winter | 29.4238 | 4368.6429
2002-01-03 | 1 | Winter | 29.1241 | 4775.6914
2002-01-04 | 1 | Winter | 21.5466 | 4738.3055
2002-01-05 | 0 | Winter | 21.4582 | 4546.0602
2002-01-06 | 0 | Winter | 33.0459 | 3970.5791
2002-01-07 | 1 | Winter | 34.7873 | 3494.3084
2002-01-08 | 1 | Winter | 25.1462 | 4543.489
2002-01-09 | 1 | Winter | 29.9574 | 4298.7981
2002-01-10 | 1 | Winter | 47.1477 | 3121.6768
2002-01-11 | 1 | Winter | 44.1793 | 2628.7032
2002-01-12 | 0 | Winter | 34.0346 | 3504.6903
2002-01-13 | 0 | Winter | 36.3697 | 3407.5567
2002-01-14 | 1 | Winter | 34.4866 | 3685.0859
2002-01-15 | 1 | Winter | 36.5769 | 3552.6955
2002-01-16 | 1 | Winter | 30.6107 | 3959.8741
2002-01-17 | 1 | Winter | 33.8753 | 3841.6568
2002-01-18 | 1 | Winter | 42.9293 | 3262.7582
2002-01-19 | 0 | Winter | 45.9511 | 2889.76
2002-01-20 | 0 | Winter | 40.5569 | 3369.703
2002-01-21 | 1 | Winter | 40.279 | 3239.825
2002-01-22 | 1 | Winter | 34.166 | 3559.6807
2002-01-23 | 1 | Winter | 49.3277 | 2756.1646
2002-01-24 | 1 | Winter | 56.3951 | 2614.6948
2002-01-25 | 1 | Winter | 46.8057 | 2826.7832
2002-01-26 | 0 | Winter | 37.8394 | 3400.8924
2002-01-27 | 0 | Winter | 48.0615 | 2810.7539
2002-01-28 | 1 | Winter | 53.0156 | 2664.0135
2002-01-29 | 1 | Winter | 50.5033 | 2743.7087
2002-01-30 | 1 | Winter | 56.4381 | 2577.3242
2002-01-31 | 1 | Winter | 62.2863 | 2683.0442
2002-02-01 | 1 | Winter | 63.9347 | 2744.8746
2002-02-02 | 0 | Winter | 43.6218 | 2943.4669
2002-02-03 | 0 | Winter | 36.3171 | 3498.9687
2002-02-04 | 1 | Winter | 37.6408 | 3471.4773
2002-02-05 | 1 | Winter | 28.5895 | 4230.7818
2002-02-06 | 1 | Winter | 36.6805 | 3901.2288
2002-02-07 | 1 | Winter | 41.4843 | 3320.6156
2002-02-08 | 1 | Winter | 36.4355 | 3562.1983
2002-02-09 | 0 | Winter | 33.4624 | 3590.7438
2002-02-10 | 0 | Winter | 52.2996 | 2598.6839
2002-02-11 | 1 | Winter | 40.5599 | 2886.8932
2002-02-12 | 1 | Winter | 32.0254 | 3607.5658
2002-02-13 | 1 | Winter | 38.7023 | 3376.7867
2002-02-14 | 1 | Winter | 39.6721 | 3545.4472
2002-02-15 | 1 | Winter | 35.5006 | 3652.616
2002-02-16 | 0 | Winter | 42.6274 | 3164.3241
2002-02-17 | 0 | Winter | 43.2293 | 3023.2093
2002-02-18 | 1 | Winter | 29.3998 | 3818.3724
2002-02-19 | 1 | Winter | 26.6818 | 4242.993
2002-02-20 | 1 | Winter | 48.4304 | 2845.3975
2002-02-21 | 1 | Winter | 48.5471 | 2630.34
2002-02-22 | 1 | Winter | 40.913 | 3233.9673
2002-02-23 | 0 | Winter | 46.3155 | 2939.7523
2002-02-24 | 0 | Winter | 36.8438 | 3373.7852
2002-02-25 | 1 | Winter | 29.6766 | 3892.2249
2002-02-26 | 1 | Winter | 45.8551 | 2930.983
2002-02-27 | 1 | Winter | 30.4401 | 3627.1672
2002-02-28 | 1 | Winter | 19.7255 | 4759.8905
2002-03-01 | 1 | Winter | 21.6832 | 4939.363
2002-03-02 | 0 | Winter | 46.5521 | 3089.5166
2002-03-03 | 0 | Winter | 48.6323 | 2673.1529
2002-03-04 | 1 | Winter | 31.1702 | 3753.034
2002-03-05 | 1 | Winter | 25.1025 | 4654.1827
2002-03-06 | 1 | Winter | 28.456 | 4417.8068
2002-03-07 | 1 | Winter | 36.6206 | 3701.3839
2002-03-08 | 1 | Winter | 43.7228 | 3080.1536
2002-03-09 | 0 | Winter | 56.9105 | 2617.6867
2002-03-10 | 0 | Winter | 49.1169 | 2490.2221
2002-03-11 | 1 | Winter | 36.0495 | 2994.5926
2002-03-12 | 1 | Winter | 49.386 | 2709.1944
2002-03-13 | 1 | Winter | 54.313 | 2624.7435
2002-03-14 | 1 | Winter | 48.16 | 2633.1007
2002-03-15 | 1 | Winter | 53.9946 | 2658.8681
2002-03-16 | 0 | Winter | 57.7732 | 2844.781
2002-03-17 | 0 | Winter | 60.5042 | 2882.9698
2002-03-18 | 1 | Winter | 56.6576 | 2582.1846
2002-03-19 | 1 | Winter | 57.8289 | 2435.4661
2002-03-20 | 1 | Winter | 60.3462 | 2898.1607
2002-03-21 | 1 | Winter | 53.5968 | 2538.9292
2002-03-22 | 1 | Winter | 36.3278 | 3058.6677
2002-03-23 | 0 | Winter | 30.3706 | 3648.5909
2002-03-24 | 0 | Winter | 38.57 | 3032.133
2002-03-25 | 1 | Winter | 50.5895 | 2609.5671
2002-03-26 | 1 | Winter | 58.1428 | 2698.5475
2002-03-27 | 1 | Winter | 56.7633 | 2594.2997
2002-03-28 | 1 | Winter | 46.6399 | 2650.891
2002-03-29 | 1 | Winter | 48.6064 | 2584.0226
2002-03-30 | 0 | Winter | 65.4704 | 2658.7033
2002-03-31 | 0 | Winter | 64.5147 | 2816.5647
2002-04-01 | 1 | Shoulder | 73.7902 | 2663.2275
2002-04-02 | 1 | Shoulder | 78.4154 | 2801.901
2002-04-03 | 1 | Shoulder | 85.6328 | 3056.8412
2002-04-04 | 1 | Shoulder | 67.6133 | 2581.5765
2002-04-05 | 1 | Shoulder | 65.6437 | 2570.4416
2002-04-06 | 0 | Shoulder | 65.1638 | 2523.6848
2002-04-07 | 0 | Shoulder | 67.5439 | 2725.1615
2002-04-08 | 1 | Shoulder | 76.1857 | 2638.4542
2002-04-09 | 1 | Shoulder | 79.649 | 2856.6192
2002-04-10 | 1 | Shoulder | 72.56 | 2646.8791
2002-04-11 | 1 | Shoulder | 74.7806 | 2768.8403
2002-04-12 | 1 | Shoulder | 71.9969 | 2655.9076
2002-04-13 | 0 | Shoulder | 76.3387 | 2760.4218
2002-04-14 | 0 | Shoulder | 81.4423 | 2911.6602
2002-04-15 | 1 | Shoulder | 83.2473 | 3152.4191
2002-04-16 | 1 | Shoulder | 86.3375 | 3407.7811
2002-04-17 | 1 | Shoulder | 87.5538 | 3471.3539
2002-04-18 | 1 | Shoulder | 89.2002 | 3629.101
2002-04-19 | 1 | Shoulder | 90.0588 | 3685.2119
2002-04-20 | 0 | Shoulder | 92.4188 | 3791.4742
2002-04-21 | 0 | Shoulder | 92.0346 | 3929.5427
2002-04-22 | 1 | Shoulder | 87.785 | 3713.0099
2002-04-23 | 1 | Shoulder | 76.4314 | 2928.2838
2002-04-24 | 1 | Shoulder | 79.5503 | 2886.2531
2002-04-25 | 1 | Shoulder | 84.4566 | 3323.7228
2002-04-26 | 1 | Shoulder | 72.4274 | 2633.8785
2002-04-27 | 0 | Shoulder | 73.0546 | 2630.5252
2002-04-28 | 0 | Shoulder | 87.2672 | 3425.4455
2002-04-29 | 1 | Shoulder | 90.2605 | 3791.0404
2002-04-30 | 1 | Shoulder | 73.2732 | 2669.495
2002-05-01 | 1 | Shoulder | 81.5165 | 2958.313
2002-05-02 | 1 | Shoulder | 91.3644 | 3616.6137
2002-05-03 | 1 | Shoulder | 86.6375 | 3619.7292
2002-05-04 | 0 | Shoulder | 69.242 | 2677.9765
2002-05-05 | 0 | Shoulder | 72.8962 | 2437.9062
2002-05-06 | 1 | Shoulder | 79.9186 | 2822.9465
2002-05-07 | 1 | Shoulder | 85.5239 | 3383.9996
2002-05-08 | 1 | Shoulder | 89.7448 | 3563.2244
2002-05-09 | 1 | Shoulder | 90.2992 | 3848.4441
2002-05-10 | 1 | Shoulder | 91.1953 | 3819.7782
2002-05-11 | 0 | Shoulder | 79.2143 | 3170.7365
2002-05-12 | 0 | Shoulder | 87.1036 | 3346.6582
2002-05-13 | 1 | Shoulder | 89.4515 | 3856.0975
2002-05-14 | 1 | Shoulder | 75.5852 | 2791.8999
2002-05-15 | 1 | Shoulder | 77.3757 | 2803.2347
2002-05-16 | 1 | Shoulder | 82.5085 | 2925.1345
2002-05-17 | 1 | Shoulder | 86.345 | 3501.1784
2002-05-18 | 0 | Shoulder | 75.7595 | 3017.7136
2002-05-19 | 0 | Shoulder | 63.8721 | 2515.9076
2002-05-20 | 1 | Shoulder | 67.3439 | 2640.0942
2002-05-21 | 1 | Shoulder | 69.4302 | 2580.9152
2002-05-22 | 1 | Shoulder | 70.6559 | 2568.402
2002-05-23 | 1 | Shoulder | 75.5675 | 2635.1386
2002-05-24 | 1 | Shoulder | 85.2964 | 2845.261
2002-05-25 | 0 | Shoulder | 87.7616 | 3416.0509
2002-05-26 | 0 | Shoulder | 84.5699 | 3274.7285
2002-05-27 | 1 | Shoulder | 84.1223 | 3277.7931
2002-05-28 | 1 | Shoulder | 85.5057 | 3394.3211
2002-05-29 | 1 | Shoulder | 83.874 | 3365.5692
2002-05-30 | 1 | Shoulder | 81.3117 | 3317.0375
2002-05-31 | 1 | Shoulder | 87.2142 | 3447.785
2002-06-01 | 0 | Summer | 94.1132 | 4062.5865
2002-06-02 | 0 | Summer | 98.1119 | 4424.2972
2002-06-03 | 1 | Summer | 94.2553 | 4545.7625
2002-06-04 | 1 | Summer | 89.8749 | 4252.4182
2002-06-05 | 1 | Summer | 92.1625 | 4241.509
2002-06-06 | 1 | Summer | 91.0978 | 4148.355
2002-06-07 | 1 | Summer | 85.0435 | 3773.3495
2002-06-08 | 0 | Summer | 78.8576 | 3115.6808
2002-06-09 | 0 | Summer | 84.3036 | 3414.3998
2002-06-10 | 1 | Summer | 88.173 | 3810.2323
2002-06-11 | 1 | Summer | 89.7484 | 3921.444
2002-06-12 | 1 | Summer | 92.5091 | 4260.1011
2002-06-13 | 1 | Summer | 97.2619 | 4287.9937
2002-06-14 | 1 | Summer | 93.6837 | 4389.7568
2002-06-15 | 0 | Summer | 89.4869 | 4022.655
2002-06-16 | 0 | Summer | 89.4225 | 3876.7609
2002-06-17 | 1 | Summer | 87.557 | 3972.3568
2002-06-18 | 1 | Summer | 79.9318 | 3300.8852
2002-06-19 | 1 | Summer | 84.8446 | 3670.4104
2002-06-20 | 1 | Summer | 83.5798 | 3789.1861
2002-06-21 | 1 | Summer | 81.9519 | 3620.1552
2002-06-22 | 0 | Summer | 79.4539 | 3416.1257
2002-06-23 | 0 | Summer | 84.9981 | 3708.9581
2002-06-24 | 1 | Summer | 85.2625 | 3706.3139
2002-06-25 | 1 | Summer | 83.3999 | 3529.4085
2002-06-26 | 1 | Summer | 83.2159 | 3482.5298
2002-06-27 | 1 | Summer | 91.3823 | 4094.8762
2002-06-28 | 1 | Summer | 90.1902 | 4240.5403
2002-06-29 | 0 | Summer | 90.8474 | 3977.2938
2002-06-30 | 0 | Summer | 89.3174 | 4030.6783
2002-07-01 | 1 | Summer | 90.1444 | 4122.9997
2002-07-02 | 1 | Summer | 92.2502 | 4241.6372
2002-07-03 | 1 | Summer | 92.2661 | 4148.8866
2002-07-04 | 1 | Summer | 92.5339 | 4166.9426
2002-07-05 | 1 | Summer | 97.89 | 4536.1787
2002-07-06 | 0 | Summer | 92.8558 | 4408.9069
2002-07-07 | 0 | Summer | 89.2949 | 4247.7416
2002-07-08 | 1 | Summer | 88.7384 | 4188.3956
2002-07-09 | 1 | Summer | 91.6818 | 4215.7104
2002-07-10 | 1 | Summer | 94.338 | 4300.3345
2002-07-11 | 1 | Summer | 86.8804 | 3952.237
2002-07-12 | 1 | Summer | 79.6874 | 3385.3707
2002-07-13 | 0 | Summer | 88.2092 | 3858.0999
2002-07-14 | 0 | Summer | 89.1469 | 3967.5256
2002-07-15 | 1 | Summer | 91.8253 | 4305.2148
2002-07-16 | 1 | Summer | 95.5165 | 4481.5208
2002-07-17 | 1 | Summer | 96.4317 | 4539.4576
2002-07-18 | 1 | Summer | 96.7266 | 4401.1332
2002-07-19 | 1 | Summer | 100.6302 | 4665.3792
2002-07-20 | 0 | Summer | 96.3915 | 4321.3505
2002-07-21 | 0 | Summer | 93.0864 | 4228.8123
2002-07-22 | 1 | Summer | 90.4446 | 4120.6332
2002-07-23 | 1 | Summer | 86.226 | 3941.4843
2002-07-24 | 1 | Summer | 87.3912 | 3741.4729
2002-07-25 | 1 | Summer | 92.2067 | 4054.4705
2002-07-26 | 1 | Summer | 90.1384 | 4232.2783
2002-07-27 | 0 | Summer | 92.8306 | 4136.0296
2002-07-28 | 0 | Summer | 96.993 | 4362.4352
2002-07-29 | 1 | Summer | 96.899 | 4577.3481
2002-07-30 | 1 | Summer | 98.8474 | 4459.4081
2002-07-31 | 1 | Summer | 97.4365 | 4285.7932
2002-08-01 | 1 | Summer | 87.6368 | 4114.7523
2002-08-02 | 1 | Summer | 92.0284 | 4190.7842
2002-08-03 | 0 | Summer | 91.837 | 4171.8299
2002-08-04 | 0 | Summer | 89.7704 | 4056.9344
2002-08-05 | 1 | Summer | 94.4667 | 4293.6559
2002-08-06 | 1 | Summer | 96.8625 | 4526.0841
2002-08-07 | 1 | Summer | 88.2375 | 4197.6645
2002-08-08 | 1 | Summer | 87.5975 | 4054.932
2002-08-09 | 1 | Summer | 87.1729 | 3826.837
2002-08-10 | 0 | Summer | 89.1186 | 3874.8638
2002-08-11 | 0 | Summer | 91.631 | 3863.3345
2002-08-12 | 1 | Summer | 94.0147 | 4239.6288
2002-08-13 | 1 | Summer | 89.8545 | 4119.5506
2002-08-14 | 1 | Summer | 83.8427 | 3773.5839
2002-08-15 | 1 | Summer | 92.0888 | 4152.9718
2002-08-16 | 1 | Summer | 88.4395 | 4097.5145
2002-08-17 | 0 | Summer | 91.2117 | 3823.8327
2002-08-18 | 0 | Summer | 94.2661 | 4217.2238
2002-08-19 | 1 | Summer | 95.9716 | 4369.0856
2002-08-20 | 1 | Summer | 93.5654 | 4298.159
2002-08-21 | 1 | Summer | 93.9835 | 4319.749
2002-08-22 | 1 | Summer | 92.6329 | 4251.4481
2002-08-23 | 1 | Summer | 98.53 | 4388.5301
2002-08-24 | 0 | Summer | 101.1685 | 4609.6462
2002-08-25 | 0 | Summer | 91.6152 | 4260.7461
2002-08-26 | 1 | Summer | 83.9172 | 3806.263
2002-08-27 | 1 | Summer | 81.3439 | 3672.8648
2002-08-28 | 1 | Summer | 78.323 | 3475.8244
2002-08-29 | 1 | Summer | 78.9418 | 3376.9612
2002-08-30 | 1 | Summer | 75.5331 | 3133.1663
2002-08-31 | 0 | Summer | 77.3961 | 3207.3213
2002-09-01 | 0 | Summer | 79.9791 | 3297.9139
2002-09-02 | 1 | Summer | 80.4103 | 3311.3754
2002-09-03 | 1 | Summer | 88.0782 | 4014.4365
2002-09-04 | 1 | Summer | 90.1454 | 4002.507
2002-09-05 | 1 | Summer | 89.8493 | 4182.7116
2002-09-06 | 1 | Summer | 87.0393 | 3974.1016
2002-09-07 | 0 | Summer | 85.9517 | 3795.7529
2002-09-08 | 0 | Summer | 86.2751 | 3804.9252
2002-09-09 | 1 | Summer | 86.2956 | 3839.8636
2002-09-10 | 1 | Summer | 91.3674 | 4088.1879
2002-09-11 | 1 | Summer | 95.3896 | 4002.8336
2002-09-12 | 1 | Summer | 84.0787 | 3746.861
2002-09-13 | 1 | Summer | 84.8191 | 3743.698
2002-09-14 | 0 | Summer | 83.2082 | 3396.8179
2002-09-15 | 0 | Summer | 80.4861 | 3494.309
2002-09-16 | 1 | Summer | 84.9904 | 3796.3561
2002-09-17 | 1 | Summer | 87.1954 | 3943.4955
2002-09-18 | 1 | Summer | 79.5945 | 3416.5213
2002-09-19 | 1 | Summer | 82.6555 | 3631.7807
2002-09-20 | 1 | Summer | 85.0764 | 3739.1031
2002-09-21 | 0 | Summer | 86.3733 | 3723.2862
2002-09-22 | 0 | Summer | 86.9866 | 3804.0029
2002-09-23 | 1 | Summer | 85.0095 | 3798.9128
2002-09-24 | 1 | Summer | 80.3407 | 3310.6776
2002-09-25 | 1 | Summer | 76.4993 | 3076.3791
2002-09-26 | 1 | Summer | 83.3581 | 3653.6889
2002-09-27 | 1 | Summer | 88.3208 | 4094.4226
2002-09-28 | 0 | Summer | 84.2388 | 3651.3905
2002-09-29 | 0 | Summer | 80.8173 | 3394.1029
2002-09-30 | 1 | Summer | 82.794 | 3570.3719
2002-10-01 | 1 | Shoulder | 85.1118 | 3528.1834
2002-10-02 | 1 | Shoulder | 86.6922 | 3604.0871
2002-10-03 | 1 | Shoulder | 87.7467 | 3703.9634
2002-10-04 | 1 | Shoulder | 87.7467 | 3720.7981
2002-10-05 | 0 | Shoulder | 91.5562 | 3806.4537
2002-10-06 | 0 | Shoulder | 87.8595 | 3648.7982
2002-10-07 | 1 | Shoulder | 88.1771 | 3761.4656
2002-10-08 | 1 | Shoulder | 72.4269 | 2830.8874
2002-10-09 | 1 | Shoulder | 71.3941 | 2746.211
2002-10-10 | 1 | Shoulder | 79.2916 | 2888.1219
2002-10-11 | 1 | Shoulder | 77.5006 | 2982.725
2002-10-12 | 0 | Shoulder | 83.9848 | 3234.609
2002-10-13 | 0 | Shoulder | 78.2356 | 3019.0568
2002-10-14 | 1 | Shoulder | 69.8576 | 2500.3281
2002-10-15 | 1 | Shoulder | 61.6133 | 2541.8256
2002-10-16 | 1 | Shoulder | 69.873 | 2549.4377
2002-10-17 | 1 | Shoulder | 72.962 | 2567.6785
2002-10-18 | 1 | Shoulder | 68.9598 | 2522.4216
2002-10-19 | 0 | Shoulder | 73.9507 | 2558.2516
2002-10-20 | 0 | Shoulder | 78.6242 | 2581.8161
2002-10-21 | 1 | Shoulder | 75.4991 | 2858.2015
2002-10-22 | 1 | Shoulder | 63.4469 | 2524.693
2002-10-23 | 1 | Shoulder | 67.9498 | 2597.5805
2002-10-24 | 1 | Shoulder | 67.3791 | 2561.5182
2002-10-25 | 1 | Shoulder | 63.9715 | 2557.645
2002-10-26 | 0 | Shoulder | 70.8305 | 2564.9393
2002-10-27 | 0 | Shoulder | 75.8785 | 2730.6906
2002-10-28 | 1 | Shoulder | 79.7682 | 2934.6565
2002-10-29 | 1 | Shoulder | 70.5452 | 2543.1079
2002-10-30 | 1 | Shoulder | 66.6482 | 2556.0707
2002-10-31 | 1 | Shoulder | 64.3506 | 2629.0651
2002-11-01 | 1 | Winter | 47.9166 | 2639.2044
2002-11-02 | 0 | Winter | 40.3822 | 2784.2519
2002-11-03 | 0 | Winter | 46.7897 | 2755.1213
2002-11-04 | 1 | Winter | 53.3769 | 2713.8642
2002-11-05 | 1 | Winter | 54.021 | 2602.4552
2002-11-06 | 1 | Winter | 49.0776 | 2605.0621
2002-11-07 | 1 | Winter | 38.5259 | 2807.5213
2002-11-08 | 1 | Winter | 37.3255 | 3135.9195
2002-11-09 | 0 | Winter | 46.6494 | 2758.0574
2002-11-10 | 0 | Winter | 61.2454 | 2744.3845
2002-11-11 | 1 | Winter | 65.548 | 2726.3963
2002-11-12 | 1 | Winter | 57.9339 | 2630.0078
2002-11-13 | 1 | Winter | 43.8674 | 2808.2492
2002-11-14 | 1 | Winter | 37.0378 | 3278.5919
2002-11-15 | 1 | Winter | 41.3851 | 3002.8965
2002-11-16 | 0 | Winter | 58.0775 | 2496.9552
2002-11-17 | 0 | Winter | 43.4264 | 2878.872
2002-11-18 | 1 | Winter | 33.5966 | 3344.0342
2002-11-19 | 1 | Winter | 33.3113 | 3969.8021
2002-11-20 | 1 | Winter | 43.9359 | 2997.9219
2002-11-21 | 1 | Winter | 50.5569 | 2668.4605
2002-11-22 | 1 | Winter | 42.9206 | 2929.8265
2002-11-23 | 0 | Winter | 30.7623 | 3649.8687
2002-11-24 | 0 | Winter | 33.795 | 3741.1299
2002-11-25 | 1 | Winter | 36.4491 | 3248.1218
2002-11-26 | 1 | Winter | 38.2821 | 3152.1297
2002-11-27 | 1 | Winter | 42.3579 | 3015.5034
2002-11-28 | 1 | Winter | 30.2766 | 3785.6538
2002-11-29 | 1 | Winter | 26.6126 | 4579.7566
2002-11-30 | 0 | Winter | 47.2677 | 2977.3102
2002-12-01 | 0 | Winter | 30.9501 | 3598.3796
2002-12-02 | 1 | Winter | 26.3454 | 4492.8746
2002-12-03 | 1 | Winter | 35.5834 | 3688.6991
2002-12-04 | 1 | Winter | 33.0895 | 4043.5956
2002-12-05 | 1 | Winter | 34.7768 | 4173.0304
2002-12-06 | 1 | Winter | 32.2532 | 3931.5251
2002-12-07 | 0 | Winter | 26.8626 | 4282.1045
2002-12-08 | 0 | Winter | 27.349 | 4262.5665
2002-12-09 | 1 | Winter | 40.7292 | 3391.1049
2002-12-10 | 1 | Winter | 37.882 | 3560.0794
2002-12-11 | 1 | Winter | 42.2798 | 3340.4209
2002-12-12 | 1 | Winter | 40.4321 | 3440.0994
2002-12-13 | 1 | Winter | 44.7438 | 3019.5948
2002-12-14 | 0 | Winter | 39.9828 | 3239.6721
2002-12-15 | 0 | Winter | 29.7306 | 3714.1569
2002-12-16 | 1 | Winter | 36.2384 | 3647.4235
2002-12-17 | 1 | Winter | 39.2584 | 3281.208
2002-12-18 | 1 | Winter | 44.2904 | 3132.9983
2002-12-19 | 1 | Winter | 48.9922 | 2811.4936
2002-12-20 | 1 | Winter | 47.751 | 2721.0753
2002-12-21 | 0 | Winter | 36.7353 | 3319.2655
2002-12-22 | 0 | Winter | 38.5351 | 3339.6798
2002-12-23 | 1 | Winter | 37.8675 | 3262.8852
2002-12-24 | 1 | Winter | 43.4486 | 3109.0474
2002-12-25 | 1 | Winter | 37.1966 | 3092.8729
2002-12-26 | 1 | Winter | 28.6845 | 4279.6554
2002-12-27 | 1 | Winter | 25.6768 | 4569.4781
2002-12-28 | 0 | Winter | 29.2157 | 4175.9634
2002-12-29 | 0 | Winter | 39.7607 | 3410.2278
2002-12-30 | 1 | Winter | 32.0993 | 3895.5475
2002-12-31 | 1 | Winter | 42.1648 | 3189.7789
2003-01-01 | 1 | Winter | 52.9428 | 2526.0954
2003-01-02 | 1 | Winter | 49.3758 | 3165.005
2003-01-03 | 1 | Winter | 40.3273 | 3130.8157
2003-01-04 | 0 | Winter | 30.8695 | 3725.1277
2003-01-05 | 0 | Winter | 27.7495 | 4249.9021
2003-01-06 | 1 | Winter | 39.202 | 3353.8553
2003-01-07 | 1 | Winter | 28.2301 | 4208.9418
2003-01-08 | 1 | Winter | 39.5401 | 3655.3336
2003-01-09 | 1 | Winter | 50.7328 | 2863.1814
2003-01-10 | 1 | Winter | 45.4587 | 2747.6059
2003-01-11 | 0 | Winter | 31.078 | 3700.4398
2003-01-12 | 0 | Winter | 32.0835 | 3805.5504
2003-01-13 | 1 | Winter | 34.0324 | 3790.2264
2003-01-14 | 1 | Winter | 26.9309 | 4281.1493
2003-01-15 | 1 | Winter | 29.7818 | 3668.3711
2003-01-16 | 1 | Winter | 24.8735 | 4515.0406
2003-01-17 | 1 | Winter | 31.1148 | 3819.8916
2003-01-18 | 0 | Winter | 19.1629 | 5019.1696
2003-01-19 | 0 | Winter | 26.6456 | 4564.2298
2003-01-20 | 1 | Winter | 34.9217 | 3997.831
2003-01-21 | 1 | Winter | 48.8103 | 2824.4851
2003-01-22 | 1 | Winter | 36.8135 | 3414.9315
2003-01-23 | 1 | Winter | 20.126 | 5013.1956
2003-01-24 | 1 | Winter | 15.0711 | 5092.8151
2003-01-25 | 0 | Winter | 18.0042 | 5045.2663
2003-01-26 | 0 | Winter | 35.5712 | 4078.9286
2003-01-27 | 1 | Winter | 29.5914 | 4039.3539
2003-01-28 | 1 | Winter | 22.9763 | 4630.9044
2003-01-29 | 1 | Winter | 38.6523 | 3706.5598
2003-01-30 | 1 | Winter | 43.0858 | 3040.0624
2003-01-31 | 1 | Winter | 39.0167 | 3393.8673
2003-02-01 | 0 | Winter | 39.8317 | 3513.588
2003-02-02 | 0 | Winter | 33.6659 | 3579.05
2003-02-03 | 1 | Winter | 43.5279 | 3091.5765
2003-02-04 | 1 | Winter | 48.2358 | 2696.215
2003-02-05 | 1 | Winter | 33.333 | 3442.8879
2003-02-06 | 1 | Winter | 41.0948 | 3412.879
2003-02-07 | 1 | Winter | 39.19 | 3534.9845
2003-02-08 | 0 | Winter | 35.4842 | 3641.3957
2003-02-09 | 0 | Winter | 37.1001 | 3549.5414
2003-02-10 | 1 | Winter | 43.5442 | 3223.682
2003-02-11 | 1 | Winter | 30.706 | 3874.7771
2003-02-12 | 1 | Winter | 38.9902 | 3421.9135
2003-02-13 | 1 | Winter | 31.4679 | 3826.9452
2003-02-14 | 1 | Winter | 31.4167 | 3865.2015
2003-02-15 | 0 | Winter | 49.8027 | 2769.4688
2003-02-16 | 0 | Winter | 36.8239 | 3304.9977
2003-02-17 | 1 | Winter | 31.3157 | 4207.035
2003-02-18 | 1 | Winter | 38.043 | 3919.5642
2003-02-19 | 1 | Winter | 33.4546 | 3952.3049
2003-02-20 | 1 | Winter | 41.6857 | 3333.8168
2003-02-21 | 1 | Winter | 49.5438 | 2819.0277
2003-02-22 | 0 | Winter | 54.8257 | 2519.6524
2003-02-23 | 0 | Winter | 40.3703 | 2889.0327
2003-02-24 | 1 | Winter | 33.8918 | 3637.3703
2003-02-25 | 1 | Winter | 43.9827 | 2985.4597
2003-02-26 | 1 | Winter | 42.41 | 3213.8913
2003-02-27 | 1 | Winter | 39.4031 | 3673.4592
2003-02-28 | 1 | Winter | 38.6026 | 3610.9453
2003-03-01 | 0 | Winter | 42.6748 | 2985.835
2003-03-02 | 0 | Winter | 52.2095 | 2663.5541
2003-03-03 | 1 | Winter | 41.0402 | 3125.2018
2003-03-04 | 1 | Winter | 44.4745 | 2957.5649
2003-03-05 | 1 | Winter | 53.4888 | 2635.1405
2003-03-06 | 1 | Winter | 60.1014 | 2629.356
2003-03-07 | 1 | Winter | 43.7457 | 3033.6574
2003-03-08 | 0 | Winter | 37.4874 | 3265.8672
2003-03-09 | 0 | Winter | 52.9697 | 2551.0845
2003-03-10 | 1 | Winter | 47.2174 | 2626.9211
2003-03-11 | 1 | Winter | 46.829 | 2807.7613
2003-03-12 | 1 | Winter | 43.8892 | 2785.903
2003-03-13 | 1 | Winter | 56.1375 | 2534.9715
2003-03-14 | 1 | Winter | 51.5593 | 2651.8797
2003-03-15 | 0 | Winter | 45.557 | 2930.1634
2003-03-16 | 0 | Winter | 47.1785 | 2671.1755
2003-03-17 | 1 | Winter | 52.9653 | 2685.1965
2003-03-18 | 1 | Winter | 59.5837 | 2526.5249
2003-03-19 | 1 | Winter | 49.3429 | 2538.8336
2003-03-20 | 1 | Winter | 57.4952 | 2615.0019
2003-03-21 | 1 | Winter | 59.2308 | 2804.5029
2003-03-22 | 0 | Winter | 48.3808 | 2668.3561
2003-03-23 | 0 | Winter | 46.0023 | 2477.1131
2003-03-24 | 1 | Winter | 48.7098 | 2712.5177
2003-03-25 | 1 | Winter | 45.2311 | 2719.265
2003-03-26 | 1 | Winter | 54.9878 | 2730.267
2003-03-27 | 1 | Winter | 59.5784 | 2546.9973
2003-03-28 | 1 | Winter | 57.7826 | 2582.5619
2003-03-29 | 0 | Winter | 63.712 | 2910.0554
2003-03-30 | 0 | Winter | 41.3351 | 2732.8418
2003-03-31 | 1 | Winter | 35.3753 | 3607.5263
2003-04-01 | 1 | Shoulder | 70.7387 | 3284.7334
2003-04-02 | 1 | Shoulder | 78.0163 | 2707.6274
2003-04-03 | 1 | Shoulder | 81.1803 | 3037.9205
2003-04-04 | 1 | Shoulder | 79.4876 | 2883.8171
2003-04-05 | 0 | Shoulder | 79.4854 | 2792.4491
2003-04-06 | 0 | Shoulder | 69.4851 | 2563.6654
2003-04-07 | 1 | Shoulder | 62.5536 | 2651.6023
2003-04-08 | 1 | Shoulder | 54.2431 | 2794.227
2003-04-09 | 1 | Shoulder | 53.8456 | 2941.5681
2003-04-10 | 1 | Shoulder | 49.6613 | 3157.5176
2003-04-11 | 1 | Shoulder | 58.3635 | 3022.0132
2003-04-12 | 0 | Shoulder | 76.445 | 2650.2333
2003-04-13 | 0 | Shoulder | 80.7186 | 2664.7001
2003-04-14 | 1 | Shoulder | 80.3207 | 2940.6611
2003-04-15 | 1 | Shoulder | 78.8927 | 2867.864
2003-04-16 | 1 | Shoulder | 77.8281 | 2898.7872
2003-04-17 | 1 | Shoulder | 79.4709 | 2865.1791
2003-04-18 | 1 | Shoulder | 68.1154 | 2633.7436
2003-04-19 | 0 | Shoulder | 66.8406 | 2425.5685
2003-04-20 | 0 | Shoulder | 71.1427 | 2580.0054
2003-04-21 | 1 | Shoulder | 76.4301 | 2702.3329
2003-04-22 | 1 | Shoulder | 76.6422 | 2867.2689
2003-04-23 | 1 | Shoulder | 71.537 | 2504.9869
2003-04-24 | 1 | Shoulder | 74.2259 | 2590.6104
2003-04-25 | 1 | Shoulder | 66.5115 | 2536.543
2003-04-26 | 0 | Shoulder | 78.719 | 2784.9652
2003-04-27 | 0 | Shoulder | 76.0461 | 2768.1728
2003-04-28 | 1 | Shoulder | 77.9471 | 2893.3093
2003-04-29 | 1 | Shoulder | 83.8665 | 2986.6968
2003-04-30 | 1 | Shoulder | 84.2409 | 3333.4204
2003-05-01 | 1 | Shoulder | 77.3602 | 3013.9331
2003-05-02 | 1 | Shoulder | 87.3444 | 3378.5314
2003-05-03 | 0 | Shoulder | 78.1755 | 2942.4107
2003-05-04 | 0 | Shoulder | 73.898 | 2616.8213
2003-05-05 | 1 | Shoulder | 76.2612 | 2822.6874
2003-05-06 | 1 | Shoulder | 83.9518 | 3186.1331
2003-05-07 | 1 | Shoulder | 84.8356 | 3359.292
2003-05-08 | 1 | Shoulder | 88.6636 | 3824.5385
2003-05-09 | 1 | Shoulder | 90.8497 | 3945.6552
2003-05-10 | 0 | Shoulder | 91.9041 | 4020.1613
2003-05-11 | 0 | Shoulder | 87.1971 | 3626.263
2003-05-12 | 1 | Shoulder | 82.3398 | 3320.4069
2003-05-13 | 1 | Shoulder | 81.1027 | 3186.9856
2003-05-14 | 1 | Shoulder | 76.9941 | 2915.2258
2003-05-15 | 1 | Shoulder | 74.306 | 2684.6783
2003-05-16 | 1 | Shoulder | 81.1391 | 3017.0907
2003-05-17 | 0 | Shoulder | 78.1616 | 2893.8424
2003-05-18 | 0 | Shoulder | 73.9663 | 2802.4824
2003-05-19 | 1 | Shoulder | 66.2329 | 2569.5395
2003-05-20 | 1 | Shoulder | 79.986 | 2920.85
2003-05-21 | 1 | Shoulder | 80.2964 | 3070.6633
2003-05-22 | 1 | Shoulder | 73.5749 | 2797.1345
2003-05-23 | 1 | Shoulder | 74.5513 | 2772.8212
2003-05-24 | 0 | Shoulder | 78.2225 | 2859.5561
2003-05-25 | 0 | Shoulder | 83.8608 | 3268.5155
2003-05-26 | 1 | Shoulder | 81.3899 | 3259.4578
2003-05-27 | 1 | Shoulder | 79.4216 | 3139.2238
2003-05-28 | 1 | Shoulder | 81.5019 | 3137.8612
2003-05-29 | 1 | Shoulder | 83.1023 | 3158.6427
2003-05-30 | 1 | Shoulder | 80.8769 | 3188.8556
2003-05-31 | 0 | Shoulder | 89.9658 | 3614.532
2003-06-01 | 0 | Summer | 81.2266 | 3640.9606
2003-06-02 | 1 | Summer | 81.9176 | 3220.7776
2003-06-03 | 1 | Summer | 82.2392 | 3382.422
2003-06-04 | 1 | Summer | 82.2634 | 3369.1756
2003-06-05 | 1 | Summer | 84.4333 | 3690.0404
2003-06-06 | 1 | Summer | 82.8808 | 3601.7349
2003-06-07 | 0 | Summer | 81.7921 | 3586.0753
2003-06-08 | 0 | Summer | 83.0834 | 3614.7446
2003-06-09 | 1 | Summer | 88.5929 | 4066.8289
2003-06-10 | 1 | Summer | 90.8497 | 4087.3691
2003-06-11 | 1 | Summer | 90.4342 | 3974.5577
2003-06-12 | 1 | Summer | 88.2508 | 4056.0194
2003-06-13 | 1 | Summer | 86.1681 | 3844.6626
2003-06-14 | 0 | Summer | 88.0355 | 3770.1268
2003-06-15 | 0 | Summer | 91.0066 | 3961.5383
2003-06-16 | 1 | Summer | 88.8651 | 3865.9477
2003-06-17 | 1 | Summer | 83.6508 | 3732.7279
2003-06-18 | 1 | Summer | 83.1635 | 3505.9569
2003-06-19 | 1 | Summer | 88.5599 | 3944.2068
2003-06-20 | 1 | Summer | 85.7912 | 3952.6828
2003-06-21 | 0 | Summer | 82.1042 | 3387.4501
2003-06-22 | 0 | Summer | 83.729 | 3408.8403
2003-06-23 | 1 | Summer | 87.8473 | 3838.4778
2003-06-24 | 1 | Summer | 89.3704 | 4106.3968
2003-06-25 | 1 | Summer | 90.6238 | 4066.8666
2003-06-26 | 1 | Summer | 91.2611 | 4134.5066
2003-06-27 | 1 | Summer | 90.4506 | 4201.2588
2003-06-28 | 0 | Summer | 82.279 | 3456.8835
2003-06-29 | 0 | Summer | 86.0151 | 3760.5478
2003-06-30 | 1 | Summer | 84.0822 | 3722.4821
2003-07-01 | 1 | Summer | 77 | 3308.5233
2003-07-02 | 1 | Summer | 85.5553 | 3825.11
2003-07-03 | 1 | Summer | 88.088 | 4049.2008
2003-07-04 | 1 | Summer | 88.5721 | 4015.4158
2003-07-05 | 0 | Summer | 87.9045 | 4027.12
2003-07-06 | 0 | Summer | 90.9708 | 4155.6123
2003-07-07 | 1 | Summer | 90.8216 | 4303.1538
2003-07-08 | 1 | Summer | 93.4538 | 4249.456
2003-07-09 | 1 | Summer | 94.6592 | 4342.4022
2003-07-10 | 1 | Summer | 92.2674 | 4373.94
2003-07-11 | 1 | Summer | 91.8384 | 4281.0695
2003-07-12 | 0 | Summer | 90.6601 | 4106.3557
2003-07-13 | 0 | Summer | 82.9391 | 3440.8803
2003-07-14 | 1 | Summer | 81.664 | 3423.3972
2003-07-15 | 1 | Summer | 82.7425 | 3828.5858
2003-07-16 | 1 | Summer | 91.6593 | 4051.5008
2003-07-17 | 1 | Summer | 91.8071 | 4185.2848
2003-07-18 | 1 | Summer | 89.1106 | 3878.0672
2003-07-19 | 0 | Summer | 89.6756 | 3880.8041
2003-07-20 | 0 | Summer | 86.5568 | 3646.3585
2003-07-21 | 1 | Summer | 90.9678 | 4001.4298
2003-07-22 | 1 | Summer | 88.8668 | 4116.1304
2003-07-23 | 1 | Summer | 80.2378 | 3420.8061
2003-07-24 | 1 | Summer | 81.8409 | 3676.7626
2003-07-25 | 1 | Summer | 84.622 | 3803.3887
2003-07-26 | 0 | Summer | 84.5295 | 3677.3946
2003-07-27 | 0 | Summer | 86.9761 | 3854.495
2003-07-28 | 1 | Summer | 90.5899 | 4103.3888
2003-07-29 | 1 | Summer | 91.4392 | 4219.2119
2003-07-30 | 1 | Summer | 87.8676 | 3992.8541
2003-07-31 | 1 | Summer | 87.5549 | 3921.4465
2003-08-01 | 1 | Summer | 85.6099 | 3908.8476
2003-08-02 | 0 | Summer | 87.8418 | 3896.204
2003-08-03 | 0 | Summer | 86.521 | 3841.9524
2003-08-04 | 1 | Summer | 87.6112 | 4016.1924
2003-08-05 | 1 | Summer | 87.0715 | 3870.2035
2003-08-06 | 1 | Summer | 86.9695 | 3878.0498
2003-08-07 | 1 | Summer | 85.8506 | 3928.2209
2003-08-08 | 1 | Summer | 86.0492 | 3792.5489
2003-08-09 | 0 | Summer | 88.0041 | 3962.2759
2003-08-10 | 0 | Summer | 84.8488 | 3701.7539
2003-08-11 | 1 | Summer | 86.4329 | 3961.2034
2003-08-12 | 1 | Summer | 85.9049 | 3810.7996
2003-08-13 | 1 | Summer | 88.8188 | 4104.1856
2003-08-14 | 1 | Summer | 89.3127 | 4276.4467
2003-08-15 | 1 | Summer | 88.5408 | 4180.1234
2003-08-16 | 0 | Summer | 88.1603 | 3917.2231
2003-08-17 | 0 | Summer | 87.516 | 3949.7514
2003-08-18 | 1 | Summer | 88.7143 | 4188.1502
2003-08-19 | 1 | Summer | 88.0646 | 4062.3337
2003-08-20 | 1 | Summer | 86.9553 | 3995.3333
2003-08-21 | 1 | Summer | 88.1145 | 4008.3777
2003-08-22 | 1 | Summer | 89.601 | 4175.3476
2003-08-23 | 0 | Summer | 90.0819 | 4101.0032
2003-08-24 | 0 | Summer | 84.3292 | 3771.5365
2003-08-25 | 1 | Summer | 88.8247 | 4141.8444
2003-08-26 | 1 | Summer | 93.3695 | 4236.9342
2003-08-27 | 1 | Summer | 94.1431 | 4378.3225
2003-08-28 | 1 | Summer | 93.6121 | 4412.902
2003-08-29 | 1 | Summer | 91.5715 | 4296.7781
2003-08-30 | 0 | Summer | 91.9027 | 4228.8742
2003-08-31 | 0 | Summer | 91.7444 | 4220.9224
2003-09-01 | 1 | Summer | 89.4247 | 3996.8013
2003-09-02 | 1 | Summer | 89.0777 | 4045.2965
2003-09-03 | 1 | Summer | 88.3865 | 3991.6511
2003-09-04 | 1 | Summer | 89.5172 | 4125.008
2003-09-05 | 1 | Summer | 83.9204 | 3590.096
2003-09-06 | 0 | Summer | 75.2478 | 2818.7685
2003-09-07 | 0 | Summer | 71.3055 | 2731.4154
2003-09-08 | 1 | Summer | 74.0676 | 2568.9656
2003-09-09 | 1 | Summer | 83.6284 | 3539.7276
2003-09-10 | 1 | Summer | 76.9586 | 3099.7433
2003-09-11 | 1 | Summer | 80.0737 | 3295.7311
2003-09-12 | 1 | Summer | 80.2933 | 2856.0974
2003-09-13 | 0 | Summer | 85.4021 | 3594.8332
2003-09-14 | 0 | Summer | 85.3989 | 3689.5368
2003-09-15 | 1 | Summer | 87.0089 | 3769.7089
2003-09-16 | 1 | Summer | 82.5353 | 3602.3947
2003-09-17 | 1 | Summer | 83.2293 | 3434.902
2003-09-18 | 1 | Summer | 81.438 | 3468.9965
2003-09-19 | 1 | Summer | 87.423 | 3756.3037
2003-09-20 | 0 | Summer | 88.3027 | 3674.6156
2003-09-21 | 0 | Summer | 85.9544 | 3691.6641
2003-09-22 | 1 | Summer | 85.7749 | 3880.0771
2003-09-23 | 1 | Summer | 83.5626 | 3657.8495
2003-09-24 | 1 | Summer | 83.1485 | 3209.1448
2003-09-25 | 1 | Summer | 84.109 | 3457.2437
2003-09-26 | 1 | Summer | 83.2447 | 3475.6077
2003-09-27 | 0 | Summer | 84.2378 | 3580.5718
2003-09-28 | 0 | Summer | 83.1891 | 3626.1997
2003-09-29 | 1 | Summer | 72.4821 | 2778.9761
2003-09-30 | 1 | Summer | 73.5335 | 2743.8319
2003-10-01 | 1 | Shoulder | 77.1806 | 2689.4839
2003-10-02 | 1 | Shoulder | 70.9743 | 2637.7384
2003-10-03 | 1 | Shoulder | 70.7229 | 2573.3493
2003-10-04 | 0 | Shoulder | 80.4641 | 2644.8039
2003-10-05 | 0 | Shoulder | 79.9314 | 2776.1429
2003-10-06 | 1 | Shoulder | 80.4646 | 2921.4484
2003-10-07 | 1 | Shoulder | 76.4018 | 2818.369
2003-10-08 | 1 | Shoulder | 72.6896 | 2652.6744
2003-10-09 | 1 | Shoulder | 77.6298 | 2906.6855
2003-10-10 | 1 | Shoulder | 71.3782 | 2743.9015
2003-10-11 | 0 | Shoulder | 69.0982 | 2531.0077
2003-10-12 | 0 | Shoulder | 78.1746 | 2829.9464
2003-10-13 | 1 | Shoulder | 82.4703 | 2990.5203
2003-10-14 | 1 | Shoulder | 76.6515 | 2903.7908
2003-10-15 | 1 | Shoulder | 73.2442 | 2617.0382
2003-10-16 | 1 | Shoulder | 74.6683 | 2715.7692
2003-10-17 | 1 | Shoulder | 77.0207 | 2671.036
2003-10-18 | 0 | Shoulder | 71.1146 | 2569.5459
2003-10-19 | 0 | Shoulder | 75.7227 | 2566.7837
2003-10-20 | 1 | Shoulder | 78.3595 | 2709.1883
2003-10-21 | 1 | Shoulder | 82.6269 | 2886.6292
2003-10-22 | 1 | Shoulder | 79.4186 | 2974.9323
2003-10-23 | 1 | Shoulder | 70.8557 | 2524.8271
2003-10-24 | 1 | Shoulder | 72.2613 | 2467.1239
2003-10-25 | 0 | Shoulder | 76.4659 | 2534.9754
2003-10-26 | 0 | Shoulder | 79.2287 | 2760.1508
2003-10-27 | 1 | Shoulder | 75.5883 | 2825.3165
2003-10-28 | 1 | Shoulder | 66.0309 | 2533.4102
2003-10-29 | 1 | Shoulder | 73.4379 | 2545.8889
2003-10-30 | 1 | Shoulder | 77.1861 | 2677.0295
2003-10-31 | 1 | Shoulder | 78.5222 | 2661.919
2003-11-01 | 0 | Winter | 49.0799 | 2629.8543
2003-11-02 | 0 | Winter | 49.6311 | 2674.2682
2003-11-03 | 1 | Winter | 55.6666 | 2914.3761
2003-11-04 | 1 | Winter | 69.0867 | 3112.8322
2003-11-05 | 1 | Winter | 70.602 | 3228.4312
2003-11-06 | 1 | Winter | 70.8901 | 3266.4527
2003-11-07 | 1 | Winter | 67.3667 | 3019.8927
2003-11-08 | 0 | Winter | 55.2622 | 2395.8489
2003-11-09 | 0 | Winter | 48.4586 | 2782.6357
2003-11-10 | 1 | Winter | 41.5733 | 2918.6989
2003-11-11 | 1 | Winter | 42.9254 | 2960.0135
2003-11-12 | 1 | Winter | 54.7841 | 2626.4123
2003-11-13 | 1 | Winter | 46.1479 | 2688.6342
2003-11-14 | 1 | Winter | 32.3552 | 3235.7329
2003-11-15 | 0 | Winter | 38.0115 | 3037.4557
2003-11-16 | 0 | Winter | 46.1696 | 2753.8707
2003-11-17 | 1 | Winter | 55.577 | 2624.9214
2003-11-18 | 1 | Winter | 57.8981 | 2861.0493
2003-11-19 | 1 | Winter | 57.9079 | 2606.7307
2003-11-20 | 1 | Winter | 45.7132 | 2551.9215
2003-11-21 | 1 | Winter | 40.4579 | 2953.55
2003-11-22 | 0 | Winter | 42.5214 | 2579.5068
2003-11-23 | 0 | Winter | 43.2311 | 2644.3564
2003-11-24 | 1 | Winter | 51.3798 | 2679.953
2003-11-25 | 1 | Winter | 37.5199 | 2901.93
2003-11-26 | 1 | Winter | 43.237 | 3049.5589
2003-11-27 | 1 | Winter | 48.441 | 2623.0375
2003-11-28 | 1 | Winter | 44.2846 | 2764.4956
2003-11-29 | 0 | Winter | 31.2503 | 3515.68
2003-11-30 | 0 | Winter | 28.3321 | 3878.72
2003-12-01 | 1 | Winter | 37.5275 | 3352.7995
2003-12-02 | 1 | Winter | 35.9839 | 3278.4173
2003-12-03 | 1 | Winter | 32.0005 | 3550.5105
2003-12-04 | 1 | Winter | 38.7803 | 3575.873
2003-12-05 | 1 | Winter | 39.1576 | 3574.1517
2003-12-06 | 0 | Winter | 35.01 | 3590.2147
2003-12-07 | 0 | Winter | 27.4117 | 4027.3145
2003-12-08 | 1 | Winter | 27.5386 | 4346.3956
2003-12-09 | 1 | Winter | 30.9033 | 4151.1624
2003-12-10 | 1 | Winter | 47.2156 | 2975.0558
2003-12-11 | 1 | Winter | 37.784 | 3574.1175
2003-12-12 | 1 | Winter | 31.1949 | 4073.2133
2003-12-13 | 0 | Winter | 36.8497 | 3545.5623
2003-12-14 | 0 | Winter | 38.2325 | 3499.1004
2003-12-15 | 1 | Winter | 32.0632 | 4000.7873
2003-12-16 | 1 | Winter | 31.9556 | 3971.0039
2003-12-17 | 1 | Winter | 38.1228 | 3148.8152
2003-12-18 | 1 | Winter | 32.8119 | 3759.528
2003-12-19 | 1 | Winter | 39.1781 | 3391.0751
2003-12-20 | 0 | Winter | 29.5971 | 3909.3918
2003-12-21 | 0 | Winter | 21.6414 | 4847.9622
2003-12-22 | 1 | Winter | 27.3191 | 4286.1532
2003-12-23 | 1 | Winter | 33.697 | 3930.596
2003-12-24 | 1 | Winter | 45.1253 | 2714.2773
2003-12-25 | 1 | Winter | 30.1478 | 3582.3255
2003-12-26 | 1 | Winter | 26.8714 | 4358.9233
2003-12-27 | 0 | Winter | 25.2184 | 4505.8176
2003-12-28 | 0 | Winter | 27.6351 | 4094.1592
2003-12-29 | 1 | Winter | 34.6299 | 3696.9148
2003-12-30 | 1 | Winter | 40.1428 | 2840.1728
2003-12-31 | 1 | Winter | 30.0112 | 3610.4265
2004-01-01 | 1 | Winter | 28.972 | 4081.0864
2004-01-02 | 1 | Winter | 40.0526 | 3478.7933
2004-01-03 | 0 | Winter | 47.1793 | 2817.228
2004-01-04 | 0 | Winter | 57.8808 | 2531.5801
2004-01-05 | 1 | Winter | 62.6704 | 2706.6835
2004-01-06 | 1 | Winter | 38.9342 | 3168.6161
2004-01-07 | 1 | Winter | 25.9761 | 4332.5468
2004-01-08 | 1 | Winter | 25.3308 | 4495.6444
2004-01-09 | 1 | Winter | 36.299 | 3903.512
2004-01-10 | 0 | Winter | 27.5304 | 4159.5388
2004-01-11 | 0 | Winter | 21.558 | 4863.9159
2004-01-12 | 1 | Winter | 30.2238 | 4118.2176
2004-01-13 | 1 | Winter | 38.1652 | 3309.3807
2004-01-14 | 1 | Winter | 33.4726 | 3655.9508
2004-01-15 | 1 | Winter | 42.0665 | 3013.3639
2004-01-16 | 1 | Winter | 30.7873 | 3939.4675
2004-01-17 | 0 | Winter | 28.7517 | 4085.9069
2004-01-18 | 0 | Winter | 51.51 | 2819.6471
2004-01-19 | 1 | Winter | 33.0299 | 3332.8791
2004-01-20 | 1 | Winter | 27.3372 | 4248.8238
2004-01-21 | 1 | Winter | 23.1276 | 4857.3915
2004-01-22 | 1 | Winter | 29.053 | 4163.8633
2004-01-23 | 1 | Winter | 36.4687 | 3543.3247
2004-01-24 | 0 | Winter | 39.167 | 3396.0878
2004-01-25 | 0 | Winter | 31.7238 | 3856.4732
2004-01-26 | 1 | Winter | 29.7366 | 4280.0377
2004-01-27 | 1 | Winter | 30.9568 | 4486.9605
2004-01-28 | 1 | Winter | 27.8315 | 4400.5103
2004-01-29 | 1 | Winter | 25.0975 | 4755.9532
2004-01-30 | 1 | Winter | 36.0769 | 3850.5853
2004-01-31 | 0 | Winter | 29.8788 | 3814.5799
2004-02-01 | 0 | Winter | 28.7864 | 4185.5084
2004-02-02 | 1 | Winter | 34.2325 | 3911.7826
2004-02-03 | 1 | Winter | 37.535 | 3256.4469
2004-02-04 | 1 | Winter | 28.9758 | 4142.5922
2004-02-05 | 1 | Winter | 36.9397 | 3669.1673
2004-02-06 | 1 | Winter | 52.4078 | 2766.7355
2004-02-07 | 0 | Winter | 38.0941 | 2992.7287
2004-02-08 | 0 | Winter | 28.8403 | 4009.2719
2004-02-09 | 1 | Winter | 33.3382 | 3857.4117
2004-02-10 | 1 | Winter | 39.886 | 3515.9204
2004-02-11 | 1 | Winter | 47.5932 | 3014.5918
2004-02-12 | 1 | Winter | 41.2819 | 3476.1433
2004-02-13 | 1 | Winter | 37.8392 | 3789.5309
2004-02-14 | 0 | Winter | 44.6882 | 3175.4914
2004-02-15 | 0 | Winter | 40.3354 | 3060.8443
2004-02-16 | 1 | Winter | 35.05 | 3632.7708
2004-02-17 | 1 | Winter | 32.4272 | 3985.8359
2004-02-18 | 1 | Winter | 29.9765 | 4240.1343
2004-02-19 | 1 | Winter | 30.4444 | 4054.3568
2004-02-20 | 1 | Winter | 41.5367 | 3389.1292
2004-02-21 | 0 | Winter | 47.8157 | 2466.6075
2004-02-22 | 0 | Winter | 35.985 | 3168.6593
2004-02-23 | 1 | Winter | 33.3188 | 3535.164
2004-02-24 | 1 | Winter | 48.7048 | 2823.923
2004-02-25 | 1 | Winter | 42.6494 | 3108.858
2004-02-26 | 1 | Winter | 34.2484 | 3876.9276
2004-02-27 | 1 | Winter | 33.8233 | 4169.53
2004-02-28 | 0 | Winter | 31.5253 | 4178.6768
2004-02-29 | 0 | Winter | 26.6946 | 4139.0677
2004-03-01 | 1 | Winter | 42.7399 | 3201.1668
2004-03-02 | 1 | Winter | 53.9946 | 2622.5993
2004-03-03 | 1 | Winter | 53.7662 | 2693.1653
2004-03-04 | 1 | Winter | 59.3645 | 2702.2851
2004-03-05 | 1 | Winter | 61.0254 | 2899.7891
2004-03-06 | 0 | Winter | 60.7259 | 2585.0873
2004-03-07 | 0 | Winter | 54.2685 | 2665.0556
2004-03-08 | 1 | Winter | 43.5217 | 2717.9507
2004-03-09 | 1 | Winter | 35.3194 | 3292.2479
2004-03-10 | 1 | Winter | 37.3303 | 3206.3402
2004-03-11 | 1 | Winter | 29.5459 | 3962.4299
2004-03-12 | 1 | Winter | 46.1719 | 2820.1943
2004-03-13 | 0 | Winter | 39.2334 | 2773.6648
2004-03-14 | 0 | Winter | 44.2813 | 2811.9371
2004-03-15 | 1 | Winter | 57.2834 | 2606.2659
2004-03-16 | 1 | Winter | 59.7366 | 2573.512
2004-03-17 | 1 | Winter | 45.6409 | 2531.9692
2004-03-18 | 1 | Winter | 40.6447 | 2996.3494
2004-03-19 | 1 | Winter | 51.511 | 2522.8827
2004-03-20 | 0 | Winter | 49.5792 | 2414.9517
2004-03-21 | 0 | Winter | 47.6754 | 2604.8537
2004-03-22 | 1 | Winter | 35.6022 | 3157.3107
2004-03-23 | 1 | Winter | 32.8846 | 3699.3813
2004-03-24 | 1 | Winter | 33.2842 | 3901.8158
2004-03-25 | 1 | Winter | 42.6384 | 3051.6504
2004-03-26 | 1 | Winter | 46.9331 | 2658.7575
2004-03-27 | 0 | Winter | 49.1857 | 2536.0778
2004-03-28 | 0 | Winter | 59.2085 | 2655.3462
2004-03-29 | 1 | Winter | 47.9767 | 2475.0634
2004-03-30 | 1 | Winter | 46.8932 | 2769.9748
2004-03-31 | 1 | Winter | 50.5035 | 2739.0951
2004-04-01 | 1 | Shoulder | 62.1748 | 3055.3538
2004-04-02 | 1 | Shoulder | 61.0317 | 3034.3798
2004-04-03 | 0 | Shoulder | 70.4733 | 2839.2816
2004-04-04 | 0 | Shoulder | 68.8625 | 2509.0736
2004-04-05 | 1 | Shoulder | 66.8292 | 2794.0245
2004-04-06 | 1 | Shoulder | 67.5324 | 3022.9994
2004-04-07 | 1 | Shoulder | 78.7118 | 2650.2315
2004-04-08 | 1 | Shoulder | 72.6364 | 2489.746
2004-04-09 | 1 | Shoulder | 77.9358 | 2835.5347
2004-04-10 | 0 | Shoulder | 81.2589 | 2902.4165
2004-04-11 | 0 | Shoulder | 82.6585 | 2905.5919
2004-04-12 | 1 | Shoulder | 72.8575 | 2570.9355
2004-04-13 | 1 | Shoulder | 72.8593 | 2566.7471
2004-04-14 | 1 | Shoulder | 60.5349 | 2710.9913
2004-04-15 | 1 | Shoulder | 72.0395 | 2844.2289
2004-04-16 | 1 | Shoulder | 75.6407 | 2552.9199
2004-04-17 | 0 | Shoulder | 82.1875 | 2678.8499
2004-04-18 | 0 | Shoulder | 81.3578 | 2957.0228
2004-04-19 | 1 | Shoulder | 82.4728 | 3046.2684
2004-04-20 | 1 | Shoulder | 82.6992 | 3015.0562
2004-04-21 | 1 | Shoulder | 80.5187 | 3163.3668
2004-04-22 | 1 | Shoulder | 80.9756 | 3203.183
2004-04-23 | 1 | Shoulder | 83.4058 | 3158.9346
2004-04-24 | 0 | Shoulder | 84.8192 | 3252.332
2004-04-25 | 0 | Shoulder | 81.0188 | 3192.2818
2004-04-26 | 1 | Shoulder | 80.3156 | 3049.9886
2004-04-27 | 1 | Shoulder | 73.1619 | 2647.203
2004-04-28 | 1 | Shoulder | 70.3087 | 2491.585
2004-04-29 | 1 | Shoulder | 76.4472 | 2642.3752
2004-04-30 | 1 | Shoulder | 76.3175 | 2795.3038
2004-05-01 | 0 | Shoulder | 75.6025 | 2776.9205
2004-05-02 | 0 | Shoulder | 80.0322 | 2942.9023
2004-05-03 | 1 | Shoulder | 74.1948 | 2644.062
2004-05-04 | 1 | Shoulder | 68.2554 | 2532.2734
2004-05-05 | 1 | Shoulder | 80.9285 | 2678.8627
2004-05-06 | 1 | Shoulder | 86.9767 | 2951.4618
2004-05-07 | 1 | Shoulder | 88.8677 | 3708.7272
2004-05-08 | 0 | Shoulder | 88.2396 | 3464.4079
2004-05-09 | 0 | Shoulder | 83.1294 | 3199.3769
2004-05-10 | 1 | Shoulder | 81.3705 | 3232.0629
2004-05-11 | 1 | Shoulder | 80.2573 | 3065.5697
2004-05-12 | 1 | Shoulder | 76.0856 | 2896.0293
2004-05-13 | 1 | Shoulder | 83.9803 | 3280.8291
2004-05-14 | 1 | Shoulder | 84.2264 | 3222.062
2004-05-15 | 0 | Shoulder | 82.4826 | 3174.2695
2004-05-16 | 0 | Shoulder | 83.2007 | 3152.9847
2004-05-17 | 1 | Shoulder | 83.202 | 3238.2045
2004-05-18 | 1 | Shoulder | 83.5089 | 3310.3517
2004-05-19 | 1 | Shoulder | 82.6928 | 3268.216
2004-05-20 | 1 | Shoulder | 86.4638 | 3480.8775
2004-05-21 | 1 | Shoulder | 89.1862 | 3831.5558
2004-05-22 | 0 | Shoulder | 87.5944 | 3571.3599
2004-05-23 | 0 | Shoulder | 86.0514 | 3517.7391
2004-05-24 | 1 | Shoulder | 91.0772 | 3807.1332
2004-05-25 | 1 | Shoulder | 91.3204 | 3925.7971
2004-05-26 | 1 | Shoulder | 93.0256 | 4119.3432
2004-05-27 | 1 | Shoulder | 92.7997 | 4138.3804
2004-05-28 | 1 | Shoulder | 90.2408 | 3839.6533
2004-05-29 | 0 | Shoulder | 85.79 | 3557.631
2004-05-30 | 0 | Shoulder | 89.8045 | 3729.3634
2004-05-31 | 1 | Shoulder | 90.5691 | 3976.339
2004-06-01 | 1 | Summer | 88.1489 | 4034.2007
2004-06-02 | 1 | Summer | 89.9186 | 4136.3767
2004-06-03 | 1 | Summer | 90.466 | 4081.8645
2004-06-04 | 1 | Summer | 83.3088 | 3603.2976
2004-06-05 | 0 | Summer | 86.4281 | 3529.6763
2004-06-06 | 0 | Summer | 84.4884 | 3697.462
2004-06-07 | 1 | Summer | 88.0811 | 3864.889
2004-06-08 | 1 | Summer | 85.7048 | 3766.6623
2004-06-09 | 1 | Summer | 81.5422 | 3411.9751
2004-06-10 | 1 | Summer | 87.4908 | 3862.38
2004-06-11 | 1 | Summer | 90.8825 | 4012.4717
2004-06-12 | 0 | Summer | 91.9983 | 4247.6812
2004-06-13 | 0 | Summer | 80.8181 | 3477.6161
2004-06-14 | 1 | Summer | 81.8617 | 3627.7851
2004-06-15 | 1 | Summer | 84.9732 | 3727.0294
2004-06-16 | 1 | Summer | 85.3103 | 3942.8075
2004-06-17 | 1 | Summer | 89.4193 | 4184.4238
2004-06-18 | 1 | Summer | 93.2933 | 4343.3116
2004-06-19 | 0 | Summer | 92.8797 | 4302.4493
2004-06-20 | 0 | Summer | 86.4461 | 4071.3299
2004-06-21 | 1 | Summer | 83.8375 | 3704.617
2004-06-22 | 1 | Summer | 88.748 | 4095.9731
2004-06-23 | 1 | Summer | 89.7444 | 3996.1072
2004-06-24 | 1 | Summer | 87.4502 | 3972.7157
2004-06-25 | 1 | Summer | 89.7137 | 4152.1828
2004-06-26 | 0 | Summer | 83.7313 | 3618.9419
2004-06-27 | 0 | Summer | 86.7515 | 3779.0419
2004-06-28 | 1 | Summer | 83.6676 | 3689.188
2004-06-29 | 1 | Summer | 86.6459 | 3850.8047
2004-06-30 | 1 | Summer | 81.0159 | 3456.9028
2004-07-01 | 1 | Summer | 83.8173 | 3736.4616
2004-07-02 | 1 | Summer | 83.8683 | 3712.5671
2004-07-03 | 0 | Summer | 86.2956 | 3811.7728
2004-07-04 | 0 | Summer | 89.7114 | 3942.5949
2004-07-05 | 1 | Summer | 94.0177 | 4395.5061
2004-07-06 | 1 | Summer | 94.3414 | 4380.0712
2004-07-07 | 1 | Summer | 94.4807 | 4431.6439
2004-07-08 | 1 | Summer | 91.2092 | 4326.5444
2004-07-09 | 1 | Summer | 89.857 | 4193.4811
2004-07-10 | 0 | Summer | 92.5683 | 4106.0284
2004-07-11 | 0 | Summer | 91.7758 | 4015.8285
2004-07-12 | 1 | Summer | 89.7821 | 3971.2322
2004-07-13 | 1 | Summer | 92.1765 | 4192.7332
2004-07-14 | 1 | Summer | 96.5702 | 4492.816
2004-07-15 | 1 | Summer | 89.3819 | 4410.5931
2004-07-16 | 1 | Summer | 87.9313 | 3920.8033
2004-07-17 | 0 | Summer | 84.3704 | 3692.5712
2004-07-18 | 0 | Summer | 82.8214 | 3374.4851
2004-07-19 | 1 | Summer | 85.8297 | 3797.4927
2004-07-20 | 1 | Summer | 90.9577 | 4038.3889
2004-07-21 | 1 | Summer | 89.7327 | 4104.0587
2004-07-22 | 1 | Summer | 90.961 | 4203.3096
2004-07-23 | 1 | Summer | 91.9963 | 4321.2028
2004-07-24 | 0 | Summer | 89.7254 | 4121.3714
2004-07-25 | 0 | Summer | 86.1314 | 3935.5076
2004-07-26 | 1 | Summer | 88.1689 | 3902.8157
2004-07-27 | 1 | Summer | 89.5006 | 3973.466
2004-07-28 | 1 | Summer | 88.0288 | 3994.2384
2004-07-29 | 1 | Summer | 83.5061 | 3733.3408
2004-07-30 | 1 | Summer | 87.5744 | 4067.1752
2004-07-31 | 0 | Summer | 88.4928 | 4111.0424
2004-08-01 | 0 | Summer | 86.3122 | 3903.0884
2004-08-02 | 1 | Summer | 87.5334 | 3988.3862
2004-08-03 | 1 | Summer | 89.8865 | 4153.7513
2004-08-04 | 1 | Summer | 92.035 | 4240.4635
2004-08-05 | 1 | Summer | 95.3912 | 4323.0916
2004-08-06 | 1 | Summer | 82.445 | 3641.0746
2004-08-07 | 0 | Summer | 80.7196 | 3326.0888
2004-08-08 | 0 | Summer | 83.0066 | 3260.3641
2004-08-09 | 1 | Summer | 84.8848 | 3652.6319
2004-08-10 | 1 | Summer | 84.4033 | 3766.9441
2004-08-11 | 1 | Summer | 84.0941 | 3777.6702
2004-08-12 | 1 | Summer | 81.7088 | 3404.6476
2004-08-13 | 1 | Summer | 78.0341 | 3242.4041
2004-08-14 | 0 | Summer | 83.0312 | 3447.1731
2004-08-15 | 0 | Summer | 76.8172 | 3063.798
2004-08-16 | 1 | Summer | 81.8659 | 3491.987
2004-08-17 | 1 | Summer | 82.9445 | 3610.5565
2004-08-18 | 1 | Summer | 87.5474 | 4061.0734
2004-08-19 | 1 | Summer | 89.7182 | 3993.9862
2004-08-20 | 1 | Summer | 89.8669 | 4187.5158
2004-08-21 | 0 | Summer | 87.3907 | 3965.1183
2004-08-22 | 0 | Summer | 81.3919 | 3482.0409
2004-08-23 | 1 | Summer | 84.5599 | 3722.3785
2004-08-24 | 1 | Summer | 86.1396 | 3837.8313
2004-08-25 | 1 | Summer | 86.4633 | 3888.3294
2004-08-26 | 1 | Summer | 84.1256 | 3715.216
2004-08-27 | 1 | Summer | 86.022 | 3793.1707
2004-08-28 | 0 | Summer | 87.0304 | 3896.2545
2004-08-29 | 0 | Summer | 78.9133 | 3309.4201
2004-08-30 | 1 | Summer | 91.3213 | 4081.0547
2004-08-31 | 1 | Summer | 86.4087 | 3835.3574
2004-09-01 | 1 | Summer | 84.9843 | 3678.8423
2004-09-02 | 1 | Summer | 81.9212 | 3583.7971
2004-09-03 | 1 | Summer | 83.9532 | 3651.3933
2004-09-04 | 0 | Summer | 84.9106 | 3733.0498
2004-09-05 | 0 | Summer | 84.3881 | 3671.1944
2004-09-06 | 1 | Summer | 78.9279 | 3319.4484
2004-09-07 | 1 | Summer | 80.483 | 3396.5977
2004-09-08 | 1 | Summer | 83.1113 | 3722.286
2004-09-09 | 1 | Summer | 84.9428 | 3821.3914
2004-09-10 | 1 | Summer | 83.587 | 3684.8572
2004-09-11 | 0 | Summer | 81.3033 | 3283.3082
2004-09-12 | 0 | Summer | 83.0717 | 3641.1493
2004-09-13 | 1 | Summer | 77.2814 | 3281.3739
2004-09-14 | 1 | Summer | 76.0823 | 3055.8863
2004-09-15 | 1 | Summer | 80.5192 | 3471.3505
2004-09-16 | 1 | Summer | 83.202 | 3608.6727
2004-09-17 | 1 | Summer | 82.8641 | 3842.0945
2004-09-18 | 0 | Summer | 79.5142 | 3503.7775
2004-09-19 | 0 | Summer | 77.7585 | 2919.9879
2004-09-20 | 1 | Summer | 74.0481 | 2633.3599
2004-09-21 | 1 | Summer | 78.712 | 3015.7199
2004-09-22 | 1 | Summer | 82.9132 | 3247.3382
2004-09-23 | 1 | Summer | 85.681 | 3470.2069
2004-09-24 | 1 | Summer | 81.212 | 3523.208
2004-09-25 | 0 | Summer | 80.9509 | 3367.3395
2004-09-26 | 0 | Summer | 78.5814 | 3184.402
2004-09-27 | 1 | Summer | 80.0779 | 3439.4746
2004-09-28 | 1 | Summer | 85.8428 | 3933.9795
2004-09-29 | 1 | Summer | 82.033 | 3601.9739
2004-09-30 | 1 | Summer | 82.5112 | 3663.8097
2004-10-01 | 1 | Shoulder | 82.9205 | 3200.7396
2004-10-02 | 0 | Shoulder | 84.0224 | 3287.2714
2004-10-03 | 0 | Shoulder | 82.3825 | 3141.7556
2004-10-04 | 1 | Shoulder | 77.9129 | 3070.4272
2004-10-05 | 1 | Shoulder | 80.1156 | 2994.5141
2004-10-06 | 1 | Shoulder | 72.7696 | 2660.8183
2004-10-07 | 1 | Shoulder | 73.5643 | 2637.5746
2004-10-08 | 1 | Shoulder | 76.1094 | 2674.8088
2004-10-09 | 0 | Shoulder | 76.847 | 2767.4325
2004-10-10 | 0 | Shoulder | 77.9663 | 2838.5876
2004-10-11 | 1 | Shoulder | 75.4953 | 2831.3215
2004-10-12 | 1 | Shoulder | 77.5218 | 2889.6258
2004-10-13 | 1 | Shoulder | 80.2574 | 3052.3887
2004-10-14 | 1 | Shoulder | 73.1478 | 2622.3964
2004-10-15 | 1 | Shoulder | 66.5777 | 2557.8619
2004-10-16 | 0 | Shoulder | 73.3726 | 2505.2987
2004-10-17 | 0 | Shoulder | 76.0058 | 2497.1267
2004-10-18 | 1 | Shoulder | 78.0991 | 2853.0602
2004-10-19 | 1 | Shoulder | 79.779 | 2990.9496
2004-10-20 | 1 | Shoulder | 77.4752 | 2985.6904
2004-10-21 | 1 | Shoulder | 68.5954 | 2558.827
2004-10-22 | 1 | Shoulder | 70.2651 | 2547.3814
2004-10-23 | 0 | Shoulder | 66.5914 | 2477.7078
2004-10-24 | 0 | Shoulder | 65.1823 | 2462.6433
2004-10-25 | 1 | Shoulder | 70.9789 | 2631.3505
2004-10-26 | 1 | Shoulder | 67.3754 | 2537.503
2004-10-27 | 1 | Shoulder | 72.5442 | 2576.3236
2004-10-28 | 1 | Shoulder | 67.0071 | 2583.2204
2004-10-29 | 1 | Shoulder | 70.2353 | 2543.1927
2004-10-30 | 0 | Shoulder | 79.2495 | 2788.7169
2004-10-31 | 0 | Shoulder | 85.0827 | 3273.371
2004-11-01 | 1 | Winter | 63.1273 | 3130.575
2004-11-02 | 1 | Winter | 66.2134 | 3171.7239
2004-11-03 | 1 | Winter | 68.5105 | 3249.685
2004-11-04 | 1 | Winter | 63.2263 | 2984.9519
2004-11-05 | 1 | Winter | 45.914 | 2602.3432
2004-11-06 | 0 | Winter | 40.6173 | 2746.0136
2004-11-07 | 0 | Winter | 43.8868 | 2710.9399
2004-11-08 | 1 | Winter | 47.0622 | 2657.9103
2004-11-09 | 1 | Winter | 42.3892 | 2815.3394
2004-11-10 | 1 | Winter | 36.7879 | 3126.3015
2004-11-11 | 1 | Winter | 45.1926 | 3003.5671
2004-11-12 | 1 | Winter | 59.3099 | 2588.9403
2004-11-13 | 0 | Winter | 48.2317 | 2771.5547
2004-11-14 | 0 | Winter | 38.4607 | 3103.0569
2004-11-15 | 1 | Winter | 31.9909 | 3387.6619
2004-11-16 | 1 | Winter | 33.4867 | 3985.6468
2004-11-17 | 1 | Winter | 35.9901 | 3546.6711
2004-11-18 | 1 | Winter | 41.4424 | 2962.2611
2004-11-19 | 1 | Winter | 52.2499 | 2582.105
2004-11-20 | 0 | Winter | 59.7159 | 2535.9226
2004-11-21 | 0 | Winter | 59.5765 | 2595.7465
2004-11-22 | 1 | Winter | 61.4364 | 2517.2666
2004-11-23 | 1 | Winter | 63.6654 | 2562.0927
2004-11-24 | 1 | Winter | 62.997 | 2610.6011
2004-11-25 | 1 | Winter | 43.0333 | 2646.4778
2004-11-26 | 1 | Winter | 33.0583 | 3321.4895
2004-11-27 | 0 | Winter | 34.5479 | 3398.5743
2004-11-28 | 0 | Winter | 44.8489 | 2806.8233
2004-11-29 | 1 | Winter | 42.2164 | 3190.0415
2004-11-30 | 1 | Winter | 39.0044 | 3285.9002
2004-12-01 | 1 | Winter | 40.7858 | 2748.335
2004-12-02 | 1 | Winter | 33.2789 | 3604.6084
2004-12-03 | 1 | Winter | 37.4137 | 3509.9175
2004-12-04 | 0 | Winter | 38.0346 | 3391.1198
2004-12-05 | 0 | Winter | 33.7547 | 3563.8867
2004-12-06 | 1 | Winter | 49.6982 | 2827.3728
2004-12-07 | 1 | Winter | 55.5412 | 2605.9208
2004-12-08 | 1 | Winter | 54.3732 | 2535.5917
2004-12-09 | 1 | Winter | 54.9131 | 2685.5938
2004-12-10 | 1 | Winter | 56.6906 | 2468.4902
2004-12-11 | 0 | Winter | 44.0481 | 2919.9344
2004-12-12 | 0 | Winter | 36.4611 | 3372.2331
2004-12-13 | 1 | Winter | 44.5984 | 2997.3595
2004-12-14 | 1 | Winter | 30.9425 | 3832.3358
2004-12-15 | 1 | Winter | 26.7122 | 4376.6062
2004-12-16 | 1 | Winter | 21.0544 | 4842.3184
2004-12-17 | 1 | Winter | 34.0768 | 4078.7589
2004-12-18 | 0 | Winter | 33.7459 | 3588.1175
2004-12-19 | 0 | Winter | 36.7472 | 3489.8457
2004-12-20 | 1 | Winter | 21.4467 | 4688.1696
2004-12-21 | 1 | Winter | 23.4615 | 4644.6887
2004-12-22 | 1 | Winter | 32.8503 | 4014.0631
2004-12-23 | 1 | Winter | 51.4904 | 2692.9859
2004-12-24 | 1 | Winter | 37.8983 | 3307.4968
2004-12-25 | 0 | Winter | 33.9438 | 3886.5927
2004-12-26 | 0 | Winter | 29.7194 | 4195.6992
2004-12-27 | 1 | Winter | 26.3779 | 4930.7506
2004-12-28 | 1 | Winter | 23.1951 | 4752.2629
2004-12-29 | 1 | Winter | 28.4152 | 4318.4831
2004-12-30 | 1 | Winter | 35.6777 | 3762.8687
2005-01-01 | 0 | Winter | 42.2037 | 3153.4813
2005-01-02 | 0 | Winter | 42.5748 | 3187.0413
2005-01-03 | 1 | Winter | 44.9278 | 2994.4657
2005-01-04 | 1 | Winter | 50.5754 | 2788.2592
2005-01-05 | 1 | Winter | 53.3648 | 2572.4982
2005-01-06 | 1 | Winter | 59.6294 | 2712.0468
2005-01-07 | 1 | Winter | 53.3605 | 2636.5652
2005-01-08 | 0 | Winter | 57.5594 | 2536.2507
2005-01-09 | 0 | Winter | 48.9176 | 2622.7104
2005-01-10 | 1 | Winter | 46.0774 | 2872.4814
2005-01-11 | 1 | Winter | 44.5725 | 2987.8054
2005-01-12 | 1 | Winter | 50.0565 | 2733.0729
2005-01-13 | 1 | Winter | 59.6542 | 2526.1417
2005-01-14 | 1 | Winter | 45.4542 | 2723.4161
2005-01-15 | 0 | Winter | 38.696 | 3509.3528
2005-01-16 | 0 | Winter | 33.3362 | 3753.2148
2005-01-17 | 1 | Winter | 28.0187 | 4090.8326
2005-01-18 | 1 | Winter | 22.9121 | 4630.6297
2005-01-19 | 1 | Winter | 17.582 | 5072.2361
2005-01-20 | 1 | Winter | 29.1206 | 4508.3637
2005-01-21 | 1 | Winter | 37.9267 | 3268.5966
2005-01-22 | 0 | Winter | 36.0392 | 3552.1729
2005-01-23 | 0 | Winter | 26.4393 | 4253.2606
2005-01-24 | 1 | Winter | 16.6364 | 5150.234
2005-01-25 | 1 | Winter | 31.9754 | 4081.8906
2005-01-26 | 1 | Winter | 40.7025 | 3465.4955
2005-01-27 | 1 | Winter | 35.6398 | 3233.8754
2005-01-28 | 1 | Winter | 28.4712 | 4292.9722
2005-01-29 | 0 | Winter | 28.7413 | 4534.7724
2005-01-30 | 0 | Winter | 36.0115 | 4059.7847
2005-01-31 | 1 | Winter | 35.0136 | 3924.0742
2005-02-01 | 1 | Winter | 37.5065 | 3592.1031
2005-02-02 | 1 | Winter | 35.7084 | 3641.2364
2005-02-03 | 1 | Winter | 39.9181 | 3638.7283
2005-02-04 | 1 | Winter | 35.1851 | 3767.9979
2005-02-05 | 0 | Winter | 34.6804 | 3594.4127
2005-02-06 | 0 | Winter | 32.8831 | 3559.3114
2005-02-07 | 1 | Winter | 36.3937 | 3552.7656
2005-02-08 | 1 | Winter | 38.5061 | 3368.4522
2005-02-09 | 1 | Winter | 52.8805 | 2466.8656
2005-02-10 | 1 | Winter | 39.8816 | 3222.2253
2005-02-11 | 1 | Winter | 30.6377 | 4023.2295
2005-02-12 | 0 | Winter | 27.9449 | 4064.4773
2005-02-13 | 0 | Winter | 34.2809 | 3413.645
2005-02-14 | 1 | Winter | 48.5582 | 2762.241
2005-02-15 | 1 | Winter | 52.6784 | 2574.7069
2005-02-16 | 1 | Winter | 53.694 | 2656.7894
2005-02-17 | 1 | Winter | 44.7185 | 2975.007
2005-02-18 | 1 | Winter | 31.3457 | 3712.8168
2005-02-19 | 0 | Winter | 27.7748 | 4099.158
2005-02-20 | 0 | Winter | 40.8516 | 3397.0404
2005-02-21 | 1 | Winter | 50.1496 | 2732.583
2005-02-22 | 1 | Winter | 51.9027 | 2653.1021
2005-02-23 | 1 | Winter | 50.42 | 2716.629
2005-02-24 | 1 | Winter | 45.2577 | 3266.3562
2005-02-25 | 1 | Winter | 37.9568 | 3614.562
2005-02-26 | 0 | Winter | 33.914 | 3664.6627
2005-02-27 | 0 | Winter | 44.4851 | 3077.138
2005-02-28 | 1 | Winter | 41.5626 | 3483.2652
2005-03-01 | 1 | Winter | 36.6466 | 3222.8825
2005-03-02 | 1 | Winter | 28.5973 | 4165.2778
2005-03-03 | 1 | Winter | 29.0626 | 3985.6059
2005-03-04 | 1 | Winter | 27.8223 | 3986.9173
2005-03-05 | 0 | Winter | 46.411 | 2783.352
2005-03-06 | 0 | Winter | 33.1431 | 3137.3032
2005-03-07 | 1 | Winter | 39.954 | 3176.8192
2005-03-08 | 1 | Winter | 42.0102 | 2725.7234
2005-03-09 | 1 | Winter | 31.823 | 3438.8234
2005-03-10 | 1 | Winter | 36.8874 | 3494.8826
2005-03-11 | 1 | Winter | 42.4077 | 3216.0665
2005-03-12 | 0 | Winter | 41.5387 | 2975.825
2005-03-13 | 0 | Winter | 56.853 | 2669.337
2005-03-14 | 1 | Winter | 47.857 | 2842.3568
2005-03-15 | 1 | Winter | 38.6854 | 3076.6996
2005-03-16 | 1 | Winter | 41.2216 | 3182.9244
2005-03-17 | 1 | Winter | 38.4696 | 3677.128
2005-03-18 | 1 | Winter | 38.1933 | 3635.9963
2005-03-19 | 0 | Winter | 37.3038 | 3556.0983
2005-03-20 | 0 | Winter | 39.0754 | 2907.1958
2005-03-21 | 1 | Winter | 48.582 | 2670.2944
2005-03-22 | 1 | Winter | 53.7524 | 2586.7856
2005-03-23 | 1 | Winter | 60.188 | 2613.729
2005-03-24 | 1 | Winter | 51.7348 | 2625.1432
2005-03-25 | 1 | Winter | 49.6122 | 2620.0918
2005-03-26 | 0 | Winter | 58.2251 | 2397.5804
2005-03-27 | 0 | Winter | 58.7236 | 2396.6208
2005-03-28 | 1 | Winter | 50.2388 | 2673.9366
2005-03-29 | 1 | Winter | 48.5239 | 2581.9765
2005-03-30 | 1 | Winter | 50.6902 | 2614.549
2005-03-31 | 1 | Winter | 57.0409 | 2517.8957
2005-04-01 | 1 | Shoulder | 68.792 | 2543.8918
2005-04-02 | 0 | Shoulder | 64.0423 | 2607.1155
2005-04-03 | 0 | Shoulder | 70.572 | 2567.5005
2005-04-04 | 1 | Shoulder | 78.7386 | 2635.8591
2005-04-05 | 1 | Shoulder | 81.5304 | 2899.8466
2005-04-06 | 1 | Shoulder | 78.8533 | 2883.4418
2005-04-07 | 1 | Shoulder | 69.8713 | 2684.7311
2005-04-08 | 1 | Shoulder | 70.7591 | 2656.2323
2005-04-09 | 0 | Shoulder | 71.2007 | 2557.4639
2005-04-10 | 0 | Shoulder | 74.4472 | 2523.5507
2005-04-11 | 1 | Shoulder | 77.4144 | 2713.5281
2005-04-12 | 1 | Shoulder | 69.2306 | 2520.5068
2005-04-13 | 1 | Shoulder | 63.3964 | 2756.6675
2005-04-14 | 1 | Shoulder | 59.2611 | 2802.3947
2005-04-15 | 1 | Shoulder | 67.0314 | 2762.958
2005-04-16 | 0 | Shoulder | 65.5188 | 2943.8957
2005-04-17 | 0 | Shoulder | 69.4775 | 2801.6233
2005-04-18 | 1 | Shoulder | 78.8165 | 2695.4687
2005-04-19 | 1 | Shoulder | 81.3762 | 2874.693
2005-04-20 | 1 | Shoulder | 81.6597 | 2918.8976
2005-04-21 | 1 | Shoulder | 82.261 | 3031.6905
2005-04-22 | 1 | Shoulder | 81.0575 | 3040.7738
2005-04-23 | 0 | Shoulder | 72.9271 | 2572.0964
2005-04-24 | 0 | Shoulder | 58.7259 | 2627.3386
2005-04-25 | 1 | Shoulder | 68.3811 | 2955.3229
2005-04-26 | 1 | Shoulder | 67.0839 | 2558.0111
2005-04-27 | 1 | Shoulder | 73.0769 | 2511.4561
2005-04-28 | 1 | Shoulder | 70.6732 | 2588.2952
2005-04-29 | 1 | Shoulder | 77.1616 | 2690.6572
2005-04-30 | 0 | Shoulder | 73.6642 | 2622.6178
2005-05-01 | 0 | Shoulder | 72.291 | 2558.6901
2005-05-02 | 1 | Shoulder | 74.3087 | 2614.4563
2005-05-03 | 1 | Shoulder | 69.7781 | 2563.8695
2005-05-04 | 1 | Shoulder | 73.8721 | 2611.375
2005-05-05 | 1 | Shoulder | 63.5476 | 2579.1894
2005-05-06 | 1 | Shoulder | 66.4258 | 2517.7905
2005-05-07 | 0 | Shoulder | 77.7436 | 2542.0386
2005-05-08 | 0 | Shoulder | 83.9365 | 2806.7807
2005-05-09 | 1 | Shoulder | 84.9139 | 3315.3222
2005-05-10 | 1 | Shoulder | 81.3762 | 3171.093
2005-05-11 | 1 | Shoulder | 80.9746 | 3163.6264
2005-05-12 | 1 | Shoulder | 85.9646 | 3453.1871
2005-05-13 | 1 | Shoulder | 79.688 | 3096.1388
2005-05-14 | 0 | Shoulder | 80.2732 | 3038.1058
2005-05-15 | 0 | Shoulder | 82.3373 | 3139.439
2005-05-16 | 1 | Shoulder | 77.673 | 3039.4012
2005-05-17 | 1 | Shoulder | 78.265 | 2971.2218
2005-05-18 | 1 | Shoulder | 79.012 | 2993.6297
2005-05-19 | 1 | Shoulder | 81.0859 | 3078.7322
2005-05-20 | 1 | Shoulder | 78.1273 | 2914.1757
2005-05-21 | 0 | Shoulder | 68.8232 | 2445.3367
2005-05-22 | 0 | Shoulder | 77.3837 | 2645.171
2005-05-23 | 1 | Shoulder | 87.8207 | 3562.7983
2005-05-24 | 1 | Shoulder | 82.5985 | 3166.3656
2005-05-25 | 1 | Shoulder | 71.4608 | 2737.8542
2005-05-26 | 1 | Shoulder | 79.8651 | 2956.3454
2005-05-27 | 1 | Shoulder | 84.2788 | 3108.8419
2005-05-28 | 0 | Shoulder | 86.7085 | 3262.2337
2005-05-29 | 0 | Shoulder | 83.0236 | 3133.2898
2005-05-30 | 1 | Shoulder | 70.6691 | 2527.1092
2005-05-31 | 1 | Shoulder | 71.3612 | 2773.4318
2005-06-01 | 1 | Summer | 69.4241 | 2494.4112
2005-06-02 | 1 | Summer | 77.6551 | 3291.6429
2005-06-03 | 1 | Summer | 75.7352 | 2957.1084
2005-06-04 | 0 | Summer | 82.6447 | 3287.0083
2005-06-05 | 0 | Summer | 85.0016 | 3767.7949
2005-06-06 | 1 | Summer | 86.6278 | 3880.4892
2005-06-07 | 1 | Summer | 85.4942 | 3764.966
2005-06-08 | 1 | Summer | 84.3795 | 3640.6515
2005-06-09 | 1 | Summer | 85.4801 | 3686.1657
2005-06-10 | 1 | Summer | 82.8752 | 3482.663
2005-06-11 | 0 | Summer | 83.0172 | 3514.1868
2005-06-12 | 0 | Summer | 83.5771 | 3705.9561
2005-06-13 | 1 | Summer | 86.4482 | 3920.5682
2005-06-14 | 1 | Summer | 89.9658 | 4215.7585
2005-06-15 | 1 | Summer | 93.6538 | 4393.0805
2005-06-16 | 1 | Summer | 89.1373 | 4301.2705
2005-06-17 | 1 | Summer | 84.8927 | 3725.802
2005-06-18 | 0 | Summer | 84.0069 | 3538.1681
2005-06-19 | 0 | Summer | 81.8686 | 3543.4739
2005-06-20 | 1 | Summer | 81.7524 | 3368.0381
2005-06-21 | 1 | Summer | 79.8482 | 3406.1737
2005-06-22 | 1 | Summer | 87.3596 | 3818.7202
2005-06-23 | 1 | Summer | 88.3571 | 4040.6194
2005-06-24 | 1 | Summer | 86.7522 | 3885.0832
2005-06-25 | 0 | Summer | 79.2794 | 3224.414
2005-06-26 | 0 | Summer | 84.3711 | 3691.5412
2005-06-27 | 1 | Summer | 85.9517 | 3911.1626
2005-06-28 | 1 | Summer | 80.8123 | 3402.85
2005-06-29 | 1 | Summer | 83.4881 | 3518.6172
2005-06-30 | 1 | Summer | 87.2726 | 3950.5129
2005-07-01 | 1 | Summer | 91.4176 | 4227.7401
2005-07-02 | 0 | Summer | 88.7303 | 4042.7547
2005-07-03 | 0 | Summer | 86.0376 | 3680.5333
2005-07-04 | 1 | Summer | 87.132 | 3874.6083
2005-07-05 | 1 | Summer | 89.8375 | 4244.2747
2005-07-06 | 1 | Summer | 90.9284 | 4231.5142
2005-07-07 | 1 | Summer | 90.6787 | 4284.5727
2005-07-08 | 1 | Summer | 88.0385 | 4101.1544
2005-07-09 | 0 | Summer | 87.1699 | 3779.0462
2005-07-10 | 0 | Summer | 86.1739 | 3771.3922
2005-07-11 | 1 | Summer | 88.5211 | 4234.488
2005-07-12 | 1 | Summer | 89.5681 | 4176.6067
2005-07-13 | 1 | Summer | 90.0313 | 3800.4876
2005-07-14 | 1 | Summer | 84.7852 | 3649.2384
2005-07-15 | 1 | Summer | 87.2592 | 3908.7335
2005-07-16 | 0 | Summer | 89.6731 | 3971.5165
2005-07-17 | 0 | Summer | 89.4429 | 4107.6272
2005-07-18 | 1 | Summer | 90.4346 | 4157.0679
2005-07-19 | 1 | Summer | 91.394 | 4249.7708
2005-07-20 | 1 | Summer | 91.6019 | 4323.7474
2005-07-21 | 1 | Summer | 91.4234 | 4392.9304
2005-07-22 | 1 | Summer | 90.6268 | 4212.7631
2005-07-23 | 0 | Summer | 91.9339 | 4153.5969
2005-07-24 | 0 | Summer | 89.6704 | 4216.8316
2005-07-25 | 1 | Summer | 92.1943 | 4254.3616
2005-07-26 | 1 | Summer | 97.4111 | 4321.9186
2005-07-27 | 1 | Summer | 98.962 | 4418.5161
2005-07-28 | 1 | Summer | 95.0749 | 4288.8568
2005-07-29 | 1 | Summer | 89.934 | 4277.6372
2005-07-30 | 0 | Summer | 83.247 | 3532.3596
2005-07-31 | 0 | Summer | 80.4964 | 3237.0251
2005-08-01 | 1 | Summer | 83.435 | 3677.1846
2005-08-02 | 1 | Summer | 87.8082 | 4021.1431
2005-08-03 | 1 | Summer | 90.8502 | 4140.4057
2005-08-04 | 1 | Summer | 91.0388 | 4200.6388
2005-08-05 | 1 | Summer | 88.466 | 4079.8317
2005-08-06 | 0 | Summer | 82.7993 | 3505.3809
2005-08-07 | 0 | Summer | 84.31 | 3526.6556
2005-08-08 | 1 | Summer | 82.971 | 3495.8261
2005-08-09 | 1 | Summer | 85.6311 | 3861.5839
2005-08-10 | 1 | Summer | 86.1313 | 3822.7883
2005-08-11 | 1 | Summer | 87.7475 | 4098.4665
2005-08-12 | 1 | Summer | 88.9264 | 4232.8183
2005-08-13 | 0 | Summer | 88.7711 | 4051.4171
2005-08-14 | 0 | Summer | 89.6587 | 4039.7394
2005-08-15 | 1 | Summer | 92.4223 | 4361.2607
2005-08-16 | 1 | Summer | 93.0073 | 4367.5634
2005-08-17 | 1 | Summer | 91.717 | 4329.908
2005-08-18 | 1 | Summer | 87.4301 | 3949.5309
2005-08-19 | 1 | Summer | 90.7007 | 4211.27
2005-08-20 | 0 | Summer | 95.7373 | 4446.2991
2005-08-21 | 0 | Summer | 96.7866 | 4578.2141
2005-08-22 | 1 | Summer | 89.3545 | 4438.59
2005-08-23 | 1 | Summer | 87.009 | 3864.0903
2005-08-24 | 1 | Summer | 85.4419 | 3819.387
2005-08-25 | 1 | Summer | 84.4592 | 3843.0518
2005-08-26 | 1 | Summer | 83.2105 | 3467.6372
2005-08-27 | 0 | Summer | 83.8494 | 3626.0597
2005-08-28 | 0 | Summer | 88.968 | 4040.4056
2005-08-29 | 1 | Summer | 88.6816 | 4253.487
2005-08-30 | 1 | Summer | 90.8671 | 4299.6541
2005-08-31 | 1 | Summer | 91.1889 | 4286.2644
2005-09-01 | 1 | Summer | 89.1222 | 4130.1639
2005-09-02 | 1 | Summer | 89.2993 | 4184.6918
2005-09-03 | 0 | Summer | 89.9617 | 4013.6574
2005-09-04 | 0 | Summer | 86.571 | 3852.2023
2005-09-05 | 1 | Summer | 84.7128 | 3673.6916
2005-09-06 | 1 | Summer | 82.1547 | 3634.7119
2005-09-07 | 1 | Summer | 83.8246 | 3677.3034
2005-09-08 | 1 | Summer | 86.2854 | 3933.9599
2005-09-09 | 1 | Summer | 87.3029 | 3785.6781
2005-09-10 | 0 | Summer | 89.2658 | 3806.6128
2005-09-11 | 0 | Summer | 85.4316 | 3655.139
2005-09-12 | 1 | Summer | 85.6817 | 3821.1523
2005-09-13 | 1 | Summer | 84.6134 | 3794.4835
2005-09-14 | 1 | Summer | 84.0627 | 3838.1754
2005-09-15 | 1 | Summer | 93.3485 | 4007.1394
2005-09-16 | 1 | Summer | 94.4237 | 4220.1135
2005-09-17 | 0 | Summer | 93.9494 | 4205.2213
2005-09-18 | 0 | Summer | 91.2705 | 4157.2697
2005-09-19 | 1 | Summer | 90.7198 | 4084.0306
2005-09-20 | 1 | Summer | 88.5892 | 4174.0105
2005-09-21 | 1 | Summer | 87.7796 | 4021.4729
2005-09-22 | 1 | Summer | 87.8801 | 4066.6761
2005-09-23 | 1 | Summer | 89.5421 | 4033.9611
2005-09-24 | 0 | Summer | 90.364 | 3951.2101
2005-09-25 | 0 | Summer | 83.8349 | 3700.6512
2005-09-26 | 1 | Summer | 87.3264 | 3894.3738
2005-09-27 | 1 | Summer | 84.7951 | 3874.422
2005-09-28 | 1 | Summer | 83.4054 | 3492.5648
2005-09-29 | 1 | Summer | 89.0927 | 3841.2851
2005-09-30 | 1 | Summer | 78.6092 | 3475.5141
2005-10-01 | 0 | Shoulder | 84.2262 | 3257.875
2005-10-02 | 0 | Shoulder | 85.5067 | 3538.6107
2005-10-03 | 1 | Shoulder | 83.7896 | 3388.1619
2005-10-04 | 1 | Shoulder | 83.5518 | 3386.0737
2005-10-05 | 1 | Shoulder | 78.9381 | 3176.0353
2005-10-06 | 1 | Shoulder | 75.6707 | 2962.3065
2005-10-07 | 1 | Shoulder | 77.6647 | 3168.2883
2005-10-08 | 0 | Shoulder | 82.2243 | 3289.3619
2005-10-09 | 0 | Shoulder | 77.9964 | 3082.5968
2005-10-10 | 1 | Shoulder | 71.6417 | 2773.1544
2005-10-11 | 1 | Shoulder | 74.1413 | 2720.8254
2005-10-12 | 1 | Shoulder | 70.2484 | 2632.1989
2005-10-13 | 1 | Shoulder | 77.0798 | 2834.1925
2005-10-14 | 1 | Shoulder | 81.333 | 2885.3699
2005-10-15 | 0 | Shoulder | 80.119 | 2843.6642
2005-10-16 | 0 | Shoulder | 76.7733 | 2781.5964
2005-10-17 | 1 | Shoulder | 73.2548 | 2554.507
2005-10-18 | 1 | Shoulder | 81.9945 | 2725.1487
2005-10-19 | 1 | Shoulder | 84.3296 | 2915.5194
2005-10-20 | 1 | Shoulder | 84.2041 | 3191.9077
2005-10-21 | 1 | Shoulder | 83.5613 | 3173.1633
2005-10-22 | 0 | Shoulder | 82.3646 | 3130.1415
2005-10-23 | 0 | Shoulder | 67.9822 | 2535.8194
2005-10-24 | 1 | Shoulder | 61.261 | 2783.8617
2005-10-25 | 1 | Shoulder | 60.9341 | 3176.1508
2005-10-26 | 1 | Shoulder | 63.6606 | 3009.1236
2005-10-27 | 1 | Shoulder | 65.3975 | 3109.2073
2005-10-28 | 1 | Shoulder | 63.1104 | 2843.2094
2005-10-29 | 0 | Shoulder | 62.2332 | 2967.8554
2005-10-30 | 0 | Shoulder | 69.2986 | 3137.0963
2005-10-31 | 1 | Shoulder | 72.8447 | 3162.8938
2005-11-01 | 1 | Winter | 47.4044 | 2635.6262
2005-11-02 | 1 | Winter | 47.2496 | 2624.2205
2005-11-03 | 1 | Winter | 38.0812 | 2929.9929
2005-11-04 | 1 | Winter | 44.9634 | 2625.5848
2005-11-05 | 0 | Winter | 50.6574 | 2581.9305
2005-11-06 | 0 | Winter | 49.9566 | 2614.2935
2005-11-07 | 1 | Winter | 54.9038 | 2841.6142
2005-11-08 | 1 | Winter | 51.2367 | 2734.3095
2005-11-09 | 1 | Winter | 54.2728 | 2954.5712
2005-11-10 | 1 | Winter | 50.6104 | 2659.5472
2005-11-11 | 1 | Winter | 36.7692 | 2849.5661
2005-11-12 | 0 | Winter | 35.0142 | 3039.0673
2005-11-13 | 0 | Winter | 45.7469 | 2746.7908
2005-11-14 | 1 | Winter | 51.8406 | 2639.0077
2005-11-15 | 1 | Winter | 62.6666 | 2838.6017
2005-11-16 | 1 | Winter | 61.446 | 2935.5164
2005-11-17 | 1 | Winter | 40.7626 | 2917.2784
2005-11-18 | 1 | Winter | 33.2434 | 3540.4336
2005-11-19 | 0 | Winter | 29.9903 | 4062.3123
2005-11-20 | 0 | Winter | 46.6071 | 2980.8166
2005-11-21 | 1 | Winter | 53.7501 | 2688.7623
2005-11-22 | 1 | Winter | 40.5643 | 3095.9442
2005-11-23 | 1 | Winter | 33.4697 | 3453.23
2005-11-24 | 1 | Winter | 49.8711 | 2704.8829
2005-11-25 | 1 | Winter | 39.5041 | 3111.7944
2005-11-26 | 0 | Winter | 34.8357 | 3169.9088
2005-11-27 | 0 | Winter | 45.2197 | 2841.8718
2005-11-28 | 1 | Winter | 53.9354 | 2606.4095
2005-11-29 | 1 | Winter | 57.0973 | 2628.2614
2005-11-30 | 1 | Winter | 44.2437 | 2691.1452
2005-12-01 | 1 | Winter | 40.6531 | 3421.2023
2005-12-02 | 1 | Winter | 34.3523 | 3442.5767
2005-12-03 | 0 | Winter | 31.1615 | 3926.1674
2005-12-04 | 0 | Winter | 54.1975 | 2726.6536
2005-12-05 | 1 | Winter | 48.9492 | 2702.8647
2005-12-06 | 1 | Winter | 34.9968 | 3430.8608
2005-12-07 | 1 | Winter | 31.8797 | 4038.8688
2005-12-08 | 1 | Winter | 43.5992 | 3349.4463
2005-12-09 | 1 | Winter | 36.0245 | 3333.1331
2005-12-10 | 0 | Winter | 29.3033 | 4139.5989
2005-12-11 | 0 | Winter | 39.231 | 3364.1436
2005-12-12 | 1 | Winter | 33.8843 | 3664.3586
2005-12-13 | 1 | Winter | 32.8243 | 3607.1862
2005-12-14 | 1 | Winter | 30.8661 | 4202.6775
2005-12-15 | 1 | Winter | 35.4683 | 3758.1117
2005-12-16 | 1 | Winter | 36.0951 | 3603.3039
2005-12-17 | 0 | Winter | 34.672 | 3461.2045
2005-12-18 | 0 | Winter | 40.2056 | 3503.8872
2005-12-19 | 1 | Winter | 33.4126 | 3869.2067
2005-12-20 | 1 | Winter | 32.9387 | 3858.3889
2005-12-21 | 1 | Winter | 28.8105 | 4118.7959
2005-12-22 | 1 | Winter | 24.3401 | 4734.0609
2005-12-23 | 1 | Winter | 22.9871 | 4924.8071
2005-12-24 | 0 | Winter | 27.2518 | 4120.5334
2005-12-25 | 0 | Winter | 51.0107 | 2803.7523
2005-12-26 | 1 | Winter | 42.8923 | 3003.4276
2005-12-27 | 1 | Winter | 31.6836 | 3811.0654
2005-12-28 | 1 | Winter | 35.5745 | 3570.0895
2005-12-29 | 1 | Winter | 44.6895 | 2911.9008
2005-12-30 | 1 | Winter | 35.6258 | 3458.4284
2005-12-31 | 0 | Winter | 42.9829 | 3009.3724
2006-01-01 | 0 | Winter | 35.2549 | 3319.3067
2006-01-02 | 1 | Winter | 52.8062 | 2724.083
2006-01-03 | 1 | Winter | 46.6638 | 2587.7582
2006-01-04 | 1 | Winter | 38.2456 | 3359.2898
2006-01-05 | 1 | Winter | 48.4217 | 2901.4159
2006-01-06 | 1 | Winter | 41.3808 | 3338.4097
2006-01-07 | 0 | Winter | 29.066 | 4080.5699
2006-01-08 | 0 | Winter | 35.0469 | 3873.1695
2006-01-09 | 1 | Winter | 47.9122 | 2977.1792
2006-01-10 | 1 | Winter | 45.1591 | 2950.4645
2006-01-11 | 1 | Winter | 52.5966 | 2676.4445
2006-01-12 | 1 | Winter | 51.064 | 2751.1483
2006-01-13 | 1 | Winter | 52.4929 | 2622.4778
2006-01-14 | 0 | Winter | 38.9515 | 3304.9189
2006-01-15 | 0 | Winter | 30.9801 | 4057.2733
2006-01-16 | 1 | Winter | 45.3288 | 3138.8715
2006-01-17 | 1 | Winter | 49.0612 | 2757.8305
2006-01-18 | 1 | Winter | 38.215 | 3106.4748
2006-01-19 | 1 | Winter | 30.3321 | 4050.6204
2006-01-20 | 1 | Winter | 34.6857 | 3649.1388
2006-01-21 | 0 | Winter | 44.6577 | 2929.503
2006-01-22 | 0 | Winter | 46.0433 | 2789.0066
2006-01-23 | 1 | Winter | 44.9993 | 3086.8305
2006-01-24 | 1 | Winter | 51.1553 | 2497.5777
2006-01-25 | 1 | Winter | 41.6774 | 3007.7929
2006-01-26 | 1 | Winter | 28.8746 | 4030.6334
2006-01-27 | 1 | Winter | 29.4226 | 4193.9006
2006-01-28 | 0 | Winter | 28.704 | 4226.6358
2006-01-29 | 0 | Winter | 47.5338 | 2863.1162
2006-01-30 | 1 | Winter | 53.9961 | 2634.0135
2006-01-31 | 1 | Winter | 39.5597 | 2893.3623
2006-02-01 | 1 | Winter | 31.6067 | 3600.3105
2006-02-02 | 1 | Winter | 35.7261 | 3621.7405
2006-02-03 | 1 | Winter | 56.5778 | 2715.7396
2006-02-04 | 0 | Winter | 45.9857 | 2768.3088
2006-02-05 | 0 | Winter | 35.882 | 3406.8577
2006-02-06 | 1 | Winter | 33.9162 | 4017.4795
2006-02-07 | 1 | Winter | 34.388 | 3325.9608
2006-02-08 | 1 | Winter | 29.5611 | 4066.0708
2006-02-09 | 1 | Winter | 29.9638 | 3940.3272
2006-02-10 | 1 | Winter | 25.3498 | 4455.6077
2006-02-11 | 0 | Winter | 42.4582 | 3165.4897
2006-02-12 | 0 | Winter | 33.4817 | 3523.7497
2006-02-13 | 1 | Winter | 27.3755 | 4330.2673
2006-02-14 | 1 | Winter | 30.8085 | 4235.6988
2006-02-15 | 1 | Winter | 33.918 | 3747.1019
2006-02-16 | 1 | Winter | 37.7307 | 3313.8128
2006-02-17 | 1 | Winter | 49.7038 | 2754.0409
2006-02-18 | 0 | Winter | 41.6411 | 3042.4343
2006-02-19 | 0 | Winter | 34.9252 | 3518.031
2006-02-20 | 1 | Winter | 38.71 | 3600.1772
2006-02-21 | 1 | Winter | 46.8009 | 3090.2129
2006-02-22 | 1 | Winter | 44.4504 | 2890.9816
2006-02-23 | 1 | Winter | 49.0665 | 2696.0773
2006-02-24 | 1 | Winter | 40.8271 | 3201.7151
2006-02-25 | 0 | Winter | 43.0394 | 3311.1228
2006-02-26 | 0 | Winter | 34.629 | 3133.2507
2006-02-27 | 1 | Winter | 25.4079 | 4702.7596
2006-02-28 | 1 | Winter | 42.9573 | 3342.4389
2006-03-01 | 1 | Winter | 52.209 | 2686.7906
2006-03-02 | 1 | Winter | 55.4025 | 2465.1729
2006-03-03 | 1 | Winter | 46.5031 | 2761.5588
2006-03-04 | 0 | Winter | 34.5807 | 3232.1069
2006-03-05 | 0 | Winter | 32.5846 | 3492.1704
2006-03-06 | 1 | Winter | 47.2562 | 2852.8026
2006-03-07 | 1 | Winter | 38.4541 | 3039.4067
2006-03-08 | 1 | Winter | 31.5447 | 3578.5358
2006-03-09 | 1 | Winter | 42.631 | 3001.0631
2006-03-10 | 1 | Winter | 60.5689 | 2585.1689
2006-03-11 | 0 | Winter | 58.6412 | 2605.451
2006-03-12 | 0 | Winter | 59.1165 | 2700.9552
2006-03-13 | 1 | Winter | 61.2564 | 2939.5961
2006-03-14 | 1 | Winter | 54.3419 | 2781.8528
2006-03-15 | 1 | Winter | 38.6873 | 2678.9694
2006-03-16 | 1 | Winter | 38.9023 | 3102.6782
2006-03-17 | 1 | Winter | 50.241 | 2613.9406
2006-03-18 | 0 | Winter | 42.9066 | 2650.2025
2006-03-19 | 0 | Winter | 41.6829 | 2989.4635
2006-03-20 | 1 | Winter | 43.3986 | 3109.0601
2006-03-21 | 1 | Winter | 44.4829 | 3056.2565
2006-03-22 | 1 | Winter | 40.3558 | 3039.3998
2006-03-23 | 1 | Winter | 34.4495 | 3527.7168
2006-03-24 | 1 | Winter | 42.8914 | 3191.7491
2006-03-25 | 0 | Winter | 37.7682 | 3218.3827
2006-03-26 | 0 | Winter | 38.0992 | 3285.2769
2006-03-27 | 1 | Winter | 32.9415 | 3610.2438
2006-03-28 | 1 | Winter | 43.7218 | 2942.3235
2006-03-29 | 1 | Winter | 47.6863 | 2792.5032
2006-03-30 | 1 | Winter | 53.216 | 2478.2378
2006-03-31 | 1 | Winter | 51.0822 | 2558.0491
2006-04-01 | 0 | Shoulder | 74.6143 | 2642.6348
2006-04-02 | 0 | Shoulder | 78.3692 | 2793.6741
2006-04-03 | 1 | Shoulder | 77.9845 | 2876.6081
2006-04-04 | 1 | Shoulder | 72.3699 | 2616.421
2006-04-05 | 1 | Shoulder | 71.739 | 2506.3148
2006-04-06 | 1 | Shoulder | 74.194 | 2611.4042
2006-04-07 | 1 | Shoulder | 78.0259 | 2800.9816
2006-04-08 | 0 | Shoulder | 72.9079 | 2620.703
2006-04-09 | 0 | Shoulder | 66.3042 | 2387.7227
2006-04-10 | 1 | Shoulder | 67.9181 | 2613.2213
2006-04-11 | 1 | Shoulder | 72.8246 | 2623.274
2006-04-12 | 1 | Shoulder | 73.3652 | 2570.3285
2006-04-13 | 1 | Shoulder | 78.91 | 2929.6933
2006-04-14 | 1 | Shoulder | 83.7273 | 3040.4815
2006-04-15 | 0 | Shoulder | 87.1597 | 3444.976
2006-04-16 | 0 | Shoulder | 86.094 | 3568.9185
2006-04-17 | 1 | Shoulder | 84.3431 | 3475.0706
2006-04-18 | 1 | Shoulder | 74.7746 | 2947.1955
2006-04-19 | 1 | Shoulder | 72.2275 | 2641.7498
2006-04-20 | 1 | Shoulder | 82.2083 | 2947.6272
2006-04-21 | 1 | Shoulder | 83.7142 | 3273.2728
2006-04-22 | 0 | Shoulder | 75.6039 | 2873.2005
2006-04-23 | 0 | Shoulder | 82.1016 | 3022.0869
2006-04-24 | 1 | Shoulder | 85.7003 | 3434.3037
2006-04-25 | 1 | Shoulder | 84.9103 | 3359.8584
2006-04-26 | 1 | Shoulder | 80.5015 | 3162.6329
2006-04-27 | 1 | Shoulder | 68.7366 | 2593.0979
2006-04-28 | 1 | Shoulder | 74.1191 | 2626.5679
2006-04-29 | 0 | Shoulder | 69.7792 | 2516.9376
2006-04-30 | 0 | Shoulder | 66.2947 | 2444.3895
2006-05-01 | 1 | Shoulder | 71.6896 | 2517.4629
2006-05-02 | 1 | Shoulder | 76.5567 | 2675.8738
2006-05-03 | 1 | Shoulder | 81.7628 | 2930.5981
2006-05-04 | 1 | Shoulder | 80.5985 | 3107.8511
2006-05-05 | 1 | Shoulder | 81.573 | 3043.0125
2006-05-06 | 0 | Shoulder | 82.6239 | 3041.2206
2006-05-07 | 0 | Shoulder | 69.8579 | 2616.0486
2006-05-08 | 1 | Shoulder | 65.9355 | 2536.0534
2006-05-09 | 1 | Shoulder | 68.3711 | 2560.0469
2006-05-10 | 1 | Shoulder | 74.2662 | 2633.8031
2006-05-11 | 1 | Shoulder | 76.7442 | 2901.4429
2006-05-12 | 1 | Shoulder | 74.3194 | 2711.0079
2006-05-13 | 0 | Shoulder | 78.3989 | 2816.3388
2006-05-14 | 0 | Shoulder | 72.6868 | 2561.7522
2006-05-15 | 1 | Shoulder | 74.1199 | 2713.1825
2006-05-16 | 1 | Shoulder | 70.5283 | 2641.3207
2006-05-17 | 1 | Shoulder | 74.4063 | 2601.0856
2006-05-18 | 1 | Shoulder | 78.5756 | 2869.22
2006-05-19 | 1 | Shoulder | 76.9301 | 2847.1556
2006-05-20 | 0 | Shoulder | 82.1542 | 2878.8794
2006-05-21 | 0 | Shoulder | 87.2978 | 3343.689
2006-05-22 | 1 | Shoulder | 82.6393 | 3286.3582
2006-05-23 | 1 | Shoulder | 80.3994 | 3196.3489
2006-05-24 | 1 | Shoulder | 79.9333 | 3113.8307
2006-05-25 | 1 | Shoulder | 85.4233 | 3331.361
2006-05-26 | 1 | Shoulder | 88.2704 | 3457.7113
2006-05-27 | 0 | Shoulder | 88.8037 | 3725.3678
2006-05-28 | 0 | Shoulder | 87.0926 | 3656.8588
2006-05-29 | 1 | Shoulder | 87.3306 | 3666.8303
2006-05-30 | 1 | Shoulder | 88.0873 | 3778.5618
2006-05-31 | 1 | Shoulder | 84.714 | 3549.8244
2006-06-01 | 1 | Summer | 84.5909 | 3779.1203
2006-06-02 | 1 | Summer | 83.6178 | 3527.7496
2006-06-03 | 0 | Summer | 80.6399 | 3257.3503
2006-06-04 | 0 | Summer | 81.4156 | 3425.6287
2006-06-05 | 1 | Summer | 77.9564 | 3326.6511
2006-06-06 | 1 | Summer | 76.9133 | 3151.4954
2006-06-07 | 1 | Summer | 84.297 | 2982.0622
2006-06-08 | 1 | Summer | 88.2592 | 3741.9988
2006-06-09 | 1 | Summer | 84.5565 | 3702.7703
2006-06-10 | 0 | Summer | 88.9916 | 3897.5116
2006-06-11 | 0 | Summer | 90.8566 | 4060.3552
2006-06-12 | 1 | Summer | 85.9409 | 3861.8085
2006-06-13 | 1 | Summer | 73.5086 | 2886.8848
2006-06-14 | 1 | Summer | 80.7989 | 3440.4247
2006-06-15 | 1 | Summer | 83.8801 | 3721.0148
2006-06-16 | 1 | Summer | 83.3812 | 3670.9852
2006-06-17 | 0 | Summer | 82.9353 | 3573.5374
2006-06-18 | 0 | Summer | 81.548 | 3628.2777
2006-06-19 | 1 | Summer | 83.808 | 3732.4646
2006-06-20 | 1 | Summer | 89.333 | 4092.7812
2006-06-21 | 1 | Summer | 89.1887 | 4093.398
2006-06-22 | 1 | Summer | 89.1162 | 4190.6651
2006-06-23 | 1 | Summer | 88.7344 | 4199.9712
2006-06-24 | 0 | Summer | 87.0222 | 3945.9351
2006-06-25 | 0 | Summer | 80.3377 | 3316.0867
2006-06-26 | 1 | Summer | 84.1841 | 3589.4109
2006-06-27 | 1 | Summer | 85.9738 | 3915.2584
2006-06-28 | 1 | Summer | 85.143 | 3837.3372
2006-06-29 | 1 | Summer | 86.5018 | 3827.718
2006-06-30 | 1 | Summer | 89.5401 | 4039.7555
2006-07-01 | 0 | Summer | 89.9192 | 4120.7416
2006-07-02 | 0 | Summer | 90.0651 | 4167.2408
2006-07-03 | 1 | Summer | 91.8126 | 4296.0138
2006-07-04 | 1 | Summer | 90.5832 | 4196.4715
2006-07-05 | 1 | Summer | 88.6376 | 4187.3925
2006-07-06 | 1 | Summer | 81.5461 | 3507.4682
2006-07-07 | 1 | Summer | 82.8549 | 3445.5407
2006-07-08 | 0 | Summer | 82.7269 | 3637.9711
2006-07-09 | 0 | Summer | 84.1257 | 3669.4494
2006-07-10 | 1 | Summer | 84.2798 | 3849.7987
2006-07-11 | 1 | Summer | 87.8447 | 4001.3497
2006-07-12 | 1 | Summer | 89.9471 | 4207.4993
2006-07-13 | 1 | Summer | 89.0725 | 4214.2219
2006-07-14 | 1 | Summer | 90.6975 | 4156.89
2006-07-15 | 0 | Summer | 93.8671 | 4285.3762
2006-07-16 | 0 | Summer | 90.8146 | 4119.2391
2006-07-17 | 1 | Summer | 88.8692 | 4137.8449
2006-07-18 | 1 | Summer | 90.5541 | 4220.4376
2006-07-19 | 1 | Summer | 90.8537 | 4245.1358
2006-07-20 | 1 | Summer | 91.6566 | 4310.0718
2006-07-21 | 1 | Summer | 89.37 | 4242.8073
2006-07-22 | 0 | Summer | 89.4719 | 4141.4192
2006-07-23 | 0 | Summer | 86.5976 | 3830.0532
2006-07-24 | 1 | Summer | 85.7981 | 3904.1726
2006-07-25 | 1 | Summer | 85.1385 | 3848.8184
2006-07-26 | 1 | Summer | 89.0989 | 4077.6098
2006-07-27 | 1 | Summer | 91.2195 | 4338.4588
2006-07-28 | 1 | Summer | 93.1058 | 4392.4075
2006-07-29 | 0 | Summer | 89.2599 | 4241.9334
2006-07-30 | 0 | Summer | 88.4067 | 4044.5597
2006-07-31 | 1 | Summer | 90.6601 | 4253.6793
2006-08-01 | 1 | Summer | 93.9283 | 4447.7266
2006-08-02 | 1 | Summer | 95.4447 | 4387.9763
2006-08-03 | 1 | Summer | 94.9476 | 4347.3765
2006-08-04 | 1 | Summer | 94.1415 | 4452.6382
2006-08-05 | 0 | Summer | 91.6089 | 4205.0146
2006-08-06 | 0 | Summer | 89.3404 | 4101.5493
2006-08-07 | 1 | Summer | 90.3098 | 4221.098
2006-08-08 | 1 | Summer | 89.1727 | 4078.8564
2006-08-09 | 1 | Summer | 87.6901 | 4013.4517
2006-08-10 | 1 | Summer | 88.9988 | 4016.4427
2006-08-11 | 1 | Summer | 84.5227 | 3810.5837
2006-08-12 | 0 | Summer | 75.3935 | 2801.8413
2006-08-13 | 0 | Summer | 81.1089 | 3487.8723
2006-08-14 | 1 | Summer | 85.5218 | 3768.6083
2006-08-15 | 1 | Summer | 86.9895 | 3986.7695
2006-08-16 | 1 | Summer | 87.7684 | 3959.346
2006-08-17 | 1 | Summer | 87.0114 | 3955.5218
2006-08-18 | 1 | Summer | 84.0761 | 3725.5864
2006-08-19 | 0 | Summer | 87.2429 | 3906.5943
2006-08-20 | 0 | Summer | 88.0087 | 4093.3227
2006-08-21 | 1 | Summer | 87.0099 | 4058.8133
2006-08-22 | 1 | Summer | 89.4623 | 4223.2037
2006-08-23 | 1 | Summer | 86.5183 | 3861.4295
2006-08-24 | 1 | Summer | 81.5541 | 3474.2996
2006-08-25 | 1 | Summer | 84.9057 | 3794.4055
2006-08-26 | 0 | Summer | 86.3989 | 3901.9514
2006-08-27 | 0 | Summer | 85.879 | 3852.6302
2006-08-28 | 1 | Summer | 88.4917 | 4132.6374
2006-08-29 | 1 | Summer | 90.6287 | 4282.7127
2006-08-30 | 1 | Summer | 90.8194 | 4215.4904
2006-08-31 | 1 | Summer | 78.4574 | 3272.479
2006-09-01 | 1 | Summer | 79.62 | 3428.966
2006-09-02 | 0 | Summer | 81.1985 | 3680.1202
2006-09-03 | 0 | Summer | 83.8006 | 3742.2894
2006-09-04 | 1 | Summer | 83.3643 | 3480.7588
2006-09-05 | 1 | Summer | 83.3501 | 3494.3836
2006-09-06 | 1 | Summer | 80.5359 | 3685.6258
2006-09-07 | 1 | Summer | 77.1071 | 3080.4264
2006-09-08 | 1 | Summer | 81.3945 | 3745.1768
2006-09-09 | 0 | Summer | 83.5542 | 3678.9887
2006-09-10 | 0 | Summer | 85.3316 | 3772.9276
2006-09-11 | 1 | Summer | 80.7027 | 3661.9849
2006-09-12 | 1 | Summer | 77.1818 | 3099.5329
2006-09-13 | 1 | Summer | 72.9172 | 2896.3606
2006-09-14 | 1 | Summer | 77.8605 | 3353.1353
2006-09-15 | 1 | Summer | 81.4678 | 3544.2746
2006-09-16 | 0 | Summer | 82.0475 | 3308.0227
2006-09-17 | 0 | Summer | 83.1182 | 3288.3232
2006-09-18 | 1 | Summer | 82.1909 | 3411.9135
2006-09-19 | 1 | Summer | 82.4739 | 3553.8724
2006-09-20 | 1 | Summer | 76.48 | 3056.0082
2006-09-21 | 1 | Summer | 74.981 | 3067.8546
2006-09-22 | 1 | Summer | 81.8417 | 3401.4317
2006-09-23 | 0 | Summer | 86.7645 | 3634.0831
2006-09-24 | 0 | Summer | 86.8398 | 3871.5953
2006-09-25 | 1 | Summer | 80.0053 | 3388.9343
2006-09-26 | 1 | Summer | 75.946 | 3214.2391
2006-09-27 | 1 | Summer | 77.4578 | 3088.7346
2006-09-28 | 1 | Summer | 81.4622 | 3426.7952
2006-09-29 | 1 | Summer | 73.4826 | 2360.6117
2006-09-30 | 0 | Summer | 76.3425 | 2618.3532
2006-10-01 | 0 | Shoulder | 83.9951 | 2913.9476
2006-10-02 | 1 | Shoulder | 82.8243 | 3149.7268
2006-10-03 | 1 | Shoulder | 77.4987 | 2917.5952
2006-10-04 | 1 | Shoulder | 79.1045 | 2897.3834
2006-10-05 | 1 | Shoulder | 82.8383 | 3044.4333
2006-10-06 | 1 | Shoulder | 80.8516 | 3062.6812
2006-10-07 | 0 | Shoulder | 65.9141 | 2540.8326
2006-10-08 | 0 | Shoulder | 68.7318 | 2469.9106
2006-10-09 | 1 | Shoulder | 70.6902 | 2603.9049
2006-10-10 | 1 | Shoulder | 76.2756 | 2813.9696
2006-10-11 | 1 | Shoulder | 76.7255 | 2839.7126
2006-10-12 | 1 | Shoulder | 77.9206 | 2940.8464
2006-10-13 | 1 | Shoulder | 67.1138 | 2566.3575
2006-10-14 | 0 | Shoulder | 69.3224 | 2460.4923
2006-10-15 | 0 | Shoulder | 70.2615 | 2526.8084
2006-10-16 | 1 | Shoulder | 70.2395 | 2554.609
2006-10-17 | 1 | Shoulder | 73.7056 | 2652.7259
2006-10-18 | 1 | Shoulder | 75.4769 | 2863.5285
2006-10-19 | 1 | Shoulder | 77.578 | 2942.3334
2006-10-20 | 1 | Shoulder | 78.9693 | 3042.8993
2006-10-21 | 0 | Shoulder | 70.8563 | 2620.6171
2006-10-22 | 0 | Shoulder | 65.7277 | 2450.7967
2006-10-23 | 1 | Shoulder | 60.8238 | 2807.8558
2006-10-24 | 1 | Shoulder | 59.4803 | 3236.5858
2006-10-25 | 1 | Winter | 34.5598 | 3406.2404
2006-10-26 | 1 | Shoulder | 60.0657 | 3205.52
2006-10-27 | 1 | Shoulder | 66.4988 | 2740.5038
2006-10-28 | 0 | Shoulder | 67.2126 | 2569.7238
2006-10-29 | 0 | Shoulder | 69.6036 | 2520.4965
2006-10-30 | 1 | Shoulder | 72.1068 | 2666.8932
2006-10-31 | 1 | Shoulder | 71.5692 | 2591.4962
2006-11-01 | 1 | Winter | 51.5441 | 2543.3324
2006-11-02 | 1 | Winter | 55.3272 | 2586.0141
2006-11-03 | 1 | Winter | 41.7259 | 2818.5286
2006-11-04 | 0 | Winter | 37.1398 | 2884.7794
2006-11-05 | 0 | Winter | 34.6518 | 3306.8098
2006-11-06 | 1 | Winter | 41.3433 | 3304.9534
2006-11-07 | 1 | Winter | 53.3727 | 2695.0158
2006-11-08 | 1 | Winter | 57.1402 | 2588.7346
2006-11-09 | 1 | Winter | 54.2106 | 2545.781
2006-11-10 | 1 | Winter | 51.0449 | 2667.8739
2006-11-11 | 0 | Winter | 57.0954 | 2750.7653
2006-11-12 | 0 | Winter | 54.1691 | 2416.7573
2006-11-13 | 1 | Winter | 45.896 | 2642.8244
2006-11-14 | 1 | Winter | 48.1001 | 2574.5182
2006-11-15 | 1 | Winter | 56.5736 | 2631.9284
2006-11-16 | 1 | Winter | 54.8002 | 2604.6775
2006-11-17 | 1 | Winter | 48.4084 | 2539.1598
2006-11-18 | 0 | Winter | 44.7438 | 2740.1515
2006-11-19 | 0 | Winter | 41.6447 | 2883.1562
2006-11-20 | 1 | Winter | 48.7396 | 2711.2354
2006-11-21 | 1 | Winter | 45.144 | 3102.1492
2006-11-22 | 1 | Winter | 49.3934 | 2944.7649
2006-11-23 | 1 | Winter | 49.2351 | 2686.7855
2006-11-24 | 1 | Winter | 44.38 | 2879.8438
2006-11-25 | 0 | Winter | 43.3285 | 2742.9982
2006-11-26 | 0 | Winter | 42.6427 | 2791.5136
2006-11-27 | 1 | Winter | 48.056 | 2586.7864
2006-11-28 | 1 | Winter | 50.7978 | 2643.4205
2006-11-29 | 1 | Winter | 56.5354 | 2647.5829
2006-11-30 | 1 | Winter | 59.6601 | 2526.6037
2006-12-01 | 1 | Winter | 60.295 | 2620.424
2006-12-02 | 0 | Winter | 48.7229 | 2619.6934
2006-12-03 | 0 | Winter | 44.8813 | 3160.0714
2006-12-04 | 1 | Winter | 36.0515 | 3318.493
2006-12-05 | 1 | Winter | 31.1385 | 3982.9675
2006-12-06 | 1 | Winter | 33.8048 | 3948.0759
2006-12-07 | 1 | Winter | 41.7483 | 3091.9038
2006-12-08 | 1 | Winter | 28.6431 | 4007.8986
2006-12-09 | 0 | Winter | 23.9571 | 4615.3331
2006-12-10 | 0 | Winter | 28.0242 | 4240.2757
2006-12-11 | 1 | Winter | 37.0538 | 3837.7935
2006-12-12 | 1 | Winter | 36.7504 | 3544.1393
2006-12-13 | 1 | Winter | 51.5672 | 2685.1029
2006-12-14 | 1 | Winter | 49.7409 | 2775.9248
2006-12-15 | 1 | Winter | 48.2551 | 2787.419
2006-12-16 | 0 | Winter | 43.4992 | 3033.9862
2006-12-17 | 0 | Winter | 41.2219 | 3229.2113
2006-12-18 | 1 | Winter | 47.9633 | 2769.3869
2006-12-19 | 1 | Winter | 47.957 | 2794.8472
2006-12-20 | 1 | Winter | 51.7384 | 2772.1277
2006-12-21 | 1 | Winter | 51.0866 | 2836.6346
2006-12-22 | 1 | Winter | 58.5719 | 2599.6687
2006-12-23 | 0 | Winter | 55.5477 | 2490.25
2006-12-24 | 0 | Winter | 47.5976 | 2663.4654
2006-12-25 | 1 | Winter | 53.5995 | 2537.1775
2006-12-26 | 1 | Winter | 47.7871 | 2770.0454
2006-12-27 | 1 | Winter | 40.6085 | 3422.4062
2006-12-28 | 1 | Winter | 37.0627 | 3723.1085
2006-12-29 | 1 | Winter | 44.1245 | 3225.6597
2006-12-30 | 0 | Winter | 54.9451 | 2459.8114
2006-12-31 | 0 | Winter | 57.7132 | 2530.5609
2007-01-01 | 1 | Winter | 53.7487 | 2490.1647
2007-01-02 | 1 | Winter | 45.0183 | 3034.0991
2007-01-03 | 1 | Winter | 41.9687 | 3366.1284
2007-01-04 | 1 | Winter | 54.3641 | 2632.4416
2007-01-05 | 1 | Winter | 62.8923 | 2598.5521
2007-01-06 | 0 | Winter | 55.8314 | 2491.172
2007-01-07 | 0 | Winter | 52.4998 | 2589.6346
2007-01-08 | 1 | Winter | 48.6091 | 2706.2528
2007-01-09 | 1 | Winter | 38.0176 | 3398.8339
2007-01-10 | 1 | Winter | 33.2253 | 3684.5529
2007-01-11 | 1 | Winter | 30.6467 | 4179.7573
2007-01-12 | 1 | Winter | 41.6546 | 3423.2108
2007-01-13 | 0 | Winter | 46.9121 | 2938.4216
2007-01-14 | 0 | Winter | 50.666 | 2664.1156
2007-01-15 | 1 | Winter | 56.4085 | 2553.907
2007-01-16 | 1 | Winter | 52.5094 | 2427.4959
2007-01-17 | 1 | Winter | 37.3754 | 3281.9103
2007-01-18 | 1 | Winter | 33.9357 | 4031.157
2007-01-19 | 1 | Winter | 37.0866 | 3825.3173
2007-01-20 | 0 | Winter | 35.8772 | 3676.8493
2007-01-21 | 0 | Winter | 39.1201 | 3477.5462
2007-01-22 | 1 | Winter | 42.4857 | 3442.2486
2007-01-23 | 1 | Winter | 41.315 | 3488.9985
2007-01-24 | 1 | Winter | 37.8894 | 3528.627
2007-01-25 | 1 | Winter | 38.7284 | 3531.2238
2007-01-26 | 1 | Winter | 28.1508 | 4197.2666
2007-01-27 | 0 | Winter | 37.6247 | 3565.7755
2007-01-28 | 0 | Winter | 40.0729 | 3047.0322
2007-01-29 | 1 | Winter | 30.2186 | 3765.211
2007-01-30 | 1 | Winter | 32.7485 | 4072.7611
2007-01-31 | 1 | Winter | 33.4939 | 3963.5714
2007-02-01 | 1 | Winter | 33.3129 | 3859.0558
2007-02-02 | 1 | Winter | 40.5964 | 3769.1225
2007-02-03 | 0 | Winter | 37.5757 | 3409.2197
2007-02-04 | 0 | Winter | 36.5079 | 3571.9166
2007-02-05 | 1 | Winter | 35.9342 | 3553.4818
2007-02-06 | 1 | Winter | 32.3038 | 3880.3134
2007-02-07 | 1 | Winter | 45.3129 | 3188.8224
2007-02-08 | 1 | Winter | 40.6076 | 3299.2757
2007-02-09 | 1 | Winter | 39.2685 | 3385.1135
2007-02-10 | 0 | Winter | 37.6243 | 3439.7944
2007-02-11 | 0 | Winter | 32.1314 | 3683.6374
2007-02-12 | 1 | Winter | 35.1321 | 3634.9103
2007-02-13 | 1 | Winter | 47.0308 | 2995.9734
2007-02-14 | 1 | Winter | 44.1389 | 2868.7259
2007-02-15 | 1 | Winter | 32.7481 | 3593.8474
2007-02-16 | 1 | Winter | 28.8942 | 4030.5167
2007-02-17 | 0 | Winter | 26.2623 | 4611.0719
2007-02-18 | 0 | Winter | 33.9729 | 3795.9355
2007-02-19 | 1 | Winter | 25.6622 | 4541.7891
2007-02-20 | 1 | Winter | 37.291 | 3797.7816
2007-02-21 | 1 | Winter | 49.7831 | 2963.0238
2007-02-22 | 1 | Winter | 55.3196 | 2592.9831
2007-02-23 | 1 | Winter | 45.5539 | 2850.0243
2007-02-24 | 0 | Winter | 38.6981 | 3202.7701
2007-02-25 | 0 | Winter | 51.6239 | 2577.6727
2007-02-26 | 1 | Winter | 50.429 | 2725.47
2007-02-27 | 1 | Winter | 44.9608 | 2841.4903
2007-02-28 | 1 | Winter | 40.1844 | 3177.3777
2007-03-01 | 1 | Winter | 51.5429 | 2736.0516
2007-03-02 | 1 | Winter | 50.1556 | 2723.9701
2007-03-03 | 0 | Winter | 47.4443 | 2704.6597
2007-03-04 | 0 | Winter | 44.0198 | 2792.5165
2007-03-05 | 1 | Winter | 33.476 | 3329.2423
2007-03-06 | 1 | Winter | 43.846 | 2907.4319
2007-03-07 | 1 | Winter | 43.6798 | 3055.1643
2007-03-08 | 1 | Winter | 45.7683 | 2872.1994
2007-03-09 | 1 | Winter | 44.6592 | 3010.8981
2007-03-10 | 0 | Winter | 44.5949 | 2834.6493
2007-03-11 | 0 | Winter | 46.773 | 2705.4624
2007-03-12 | 1 | Winter | 50.3934 | 2655.7575
2007-03-13 | 1 | Winter | 45.0355 | 2759.4326
2007-03-14 | 1 | Winter | 56.9636 | 2571.3007
2007-03-15 | 1 | Winter | 59.7652 | 2787.2534
2007-03-16 | 1 | Winter | 48.6321 | 2676.2614
2007-03-17 | 0 | Winter | 40.8864 | 2963.4334
2007-03-18 | 0 | Winter | 33.9584 | 3498.0811
2007-03-19 | 1 | Winter | 35.9426 | 3461.7008
2007-03-20 | 1 | Winter | 46.7366 | 2874.8757
2007-03-21 | 1 | Winter | 50.2937 | 2641.3238
2007-03-22 | 1 | Winter | 54.7969 | 2505.6427
2007-03-23 | 1 | Winter | 54.322 | 2578.1297
2007-03-24 | 0 | Winter | 57.5176 | 2662.3188
2007-03-25 | 0 | Winter | 56.8295 | 2915.8128
2007-03-26 | 1 | Winter | 57.7547 | 2437.8308
2007-03-27 | 1 | Winter | 57.0328 | 2801.5217
2007-03-28 | 1 | Winter | 57.8052 | 2738.1796
2007-03-29 | 1 | Winter | 53.2693 | 2556.7358
2007-03-30 | 1 | Winter | 51.9478 | 2510.0641
2007-03-31 | 0 | Winter | 50.1985 | 2543.2467
2007-04-01 | 0 | Shoulder | 77.5996 | 2748.5134
2007-04-02 | 1 | Shoulder | 81.6326 | 3023.8525
2007-04-03 | 1 | Shoulder | 82.7202 | 3103.3496
2007-04-04 | 1 | Shoulder | 81.2058 | 3294.7204
2007-04-05 | 1 | Shoulder | 67.8708 | 2636.5879
2007-04-06 | 1 | Shoulder | 60.7215 | 2506.232
2007-04-07 | 0 | Shoulder | 52.8617 | 3093.5659
2007-04-08 | 0 | Shoulder | 57.1834 | 3354.7625
2007-04-09 | 1 | Shoulder | 57.2613 | 3050.8684
2007-04-10 | 1 | Shoulder | 63.0574 | 2972.0357
2007-04-11 | 1 | Shoulder | 64.0883 | 2565.8318
2007-04-12 | 1 | Shoulder | 74.8599 | 2659.2636
2007-04-13 | 1 | Shoulder | 73.1246 | 2520.8068
2007-04-14 | 0 | Shoulder | 75.4338 | 2609.6954
2007-04-15 | 0 | Shoulder | 73.9558 | 2646.9713
2007-04-16 | 1 | Shoulder | 70.7739 | 2637.5872
2007-04-17 | 1 | Shoulder | 74.4637 | 2588.1417
2007-04-18 | 1 | Shoulder | 66.5666 | 2535.7175
2007-04-19 | 1 | Shoulder | 67.3741 | 2570.0601
2007-04-20 | 1 | Shoulder | 64.5705 | 2528.071
2007-04-21 | 0 | Shoulder | 71.3769 | 2533.5071
2007-04-22 | 0 | Shoulder | 74.1546 | 2500.5956
2007-04-23 | 1 | Shoulder | 79.8538 | 2825.1636
2007-04-24 | 1 | Shoulder | 80.461 | 2937.4592
2007-04-25 | 1 | Shoulder | 82.8729 | 3119.4604
2007-04-26 | 1 | Shoulder | 82.6858 | 3206.0297
2007-04-27 | 1 | Shoulder | 80.7335 | 3276.8466
2007-04-28 | 0 | Shoulder | 78.2472 | 2968.5991
2007-04-29 | 0 | Shoulder | 80.6414 | 3066.5932
2007-04-30 | 1 | Shoulder | 83.2891 | 3036.4323
2007-05-01 | 1 | Shoulder | 85.7695 | 3406.6849
2007-05-02 | 1 | Shoulder | 85.9774 | 3387.6286
2007-05-03 | 1 | Shoulder | 85.0942 | 3357.6851
2007-05-04 | 1 | Shoulder | 68.8687 | 2503.5351
2007-05-05 | 0 | Shoulder | 69.0194 | 2489.588
2007-05-06 | 0 | Shoulder | 72.1329 | 2497.3411
2007-05-07 | 1 | Shoulder | 71.3034 | 2661.7202
2007-05-08 | 1 | Shoulder | 73.2161 | 2545.7367
2007-05-09 | 1 | Shoulder | 76.2964 | 2855.8798
2007-05-10 | 1 | Shoulder | 80.8978 | 3177.5209
2007-05-11 | 1 | Shoulder | 81.5994 | 3149.274
2007-05-12 | 0 | Shoulder | 83.7772 | 3189.2418
2007-05-13 | 0 | Shoulder | 77.8633 | 2960.7582
2007-05-14 | 1 | Shoulder | 75.0078 | 2774.8211
2007-05-15 | 1 | Shoulder | 78.2545 | 2889.28
2007-05-16 | 1 | Shoulder | 80.777 | 3075.0334
2007-05-17 | 1 | Shoulder | 73.9397 | 2825.6845
2007-05-18 | 1 | Shoulder | 75.1898 | 2785.7053
2007-05-19 | 0 | Shoulder | 74.7862 | 2742.2773
2007-05-20 | 0 | Shoulder | 80.9329 | 2883.8454
2007-05-21 | 1 | Shoulder | 83.7463 | 3173.5448
2007-05-22 | 1 | Shoulder | 84.0393 | 3311.344
2007-05-23 | 1 | Shoulder | 80.7916 | 3279.4528
2007-05-24 | 1 | Shoulder | 79.2741 | 3108.7262
2007-05-25 | 1 | Shoulder | 80.4917 | 3102.3939
2007-05-26 | 0 | Shoulder | 81.8262 | 3089.0791
2007-05-27 | 0 | Shoulder | 82.0638 | 3139.841
2007-05-28 | 1 | Shoulder | 81.4896 | 3260.4596
2007-05-29 | 1 | Shoulder | 83.3258 | 3240.285
2007-05-30 | 1 | Shoulder | 85.5475 | 3381.2093
2007-05-31 | 1 | Shoulder | 83.1313 | 3250.7966
2007-06-01 | 1 | Summer | 79.8786 | 3384.7978
2007-06-02 | 0 | Summer | 70.786 | 2597.3238
2007-06-03 | 0 | Summer | 77.978 | 3081.6084
2007-06-04 | 1 | Summer | 85.9835 | 3728.3229
2007-06-05 | 1 | Summer | 85.3921 | 3798.8157
2007-06-06 | 1 | Summer | 86.4681 | 3771.9422
2007-06-07 | 1 | Summer | 86.8664 | 3963.015
2007-06-08 | 1 | Summer | 89.93 | 4074.5887
2007-06-09 | 0 | Summer | 95.1344 | 4181.6781
2007-06-10 | 0 | Summer | 90.3157 | 4134.6066
2007-06-11 | 1 | Summer | 83.0746 | 3946.4365
2007-06-12 | 1 | Summer | 83.4767 | 3442.0979
2007-06-13 | 1 | Summer | 81.3968 | 3491.6589
2007-06-14 | 1 | Summer | 79.1092 | 3375.5473
2007-06-15 | 1 | Summer | 71.521 | 2669.2346
2007-06-16 | 0 | Summer | 81.5789 | 2967.6544
2007-06-17 | 0 | Summer | 86.4474 | 3671.4972
2007-06-18 | 1 | Summer | 92.472 | 4162.8761
2007-06-19 | 1 | Summer | 91.2483 | 4424.6662
2007-06-20 | 1 | Summer | 81.0236 | 3798.5496
2007-06-21 | 1 | Summer | 81.9646 | 3498.3395
2007-06-22 | 1 | Summer | 86.7223 | 3903.5726
2007-06-23 | 0 | Summer | 87.8793 | 3922.1618
2007-06-24 | 0 | Summer | 88.227 | 3893.0844
2007-06-25 | 1 | Summer | 87.9847 | 4156.1877
2007-06-26 | 1 | Summer | 87.3745 | 4011.0105
2007-06-27 | 1 | Summer | 86.9866 | 4015.7053
2007-06-28 | 1 | Summer | 87.7549 | 4142.4316
2007-06-29 | 1 | Summer | 89.3069 | 4170.0629
2007-06-30 | 0 | Summer | 89.5664 | 4075.6325
2007-07-01 | 0 | Summer | 86.7086 | 3868.6088
2007-07-02 | 1 | Summer | 79.0968 | 3462.474
2007-07-03 | 1 | Summer | 81.377 | 3494.401
2007-07-04 | 1 | Summer | 83.5482 | 3700.0978
2007-07-05 | 1 | Summer | 86.1641 | 3876.2532
2007-07-06 | 1 | Summer | 89.2865 | 4033.3121
2007-07-07 | 0 | Summer | 87.6862 | 4035.7805
2007-07-08 | 0 | Summer | 84.7849 | 3730.56
2007-07-09 | 1 | Summer | 84.1387 | 3850.6389
2007-07-10 | 1 | Summer | 90.9774 | 4222.4201
2007-07-11 | 1 | Summer | 89.8382 | 4092.8494
2007-07-12 | 1 | Summer | 88.5516 | 4157.657
2007-07-13 | 1 | Summer | 90.9779 | 4223.9213
2007-07-14 | 0 | Summer | 80.4362 | 3404.7153
2007-07-15 | 0 | Summer | 83.5304 | 3470.9373
2007-07-16 | 1 | Summer | 88.3057 | 4070.0366
2007-07-17 | 1 | Summer | 90.7492 | 4208.3808
2007-07-18 | 1 | Summer | 91.7456 | 4338.2557
2007-07-19 | 1 | Summer | 93.7397 | 4432.9055
2007-07-20 | 1 | Summer | 91.4383 | 4455.4259
2007-07-21 | 0 | Summer | 86.9488 | 4133.2103
2007-07-22 | 0 | Summer | 83.1898 | 3557.9086
2007-07-23 | 1 | Summer | 86.603 | 3753.1182
2007-07-24 | 1 | Summer | 83.8627 | 3796.7745
2007-07-25 | 1 | Summer | 82.9741 | 3649.1018
2007-07-26 | 1 | Summer | 85.6569 | 3790.4228
2007-07-27 | 1 | Summer | 87.0574 | 3893.9706
2007-07-28 | 0 | Summer | 78.3415 | 3235.7143
2007-07-29 | 0 | Summer | 84.3707 | 3689.8514
2007-07-30 | 1 | Summer | 86.231 | 3893.5092
2007-07-31 | 1 | Summer | 88.9148 | 4070.8855
2007-08-01 | 1 | Summer | 89.9747 | 4213.7099
2007-08-02 | 1 | Summer | 90.1484 | 4153.0603
2007-08-03 | 1 | Summer | 85.9854 | 3891.3176
2007-08-04 | 0 | Summer | 91.9182 | 4069.2458
2007-08-05 | 0 | Summer | 95.3318 | 4360.2436
2007-08-06 | 1 | Summer | 96.2403 | 4478.433
2007-08-07 | 1 | Summer | 97.7797 | 4348.4116
2007-08-08 | 1 | Summer | 100.6892 | 4660.2174
2007-08-09 | 1 | Summer | 100.5734 | 4687.1417
2007-08-10 | 1 | Summer | 100.9164 | 4692.3049
2007-08-11 | 0 | Summer | 95.3305 | 4208.3238
2007-08-12 | 0 | Summer | 92.0171 | 4540.6519
2007-08-13 | 1 | Summer | 97.1499 | 4548.6525
2007-08-14 | 1 | Summer | 96.0743 | 4403.776
2007-08-15 | 1 | Summer | 94.1824 | 4493.1731
2007-08-16 | 1 | Summer | 94.5477 | 4386.1206
2007-08-17 | 1 | Summer | 94.4173 | 4540.1902
2007-08-18 | 0 | Summer | 92.8144 | 4203.4377
2007-08-19 | 0 | Summer | 92.6232 | 4340.667
2007-08-20 | 1 | Summer | 95.2921 | 4407.4308
2007-08-21 | 1 | Summer | 97.4598 | 4303.3972
2007-08-22 | 1 | Summer | 97.3636 | 4288.9982
2007-08-23 | 1 | Summer | 90.6353 | 4397.9082
2007-08-24 | 1 | Summer | 91.5848 | 4385.6108
2007-08-25 | 0 | Summer | 90.5522 | 4244.6801
2007-08-26 | 0 | Summer | 91.9819 | 4213.5811
2007-08-27 | 1 | Summer | 87.2314 | 4016.353
2007-08-28 | 1 | Summer | 88.8657 | 4162.789
2007-08-29 | 1 | Summer | 89.9602 | 4143.9853
2007-08-30 | 1 | Summer | 89.4344 | 4124.1624
2007-08-31 | 1 | Summer | 82.8518 | 3524.7661
2007-09-01 | 0 | Summer | 83.8781 | 3724.4483
2007-09-02 | 0 | Summer | 85.1118 | 3756.1708
2007-09-03 | 1 | Summer | 88.561 | 3999.054
2007-09-04 | 1 | Summer | 88.7766 | 4087.0172
2007-09-05 | 1 | Summer | 88.0211 | 4079.3745
2007-09-06 | 1 | Summer | 88.2847 | 4094.5876
2007-09-07 | 1 | Summer | 87.1059 | 3972.8421
2007-09-08 | 0 | Summer | 87.3183 | 3794.6485
2007-09-09 | 0 | Summer | 88.3588 | 3849.594
2007-09-10 | 1 | Summer | 88.2703 | 4033.636
2007-09-11 | 1 | Summer | 90.4014 | 4165.5342
2007-09-12 | 1 | Summer | 83.82 | 3687.8276
2007-09-13 | 1 | Summer | 81.5046 | 3444.4107
2007-09-14 | 1 | Summer | 84.1207 | 3764.5798
2007-09-15 | 0 | Summer | 84.153 | 3643.5649
2007-09-16 | 0 | Summer | 78.713 | 3052.0611
2007-09-17 | 1 | Summer | 78.8018 | 3415.704
2007-09-18 | 1 | Summer | 79.4625 | 2907.0794
2007-09-19 | 1 | Summer | 77.7476 | 3013.245
2007-09-20 | 1 | Summer | 74.666 | 2808.7582
2007-09-21 | 1 | Summer | 79.1059 | 3212.4016
2007-09-22 | 0 | Summer | 84.35 | 3548.9621
2007-09-23 | 0 | Summer | 87.5617 | 3955.8479
2007-09-24 | 1 | Summer | 88.4213 | 4043.3784
2007-09-25 | 1 | Summer | 86.5653 | 3879.5916
2007-09-26 | 1 | Summer | 86.0055 | 3800.5393
2007-09-27 | 1 | Summer | 88.703 | 3988.3889
2007-09-28 | 1 | Summer | 87.4568 | 3995.6754
2007-09-29 | 0 | Summer | 81.8223 | 3390.2568
2007-09-30 | 0 | Summer | 78.7373 | 2997.2921
2007-10-01 | 1 | Shoulder | 81.4875 | 3178.6868
2007-10-02 | 1 | Shoulder | 79.8338 | 3060.9627
2007-10-03 | 1 | Shoulder | 79.6818 | 3165.2359
2007-10-04 | 1 | Shoulder | 80.4848 | 3287.8763
2007-10-05 | 1 | Shoulder | 81.8003 | 3338.086
2007-10-06 | 0 | Shoulder | 82.2824 | 3284.5603
2007-10-07 | 0 | Shoulder | 84.1838 | 3385.9058
2007-10-08 | 1 | Shoulder | 84.7845 | 3463.5376
2007-10-09 | 1 | Shoulder | 86.3571 | 3546.5599
2007-10-10 | 1 | Shoulder | 83.5559 | 3457.4104
2007-10-11 | 1 | Shoulder | 74.2416 | 2799.3554
2007-10-12 | 1 | Shoulder | 70.8504 | 2601.3413
2007-10-13 | 0 | Shoulder | 75.921 | 2542.9781
2007-10-14 | 0 | Shoulder | 75.9964 | 2579.1202
2007-10-15 | 1 | Shoulder | 76.8613 | 2755.9008
2007-10-16 | 1 | Shoulder | 77.0595 | 2861.4957
2007-10-17 | 1 | Shoulder | 81.0646 | 3196.4571
2007-10-18 | 1 | Shoulder | 82.5786 | 3211.4381
2007-10-19 | 1 | Shoulder | 79.6645 | 3228.703
2007-10-20 | 0 | Shoulder | 78.9616 | 3013.7954
2007-10-21 | 0 | Shoulder | 79.5581 | 2796.2946
2007-10-22 | 1 | Shoulder | 81.3227 | 3214.9022
2007-10-23 | 1 | Shoulder | 84.8768 | 3354.7958
2007-10-24 | 1 | Shoulder | 76.6995 | 2948.7623
2007-10-25 | 1 | Shoulder | 70.7193 | 2756.0745
2007-10-26 | 1 | Shoulder | 67.1661 | 2568.8187
2007-10-27 | 0 | Shoulder | 72.4077 | 2497.0569
2007-10-28 | 0 | Shoulder | 68.1565 | 2554.4554
2007-10-29 | 1 | Shoulder | 65.8459 | 2573.5811
2007-10-30 | 1 | Shoulder | 70.4618 | 2582.1725
2007-10-31 | 1 | Shoulder | 74.728 | 2617.022
2007-11-01 | 1 | Winter | 59.0747 | 2815.15
2007-11-02 | 1 | Winter | 57.4009 | 2551.3511
2007-11-03 | 0 | Winter | 49.58 | 2499.3127
2007-11-04 | 0 | Winter | 44.8506 | 2602.6786
2007-11-05 | 1 | Winter | 47.2422 | 2714.3092
2007-11-06 | 1 | Winter | 53.1759 | 2563.0898
2007-11-07 | 1 | Winter | 41.5671 | 2881.2239
2007-11-08 | 1 | Winter | 38.9864 | 3146.1337
2007-11-09 | 1 | Winter | 35.9093 | 3162.9329
2007-11-10 | 0 | Winter | 43.5203 | 2804.774
2007-11-11 | 0 | Winter | 36.7758 | 3015.3591
2007-11-12 | 1 | Winter | 36.1375 | 3209.5209
2007-11-13 | 1 | Winter | 44.2499 | 2800.4011
2007-11-14 | 1 | Winter | 49.654 | 2762.7447
2007-11-15 | 1 | Winter | 43.3243 | 2843.7783
2007-11-16 | 1 | Winter | 34.3008 | 3531.144
2007-11-17 | 0 | Winter | 31.5582 | 3892.3713
2007-11-18 | 0 | Winter | 44.011 | 2826.5142
2007-11-19 | 1 | Winter | 54.3388 | 2590.7549
2007-11-20 | 1 | Winter | 50.2466 | 2674.5294
2007-11-21 | 1 | Winter | 55.5716 | 2671.2728
2007-11-22 | 1 | Winter | 60.6778 | 2515.31
2007-11-23 | 1 | Winter | 45.4832 | 2849.9807
2007-11-24 | 0 | Winter | 40.3112 | 3091.557
2007-11-25 | 0 | Winter | 49.4506 | 2846.2282
2007-11-26 | 1 | Winter | 51.5189 | 2662.9083
2007-11-27 | 1 | Winter | 53.5789 | 2532.9793
2007-11-28 | 1 | Winter | 38.6 | 3011.6908
2007-11-29 | 1 | Winter | 47.3807 | 2927.0386
2007-11-30 | 1 | Winter | 42.5905 | 2958.5052
2007-12-01 | 0 | Winter | 35.0345 | 3490.0646
2007-12-02 | 0 | Winter | 45.8351 | 2764.7838
2007-12-03 | 1 | Winter | 48.215 | 2651.4699
2007-12-04 | 1 | Winter | 39.0893 | 3259.6281
2007-12-05 | 1 | Winter | 39.1459 | 3347.1086
2007-12-06 | 1 | Winter | 38.188 | 3352.2
2007-12-07 | 1 | Winter | 39.6367 | 3593.9708
2007-12-08 | 0 | Winter | 41.8474 | 3294.6137
2007-12-09 | 0 | Winter | 47.7467 | 2807.6612
2007-12-10 | 1 | Winter | 50.4089 | 2760.9429
2007-12-11 | 1 | Winter | 51.3819 | 2709.4687
2007-12-12 | 1 | Winter | 60.3509 | 2528.147
2007-12-13 | 1 | Winter | 56.9186 | 2570.7261
2007-12-14 | 1 | Winter | 56.6258 | 2571.4487
2007-12-15 | 0 | Winter | 49.9611 | 2783.2893
2007-12-16 | 0 | Winter | 43.185 | 2870.1775
2007-12-17 | 1 | Winter | 35.8977 | 3515.0515
2007-12-18 | 1 | Winter | 32.096 | 3856.7713
2007-12-19 | 1 | Winter | 40.6474 | 3494.1295
2007-12-20 | 1 | Winter | 40.7546 | 3420.6538
2007-12-21 | 1 | Winter | 46.7787 | 3006.7879
2007-12-22 | 0 | Winter | 46.299 | 2926.1748
2007-12-23 | 0 | Winter | 47.2854 | 2746.8347
2007-12-24 | 1 | Winter | 35.8161 | 3457.8376
2007-12-25 | 1 | Winter | 38.0476 | 3643.6947
2007-12-26 | 1 | Winter | 42.5723 | 3411.2655
2007-12-27 | 1 | Winter | 41.7578 | 3411.3576
2007-12-28 | 1 | Winter | 47.7068 | 2966.8346
2007-12-29 | 0 | Winter | 64.6483 | 2450.7895
2007-12-30 | 0 | Winter | 60.2998 | 2402.2887
2007-12-31 | 1 | Winter | 46.6462 | 2796.8389
2008-01-01 | 1 | Winter | 39.743 | 3014.0458
2008-01-02 | 1 | Winter | 31.0381 | 3896.9136
2008-01-03 | 1 | Winter | 25.9373 | 4633.6294
2008-01-04 | 1 | Winter | 21.6854 | 4898.0283
2008-01-05 | 0 | Winter | 27.0234 | 4461.5622
2008-01-06 | 0 | Winter | 41.8711 | 3380.4431
2008-01-07 | 1 | Winter | 39.6439 | 3307.9232
2008-01-08 | 1 | Winter | 45.4336 | 3033.5681
2008-01-09 | 1 | Winter | 57.6478 | 2553.3475
2008-01-10 | 1 | Winter | 59.3886 | 2582.5286
2008-01-11 | 1 | Winter | 59.4776 | 2412.2558
2008-01-12 | 0 | Winter | 49.8858 | 2659.409
2008-01-13 | 0 | Winter | 46.7613 | 2880.4854
2008-01-14 | 1 | Winter | 40.0593 | 3255.7116
2008-01-15 | 1 | Winter | 35.9589 | 3659.5319
2008-01-16 | 1 | Winter | 32.6597 | 3917.6034
2008-01-17 | 1 | Winter | 39.0714 | 3584.3868
2008-01-18 | 1 | Winter | 36.4406 | 3660.4811
2008-01-19 | 0 | Winter | 39.1303 | 3385.2757
2008-01-20 | 0 | Winter | 31.1967 | 3726.0171
2008-01-21 | 1 | Winter | 28.1576 | 4411.1656
2008-01-22 | 1 | Winter | 33.7206 | 4007.4044
2008-01-23 | 1 | Winter | 43.329 | 3226.9524
2008-01-24 | 1 | Winter | 39.8025 | 3212.3233
2008-01-25 | 1 | Winter | 31.7384 | 3805.0865
2008-01-26 | 0 | Winter | 38.7663 | 3643.5612
2008-01-27 | 0 | Winter | 36.3833 | 3622.5471
2008-01-28 | 1 | Winter | 35.1453 | 3627.8017
2008-01-29 | 1 | Winter | 43.9814 | 3220.2744
2008-01-30 | 1 | Winter | 42.9135 | 2822.843
2008-01-31 | 1 | Winter | 39.6649 | 3270.8751
2008-02-01 | 1 | Winter | 47.8094 | 2705.1172
2008-02-02 | 0 | Winter | 37.6703 | 3228.5765
2008-02-03 | 0 | Winter | 39.3687 | 3254.355
2008-02-04 | 1 | Winter | 53.5088 | 2553.1834
2008-02-05 | 1 | Winter | 55.6487 | 2594.5183
2008-02-06 | 1 | Winter | 61.762 | 2606.0621
2008-02-07 | 1 | Winter | 52.3748 | 2665.1812
2008-02-08 | 1 | Winter | 45.7691 | 2894.9945
2008-02-09 | 0 | Winter | 47.9638 | 2743.0508
2008-02-10 | 0 | Winter | 46.7366 | 2730.618
2008-02-11 | 1 | Winter | 42.6804 | 2919.6177
2008-02-12 | 1 | Winter | 45.3492 | 3004.2928
2008-02-13 | 1 | Winter | 42.6739 | 2722.3042
2008-02-14 | 1 | Winter | 34.5079 | 3684.5031
2008-02-15 | 1 | Winter | 36.8565 | 3499.5664
2008-02-16 | 0 | Winter | 47.0815 | 2936.4745
2008-02-17 | 0 | Winter | 53.0435 | 2612.712
2008-02-18 | 1 | Winter | 55.9092 | 2506.9674
2008-02-19 | 1 | Winter | 47.2716 | 2808.5041
2008-02-20 | 1 | Winter | 44.6132 | 2921.7558
2008-02-21 | 1 | Winter | 44.9125 | 3171.8188
2008-02-22 | 1 | Winter | 41.8269 | 3471.7064
2008-02-23 | 0 | Winter | 50.0971 | 2876.1344
2008-02-24 | 0 | Winter | 49.5133 | 2749.1242
2008-02-25 | 1 | Winter | 46.479 | 2957.465
2008-02-26 | 1 | Winter | 52.6603 | 2534.8781
2008-02-27 | 1 | Winter | 40.3931 | 3398.722
2008-02-28 | 1 | Winter | 32.6516 | 3836.6921
2008-02-29 | 1 | Winter | 32.2657 | 3906.1012
2008-03-01 | 0 | Winter | 48.8731 | 2776.0397
2008-03-02 | 0 | Winter | 39.4042 | 2984.0513
2008-03-03 | 1 | Winter | 42.9315 | 2930.5495
2008-03-04 | 1 | Winter | 62.7094 | 2711.575
2008-03-05 | 1 | Winter | 48.9072 | 2540.6286
2008-03-06 | 1 | Winter | 41.5968 | 2960.1243
2008-03-07 | 1 | Winter | 56.5512 | 2584.6905
2008-03-08 | 0 | Winter | 42.1885 | 2693.939
2008-03-09 | 0 | Winter | 34.2659 | 3425.3827
2008-03-10 | 1 | Winter | 38.9395 | 3320.323
2008-03-11 | 1 | Winter | 46.4729 | 2856.3024
2008-03-12 | 1 | Winter | 47.5306 | 2647.9615
2008-03-13 | 1 | Winter | 46.6001 | 2748.6646
2008-03-14 | 1 | Winter | 53.1755 | 2428.4121
2008-03-15 | 0 | Winter | 56.7311 | 2524.2055
2008-03-16 | 0 | Winter | 54.6874 | 2475.348
2008-03-17 | 1 | Winter | 49.6476 | 2721.191
2008-03-18 | 1 | Winter | 48.8291 | 2598.8668
2008-03-19 | 1 | Winter | 57.1526 | 2521.7749
2008-03-20 | 1 | Winter | 50.9056 | 2509.6127
2008-03-21 | 1 | Winter | 42.4151 | 2906.7811
2008-03-22 | 0 | Winter | 51.7919 | 2546.8309
2008-03-23 | 0 | Winter | 52.1522 | 2399.8516
2008-03-24 | 1 | Winter | 46.4768 | 2921.023
2008-03-25 | 1 | Winter | 33.8652 | 3366.8458
2008-03-26 | 1 | Winter | 38.5874 | 3288.5227
2008-03-27 | 1 | Winter | 50.303 | 2684.982
2008-03-28 | 1 | Winter | 57.0566 | 2593.9657
2008-03-29 | 0 | Winter | 53.1741 | 2510.2936
2008-03-30 | 0 | Winter | 46.8133 | 2976.4652
2008-03-31 | 1 | Winter | 46.2761 | 3055.1601
2008-04-01 | 1 | Shoulder | 76.7738 | 2613.6794
2008-04-02 | 1 | Shoulder | 76.785 | 2867.2369
2008-04-03 | 1 | Shoulder | 60.8021 | 2759.2345
2008-04-04 | 1 | Shoulder | 75.8038 | 2748.6991
2008-04-05 | 0 | Shoulder | 67.3908 | 2552.7621
2008-04-06 | 0 | Shoulder | 73.1515 | 2567.6086
2008-04-07 | 1 | Shoulder | 64.3205 | 2490.6445
2008-04-08 | 1 | Shoulder | 66.6674 | 2504.3147
2008-04-09 | 1 | Shoulder | 70.3627 | 2456.7216
2008-04-10 | 1 | Shoulder | 73.9517 | 2583.862
2008-04-11 | 1 | Shoulder | 79.1173 | 2837.1674
2008-04-12 | 0 | Shoulder | 75.2942 | 2665.0376
2008-04-13 | 0 | Shoulder | 71.3098 | 2659.8223
2008-04-14 | 1 | Shoulder | 56.0077 | 2832.1628
2008-04-15 | 1 | Shoulder | 60.2882 | 2888.595
2008-04-16 | 1 | Shoulder | 66.2746 | 3039.3345
2008-04-17 | 1 | Shoulder | 73.623 | 2870.8464
2008-04-18 | 1 | Shoulder | 75.8256 | 2578.3806
2008-04-19 | 0 | Shoulder | 72.754 | 2549.3662
2008-04-20 | 0 | Shoulder | 73.5263 | 2612.5513
2008-04-21 | 1 | Shoulder | 70.8166 | 2662.6995
2008-04-22 | 1 | Shoulder | 69.6233 | 2551.7722
2008-04-23 | 1 | Shoulder | 73.1956 | 2568.2433
2008-04-24 | 1 | Shoulder | 77.1328 | 2859.489
2008-04-25 | 1 | Shoulder | 77.6809 | 2895.6989
2008-04-26 | 0 | Shoulder | 76.6526 | 2720.0181
2008-04-27 | 0 | Shoulder | 76.8067 | 2784.4915
2008-04-28 | 1 | Shoulder | 71.9072 | 2777.6302
2008-04-29 | 1 | Shoulder | 63.937 | 2563.3997
2008-04-30 | 1 | Shoulder | 67.5369 | 2580.1047
2008-05-01 | 1 | Shoulder | 77.1725 | 2650.7616
2008-05-02 | 1 | Shoulder | 77.0928 | 2779.4536
2008-05-03 | 0 | Shoulder | 76.4768 | 2778.7668
2008-05-04 | 0 | Shoulder | 80.3204 | 2949.7083
2008-05-05 | 1 | Shoulder | 81.0155 | 3155.5136
2008-05-06 | 1 | Shoulder | 77.8351 | 2990.1753
2008-05-07 | 1 | Shoulder | 80.412 | 3018.4729
2008-05-08 | 1 | Shoulder | 82.3099 | 3144.287
2008-05-09 | 1 | Shoulder | 84.2504 | 3381.4859
2008-05-10 | 0 | Shoulder | 84.1001 | 3440.2961
2008-05-11 | 0 | Shoulder | 78.9207 | 2938.0534
2008-05-12 | 1 | Shoulder | 73.7255 | 2662.3968
2008-05-13 | 1 | Shoulder | 72.1669 | 2562.8278
2008-05-14 | 1 | Shoulder | 75.5491 | 2651.0027
2008-05-15 | 1 | Shoulder | 80.5392 | 2968.5312
2008-05-16 | 1 | Shoulder | 80.9021 | 3281.4992
2008-05-17 | 0 | Shoulder | 75.9707 | 2799.9351
2008-05-18 | 0 | Shoulder | 80.2961 | 2928.4239
2008-05-19 | 1 | Shoulder | 81.2517 | 3240.7997
2008-05-20 | 1 | Shoulder | 84.8849 | 3348.1255
2008-05-21 | 1 | Shoulder | 80.3453 | 3161.3148
2008-05-22 | 1 | Shoulder | 76.7645 | 2920.7681
2008-05-23 | 1 | Shoulder | 82.5975 | 3037.1399
2008-05-24 | 0 | Shoulder | 76.9766 | 2967.0393
2008-05-25 | 0 | Shoulder | 80.0209 | 3049.9113
2008-05-26 | 1 | Shoulder | 81.8534 | 3108.8158
2008-05-27 | 1 | Shoulder | 84.8288 | 3372.0778
2008-05-28 | 1 | Shoulder | 82.516 | 3166.8746
2008-05-29 | 1 | Shoulder | 71.7767 | 2625.8852
2008-05-30 | 1 | Shoulder | 80.7858 | 3005.2415
2008-05-31 | 0 | Shoulder | 88.9413 | 3617.386
2008-06-01 | 0 | Summer | 88.4425 | 3950.1085
2008-06-02 | 1 | Summer | 85.4424 | 3830.5698
2008-06-03 | 1 | Summer | 84.977 | 3847.9226
2008-06-04 | 1 | Summer | 89.8508 | 4032.5873
2008-06-05 | 1 | Summer | 92.3138 | 4413.9946
2008-06-06 | 1 | Summer | 90.0435 | 4242.1704
2008-06-07 | 0 | Summer | 91.9127 | 4153.4198
2008-06-08 | 0 | Summer | 93.4185 | 4242.236
2008-06-09 | 1 | Summer | 92.1685 | 4249.7331
2008-06-10 | 1 | Summer | 91.9481 | 4225.313
2008-06-11 | 1 | Summer | 89.9949 | 4125.3663
2008-06-12 | 1 | Summer | 86.7197 | 3924.6254
2008-06-13 | 1 | Summer | 89.4274 | 4162.0156
2008-06-14 | 0 | Summer | 89.8337 | 4118.7309
2008-06-15 | 0 | Summer | 84.1812 | 3617.8397
2008-06-16 | 1 | Summer | 87.998 | 3854.1757
2008-06-17 | 1 | Summer | 94.7805 | 4083.1362
2008-06-18 | 1 | Summer | 90.1129 | 4297.9187
2008-06-19 | 1 | Summer | 81.8836 | 3447.6528
2008-06-20 | 1 | Summer | 84.9408 | 3664.9082
2008-06-21 | 0 | Summer | 84.2347 | 3519.2285
2008-06-22 | 0 | Summer | 84.8233 | 3478.8066
2008-06-23 | 1 | Summer | 86.954 | 3777.0796
2008-06-24 | 1 | Summer | 89.3801 | 4112.7721
2008-06-25 | 1 | Summer | 91.7841 | 4183.6401
2008-06-26 | 1 | Summer | 89.1462 | 3962.6494
2008-06-27 | 1 | Summer | 88.9441 | 4154.2371
2008-06-28 | 0 | Summer | 90.4794 | 4119.6665
2008-06-29 | 0 | Summer | 88.6048 | 3914.0599
2008-06-30 | 1 | Summer | 86.966 | 3931.0031
2008-07-01 | 1 | Summer | 85.976 | 3940.7907
2008-07-02 | 1 | Summer | 88.0659 | 4046.9719
2008-07-03 | 1 | Summer | 87.3899 | 3936.7714
2008-07-04 | 1 | Summer | 88.1574 | 3934.7621
2008-07-05 | 0 | Summer | 87.9109 | 3828.1848
2008-07-06 | 0 | Summer | 85.5382 | 3717.3039
2008-07-07 | 1 | Summer | 84.4727 | 3734.1599
2008-07-08 | 1 | Summer | 87.6417 | 3984.2819
2008-07-09 | 1 | Summer | 89.3162 | 4146.3406
2008-07-10 | 1 | Summer | 86.2545 | 3912.5879
2008-07-11 | 1 | Summer | 87.0818 | 3960.4382
2008-07-12 | 0 | Summer | 88.4584 | 4027.3141
2008-07-13 | 0 | Summer | 85.3777 | 3751.1519
2008-07-14 | 1 | Summer | 82.6552 | 3437.8221
2008-07-15 | 1 | Summer | 85.6793 | 3830.4715
2008-07-16 | 1 | Summer | 86.0599 | 3941.1915
2008-07-17 | 1 | Summer | 87.497 | 4007.804
2008-07-18 | 1 | Summer | 86.9401 | 3937.4556
2008-07-19 | 0 | Summer | 87.758 | 3953.1629
2008-07-20 | 0 | Summer | 90.5804 | 4136.9799
2008-07-21 | 1 | Summer | 92.9965 | 4265.235
2008-07-22 | 1 | Summer | 93.4956 | 4338.545
2008-07-23 | 1 | Summer | 91.1166 | 4357.9627
2008-07-24 | 1 | Summer | 87.4068 | 3964.1182
2008-07-25 | 1 | Summer | 87.3294 | 3905.946
2008-07-26 | 0 | Summer | 85.0798 | 3760.0127
2008-07-27 | 0 | Summer | 88.9918 | 4052.2057
2008-07-28 | 1 | Summer | 90.2971 | 4242.1227
2008-07-29 | 1 | Summer | 89.1253 | 4073.5043
2008-07-30 | 1 | Summer | 90.5291 | 4124.6953
2008-07-31 | 1 | Summer | 89.6161 | 4144.0258
2008-08-01 | 1 | Summer | 89.6196 | 4080.9728
2008-08-02 | 0 | Summer | 92.6882 | 4231.1454
2008-08-03 | 0 | Summer | 90.1997 | 4096.3031
2008-08-04 | 1 | Summer | 89.9412 | 4180.1047
2008-08-05 | 1 | Summer | 93.397 | 4338.3019
2008-08-06 | 1 | Summer | 98.4277 | 4523.4385
2008-08-07 | 1 | Summer | 94.153 | 4530.1456
2008-08-08 | 1 | Summer | 88.6602 | 4128.1708
2008-08-09 | 0 | Summer | 89.4287 | 4089.8461
2008-08-10 | 0 | Summer | 88.5068 | 4079.066
2008-08-11 | 1 | Summer | 87.1431 | 3937.1163
2008-08-12 | 1 | Summer | 82.3161 | 3482.2409
2008-08-13 | 1 | Summer | 73.0372 | 2787.929
2008-08-14 | 1 | Summer | 79.6486 | 3339.2773
2008-08-15 | 1 | Summer | 82.0619 | 3513.6982
2008-08-16 | 0 | Summer | 80.9045 | 3678.4614
2008-08-17 | 0 | Summer | 80.5948 | 3617.9902
2008-08-18 | 1 | Summer | 82.2518 | 3708.3912
2008-08-19 | 1 | Summer | 85.2423 | 3867.3208
2008-08-20 | 1 | Summer | 84.3724 | 3712.778
2008-08-21 | 1 | Summer | 81.6606 | 3474.7465
2008-08-22 | 1 | Summer | 78.8867 | 3462.7115
2008-08-23 | 0 | Summer | 82.2264 | 3661.791
2008-08-24 | 0 | Summer | 83.0541 | 3542.1924
2008-08-25 | 1 | Summer | 85.6583 | 3730.0188
2008-08-26 | 1 | Summer | 84.5882 | 3722.5048
2008-08-27 | 1 | Summer | 84.9608 | 3935.479
2008-08-28 | 1 | Summer | 86.7294 | 3939.5771
2008-08-29 | 1 | Summer | 87.155 | 3912.2086
2008-08-30 | 0 | Summer | 87.4776 | 3877.075
2008-08-31 | 0 | Summer | 87.7392 | 4038.517
2008-09-01 | 1 | Summer | 85.4445 | 3762.4695
2008-09-02 | 1 | Summer | 84.2205 | 3785.101
2008-09-03 | 1 | Summer | 85.0485 | 3675.3868
2008-09-04 | 1 | Summer | 85.6939 | 3846.1863
2008-09-05 | 1 | Summer | 79.4456 | 3395.9564
2008-09-06 | 0 | Summer | 87.3988 | 3824.9297
2008-09-07 | 0 | Summer | 87.3963 | 3902.4401
2008-09-08 | 1 | Summer | 85.6849 | 3869.0318
2008-09-09 | 1 | Summer | 84.9306 | 3805.8079
2008-09-10 | 1 | Summer | 81.7129 | 3434.5853
2008-09-11 | 1 | Summer | 80.5177 | 3641.0522
2008-09-12 | 1 | Summer | 86.1884 | 3882.6881
2008-09-13 | 0 | Summer | 87.1548 | 3942.7944
2008-09-14 | 0 | Summer | 88.9495 | 4137.554
2008-09-15 | 1 | Summer | 89.6047 | 4141.3237
2008-09-16 | 1 | Summer | 80.0845 | 3332.7638
2008-09-17 | 1 | Summer | 72.982 | 2845.3966
2008-09-18 | 1 | Summer | 78.4605 | 3020.0819
2008-09-19 | 1 | Summer | 77.8254 | 2989.1511
2008-09-20 | 0 | Summer | 73.5795 | 2627.7982
2008-09-21 | 0 | Summer | 72.8802 | 2930.8524
2008-09-22 | 1 | Summer | 78.6881 | 3054.2755
2008-09-23 | 1 | Summer | 77.8587 | 3012.0253
2008-09-24 | 1 | Summer | 75.1161 | 2710.1195
2008-09-25 | 1 | Summer | 66.6241 | 2621.9171
2008-09-26 | 1 | Summer | 68.4444 | 2689.7284
2008-09-27 | 0 | Summer | 77.3637 | 3169.1632
2008-09-28 | 0 | Summer | 81.2542 | 3195.423
2008-09-29 | 1 | Summer | 81.7678 | 3413.5022
2008-09-30 | 1 | Summer | 77.5847 | 3106.1136
2008-10-01 | 1 | Shoulder | 78.0049 | 3020.3715
2008-10-02 | 1 | Shoulder | 71.9537 | 2630.1988
2008-10-03 | 1 | Shoulder | 73.1484 | 2594.531
2008-10-04 | 0 | Shoulder | 75.3314 | 2579.0876
2008-10-05 | 0 | Shoulder | 77.0045 | 2776.7232
2008-10-06 | 1 | Shoulder | 80.6248 | 2998.9679
2008-10-07 | 1 | Shoulder | 74.9738 | 2810.0713
2008-10-08 | 1 | Shoulder | 75.1352 | 2822.1358
2008-10-09 | 1 | Shoulder | 74.9764 | 2799.2692
2008-10-10 | 1 | Shoulder | 77.279 | 2914.0407
2008-10-11 | 0 | Shoulder | 71.4155 | 2780.2755
2008-10-12 | 0 | Shoulder | 75.4912 | 2816.1906
2008-10-13 | 1 | Shoulder | 79.1295 | 3003.1031
2008-10-14 | 1 | Shoulder | 77.9045 | 2878.7108
2008-10-15 | 1 | Shoulder | 81.0226 | 2945.0699
2008-10-16 | 1 | Shoulder | 80.8944 | 2980.6503
2008-10-17 | 1 | Shoulder | 78.7355 | 2940.3861
2008-10-18 | 0 | Shoulder | 64.0705 | 2551.8067
2008-10-19 | 0 | Shoulder | 61.5831 | 2576.1773
2008-10-20 | 1 | Shoulder | 62.2589 | 2905.9439
2008-10-21 | 1 | Shoulder | 72.0612 | 2968.2261
2008-10-22 | 1 | Shoulder | 67.7182 | 2753.106
2008-10-23 | 1 | Shoulder | 60.7652 | 2692.517
2008-10-24 | 1 | Shoulder | 63.4079 | 2646.6217
2008-10-25 | 0 | Shoulder | 67.0674 | 2565.9547
2008-10-26 | 0 | Shoulder | 67.6155 | 2534.5843
2008-10-27 | 1 | Shoulder | 63.6311 | 2834.5814
2008-10-28 | 1 | Shoulder | 54.8438 | 3062.0393
2008-10-29 | 1 | Shoulder | 57.6673 | 3347.292
2008-10-30 | 1 | Shoulder | 61.2387 | 3278.4632
2008-10-31 | 1 | Shoulder | 62.2284 | 3176.6345
2008-11-01 | 0 | Winter | 39.224 | 3064.7001
2008-11-02 | 0 | Winter | 44.2165 | 2792.6033
2008-11-03 | 1 | Winter | 52.8462 | 2677.3987
2008-11-04 | 1 | Winter | 59.7814 | 2539.3549
2008-11-05 | 1 | Winter | 55.8771 | 2601.6788
2008-11-06 | 1 | Winter | 51.9321 | 2582.8189
2008-11-07 | 1 | Winter | 50.1264 | 2583.5218
2008-11-08 | 0 | Winter | 54.8068 | 2490.0238
2008-11-09 | 0 | Winter | 49.6442 | 2534.3559
2008-11-10 | 1 | Winter | 43.6683 | 2734.7151
2008-11-11 | 1 | Winter | 44.2952 | 2706.895
2008-11-12 | 1 | Winter | 40.0231 | 2889.2279
2008-11-13 | 1 | Winter | 54.7778 | 2596.7847
2008-11-14 | 1 | Winter | 61.6832 | 2635.4235
2008-11-15 | 0 | Winter | 51.6834 | 2747.9805
2008-11-16 | 0 | Winter | 40.7689 | 3067.814
2008-11-17 | 1 | Winter | 35.8634 | 3193.983
2008-11-18 | 1 | Winter | 33.8363 | 3803.8847
2008-11-19 | 1 | Winter | 26.9276 | 4692.5037
2008-11-20 | 1 | Winter | 32.7048 | 4334.9771
2008-11-21 | 1 | Winter | 33.8138 | 3616.8212
2008-11-22 | 0 | Winter | 25.2409 | 4344.4293
2008-11-23 | 0 | Winter | 31.8811 | 4039.3546
2008-11-24 | 1 | Winter | 30.692 | 4094.1914
2008-11-25 | 1 | Winter | 34.8312 | 3074.0977
2008-11-26 | 1 | Winter | 28.7219 | 3910.0327
2008-11-27 | 1 | Winter | 35.1814 | 3920.3118
2008-11-28 | 1 | Winter | 46.2901 | 2961.1133
2008-11-29 | 0 | Winter | 50.7432 | 2744.0553
2008-11-30 | 0 | Winter | 49.1732 | 2760.6997
2008-12-01 | 1 | Winter | 36.549 | 3219.9023
2008-12-02 | 1 | Winter | 32.8558 | 3807.0874
2008-12-03 | 1 | Winter | 29.1804 | 4182.0786
2008-12-04 | 1 | Winter | 32.1982 | 4119.2254
2008-12-05 | 1 | Winter | 39.7838 | 3151.2551
2008-12-06 | 0 | Winter | 33.8343 | 3669.1192
2008-12-07 | 0 | Winter | 32.3773 | 3684.5556
2008-12-08 | 1 | Winter | 30.1168 | 4143.8378
2008-12-09 | 1 | Winter | 48.9437 | 3064.6788
2008-12-10 | 1 | Winter | 59.7676 | 2601.9547
2008-12-11 | 1 | Winter | 58.2914 | 2497.5021
2008-12-12 | 1 | Winter | 46.781 | 2855.4365
2008-12-13 | 0 | Winter | 37.3348 | 3380.0578
2008-12-14 | 0 | Winter | 40.562 | 3346.3039
2008-12-15 | 1 | Winter | 54.3291 | 2661.0323
2008-12-16 | 1 | Winter | 56.6846 | 2596.7944
2008-12-17 | 1 | Winter | 57.3632 | 2606.9706
2008-12-18 | 1 | Winter | 60.4191 | 2565.5351
2008-12-19 | 1 | Winter | 57.4569 | 2592.1345
2008-12-20 | 0 | Winter | 64.1801 | 2529.1904
2008-12-21 | 0 | Winter | 48.338 | 2598.0203
2008-12-22 | 1 | Winter | 27.7356 | 3606.1854
2008-12-23 | 1 | Winter | 25.1218 | 4777.2282
2008-12-24 | 1 | Winter | 45.9312 | 3109.758
2008-12-25 | 1 | Winter | 61.8409 | 2533.9803
2008-12-26 | 1 | Winter | 52.7408 | 2530.2944
2008-12-27 | 0 | Winter | 50.6362 | 2939.8803
2008-12-28 | 0 | Winter | 55.415 | 2513.5047
2008-12-29 | 1 | Winter | 48.8402 | 2706.4878
2008-12-30 | 1 | Winter | 41.1025 | 3277.8969
2009-01-01 | 1 | Winter | 33.2093 | 3535.1721
2009-01-02 | 1 | Winter | 33.5376 | 3706.7134
2009-01-03 | 0 | Winter | 45.518 | 3121.1374
2009-01-04 | 0 | Winter | 50.4661 | 2812.8614
2009-01-05 | 1 | Winter | 52.5291 | 2635.5077
2009-01-06 | 1 | Winter | 60.6836 | 2544.8466
2009-01-07 | 1 | Winter | 52.3888 | 2817.4478
2009-01-08 | 1 | Winter | 46.1653 | 2839.7267
2009-01-09 | 1 | Winter | 36.9779 | 3314.0417
2009-01-10 | 0 | Winter | 33.383 | 3626.892
2009-01-11 | 0 | Winter | 48.3608 | 2830.4409
2009-01-12 | 1 | Winter | 40.8175 | 3378.6139
2009-01-13 | 1 | Winter | 37.9113 | 3435.9693
2009-01-14 | 1 | Winter | 31.6736 | 3885.1586
2009-01-15 | 1 | Winter | 35.5019 | 3871.3849
2009-01-16 | 1 | Winter | 29.5948 | 4085.1599
2009-01-17 | 0 | Winter | 24.5232 | 4461.4695
2009-01-18 | 0 | Winter | 39.3651 | 3506.002
2009-01-19 | 1 | Winter | 40.242 | 3444.6193
2009-01-20 | 1 | Winter | 29.5335 | 4092.8164
2009-01-21 | 1 | Winter | 22.7752 | 4655.1451
2009-01-22 | 1 | Winter | 23.6945 | 4909.0431
2009-01-23 | 1 | Winter | 30.4546 | 4073.287
2009-01-24 | 0 | Winter | 49.4377 | 2885.3237
2009-01-25 | 0 | Winter | 44.7524 | 3124.2054
2009-01-26 | 1 | Winter | 42.8557 | 3216.0625
2009-01-27 | 1 | Winter | 42.3234 | 3509.8595
2009-01-28 | 1 | Winter | 49.4212 | 2778.3757
2009-01-29 | 1 | Winter | 41.5165 | 3028.6286
2009-01-30 | 1 | Winter | 37.6139 | 3439.6089
2009-01-31 | 0 | Winter | 30.7572 | 3843.5933
2009-02-01 | 0 | Winter | 33.0851 | 3852.2338
2009-02-02 | 1 | Winter | 37.6095 | 3455.5313
2009-02-03 | 1 | Winter | 39.0135 | 3373.8729
2009-02-04 | 1 | Winter | 27.1848 | 4168.6469
2009-02-05 | 1 | Winter | 25.979 | 4843.0743
2009-02-06 | 1 | Winter | 21.7427 | 4622.6883
2009-02-07 | 0 | Winter | 31.7743 | 3805.4674
2009-02-08 | 0 | Winter | 46.9511 | 2886.1407
2009-02-09 | 1 | Winter | 46.7229 | 2817.6729
2009-02-10 | 1 | Winter | 47.6603 | 2841.3534
2009-02-11 | 1 | Winter | 50.4902 | 2759.4779
2009-02-12 | 1 | Winter | 49.3556 | 2598.6137
2009-02-13 | 1 | Winter | 39.4833 | 3108.7619
2009-02-14 | 0 | Winter | 51.8011 | 2688.6091
2009-02-15 | 0 | Winter | 47.9708 | 3083.725
2009-02-16 | 1 | Winter | 40.6503 | 3268.1187
2009-02-17 | 1 | Winter | 35.3702 | 3752.8829
2009-02-18 | 1 | Winter | 46.7504 | 2979.5667
2009-02-19 | 1 | Winter | 47.5189 | 2660.6352
2009-02-20 | 1 | Winter | 35.8691 | 3516.2784
2009-02-21 | 0 | Winter | 28.978 | 4108.2022
2009-02-22 | 0 | Winter | 42.4079 | 3279.9162
2009-02-23 | 1 | Winter | 26.8371 | 4068.4663
2009-02-24 | 1 | Winter | 28.5956 | 4438.773
2009-02-25 | 1 | Winter | 35.2338 | 3961.9333
2009-02-26 | 1 | Winter | 45.045 | 3188.6448
2009-02-27 | 1 | Winter | 50.127 | 2798.5856
2009-02-28 | 0 | Winter | 53.4551 | 2600.7693
2009-03-01 | 0 | Winter | 42.6842 | 3106.3399
2009-03-02 | 1 | Winter | 39.7145 | 3559.491
2009-03-03 | 1 | Winter | 28.0651 | 4046.9115
2009-03-04 | 1 | Winter | 23.2499 | 4757.9282
2009-03-05 | 1 | Winter | 29.1036 | 4484.2922
2009-03-06 | 1 | Winter | 41.0486 | 3107.3316
2009-03-07 | 0 | Winter | 47.3537 | 2788.1319
2009-03-08 | 0 | Winter | 47.1729 | 2662.7184
2009-03-09 | 1 | Winter | 54.6545 | 2733.0648
2009-03-10 | 1 | Winter | 59.471 | 2508.3052
2009-03-11 | 1 | Winter | 58.8277 | 2712.4121
2009-03-12 | 1 | Winter | 56.857 | 2400.7573
2009-03-13 | 1 | Winter | 43.0624 | 2923.4127
2009-03-14 | 0 | Winter | 41.8326 | 3224.0384
2009-03-15 | 0 | Winter | 46.9034 | 2936.5985
2009-03-16 | 1 | Winter | 55.2903 | 2813.6266
2009-03-17 | 1 | Winter | 51.856 | 2752.9737
2009-03-18 | 1 | Winter | 41.5415 | 3024.9576
2009-03-19 | 1 | Winter | 44.4578 | 2976.103
2009-03-20 | 1 | Winter | 45.5619 | 2828.547
2009-03-21 | 0 | Winter | 41.0473 | 3223.8214
2009-03-22 | 0 | Winter | 37.1438 | 3168.3302
2009-03-23 | 1 | Winter | 40.6075 | 3113.2058
2009-03-24 | 1 | Winter | 48.7941 | 2633.8001
2009-03-25 | 1 | Winter | 50.9101 | 2719.5555
2009-03-26 | 1 | Winter | 55.9693 | 2643.3307
2009-03-27 | 1 | Winter | 60.8432 | 2542.2965
2009-03-28 | 0 | Winter | 60.038 | 2490.4335
2009-03-29 | 0 | Winter | 50.779 | 2512.6924
2009-03-30 | 1 | Winter | 45.1866 | 2655.0766
2009-03-31 | 1 | Winter | 48.9107 | 2610.9696
2009-04-01 | 1 | Shoulder | 67.5676 | 2594.5721
2009-04-02 | 1 | Shoulder | 63.4048 | 2541.7127
2009-04-03 | 1 | Shoulder | 71.0509 | 2625.3566
2009-04-04 | 0 | Shoulder | 73.3657 | 2517.2438
2009-04-05 | 0 | Shoulder | 71.7461 | 2508.7305
2009-04-06 | 1 | Shoulder | 68.8233 | 2617.2922
2009-04-07 | 1 | Shoulder | 55.0829 | 2860.4761
2009-04-08 | 1 | Shoulder | 64.6123 | 2903.8897
2009-04-09 | 1 | Shoulder | 72.9251 | 2570.0773
2009-04-10 | 1 | Shoulder | 73.0193 | 2505.7803
2009-04-11 | 0 | Shoulder | 71.9427 | 2488.4159
2009-04-12 | 0 | Shoulder | 67.3801 | 2477.5731
2009-04-13 | 1 | Shoulder | 65.3065 | 2456.1008
2009-04-14 | 1 | Shoulder | 71.0047 | 2615.9914
2009-04-15 | 1 | Shoulder | 71.172 | 2642.8597
2009-04-16 | 1 | Shoulder | 65.0223 | 2476.8934
2009-04-17 | 1 | Shoulder | 67.0692 | 2627.3658
2009-04-18 | 0 | Shoulder | 71.8333 | 2509.0432
2009-04-19 | 0 | Shoulder | 69.8012 | 2461.4449
2009-04-20 | 1 | Shoulder | 74.7982 | 2618.9152
2009-04-21 | 1 | Shoulder | 74.1182 | 2664.3845
2009-04-22 | 1 | Shoulder | 68.7463 | 2510.5742
2009-04-23 | 1 | Shoulder | 78.0776 | 2712.9351
2009-04-24 | 1 | Shoulder | 82.1849 | 2915.4601
2009-04-25 | 0 | Shoulder | 81.7212 | 3017.5044
2009-04-26 | 0 | Shoulder | 78.072 | 2912.9615
2009-04-27 | 1 | Shoulder | 76.7604 | 2844.8044
2009-04-28 | 1 | Shoulder | 79.6337 | 2934.4226
2009-04-29 | 1 | Shoulder | 80.5819 | 3146.5048
2009-04-30 | 1 | Shoulder | 78.497 | 3042.9315
2009-05-01 | 1 | Shoulder | 80.5928 | 3200.7163
2009-05-02 | 0 | Shoulder | 84.5945 | 3230.7476
2009-05-03 | 0 | Shoulder | 84.4108 | 3270.1037
2009-05-04 | 1 | Shoulder | 78.8735 | 3160.8631
2009-05-05 | 1 | Shoulder | 76.3577 | 2957.3699
2009-05-06 | 1 | Shoulder | 83.5005 | 3266.1722
2009-05-07 | 1 | Shoulder | 82.4649 | 3248.0536
2009-05-08 | 1 | Shoulder | 84.2621 | 3323.5955
2009-05-09 | 0 | Shoulder | 86.2436 | 3577.6732
2009-05-10 | 0 | Shoulder | 82.5508 | 3299.51
2009-05-11 | 1 | Shoulder | 71.953 | 2777.2548
2009-05-12 | 1 | Shoulder | 73.365 | 2494.6963
2009-05-13 | 1 | Shoulder | 75.2908 | 2777.7914
2009-05-14 | 1 | Shoulder | 78.9457 | 2911.6254
2009-05-15 | 1 | Shoulder | 79.6521 | 3024.9146
2009-05-16 | 0 | Shoulder | 82.2927 | 3160.587
2009-05-17 | 0 | Shoulder | 78.4702 | 2975.1509
2009-05-18 | 1 | Shoulder | 62.7628 | 2614.7257
2009-05-19 | 1 | Shoulder | 68.5144 | 2537.6823
2009-05-20 | 1 | Shoulder | 77.053 | 2756.2882
2009-05-21 | 1 | Shoulder | 76.791 | 2888.5396
2009-05-22 | 1 | Shoulder | 81.3883 | 3238.0066
2009-05-23 | 0 | Shoulder | 79.0506 | 3020.5982
2009-05-24 | 0 | Shoulder | 76.7442 | 2902.4251
2009-05-25 | 1 | Shoulder | 81.0591 | 3159.9131
2009-05-26 | 1 | Shoulder | 81.9796 | 3214.0019
2009-05-27 | 1 | Shoulder | 79.5893 | 3132.2797
2009-05-28 | 1 | Shoulder | 84.4053 | 3342.656
2009-05-29 | 1 | Shoulder | 87.9035 | 3749.3323
2009-05-30 | 0 | Shoulder | 84.5673 | 3417.2349
2009-05-31 | 0 | Shoulder | 90.4921 | 3621.7219
2009-06-01 | 1 | Summer | 88.5203 | 4008.1028
2009-06-02 | 1 | Summer | 87.6179 | 3936.9263
2009-06-03 | 1 | Summer | 86.6567 | 3867.028
2009-06-04 | 1 | Summer | 78.9752 | 3351.5834
2009-06-05 | 1 | Summer | 81.7849 | 3579.0766
2009-06-06 | 0 | Summer | 78.1234 | 3075.6187
2009-06-07 | 0 | Summer | 80.603 | 3450.6618
2009-06-08 | 1 | Summer | 84.5183 | 3744.4569
2009-06-09 | 1 | Summer | 88.3626 | 4034.8725
2009-06-10 | 1 | Summer | 87.3426 | 3971.7613
2009-06-11 | 1 | Summer | 87.9395 | 3893.4983
2009-06-12 | 1 | Summer | 91.821 | 3962.9824
2009-06-13 | 0 | Summer | 89.1755 | 4095.7638
2009-06-14 | 0 | Summer | 88.8598 | 4036.1753
2009-06-15 | 1 | Summer | 88.0107 | 4041.0335
2009-06-16 | 1 | Summer | 87.0928 | 3965.9733
2009-06-17 | 1 | Summer | 84.4464 | 3629.2717
2009-06-18 | 1 | Summer | 89.4102 | 4080.1718
2009-06-19 | 1 | Summer | 92.1743 | 4141.18
2009-06-20 | 0 | Summer | 95.2223 | 4343.1139
2009-06-21 | 0 | Summer | 91.3877 | 4460.1583
2009-06-22 | 1 | Summer | 89.8523 | 4245.3067
2009-06-23 | 1 | Summer | 90.491 | 4129.7545
2009-06-24 | 1 | Summer | 89.5037 | 4063.2983
2009-06-25 | 1 | Summer | 91.4535 | 4214.1259
2009-06-26 | 1 | Summer | 94.1312 | 4388.0091
2009-06-27 | 0 | Summer | 96.476 | 4426.0636
2009-06-28 | 0 | Summer | 93.0665 | 4303.8926
2009-06-29 | 1 | Summer | 93.5079 | 4427.1161
2009-06-30 | 1 | Summer | 92.2349 | 4362.1292
2009-07-01 | 1 | Summer | 95.8079 | 4382.6611
2009-07-02 | 1 | Summer | 94.5996 | 4307.4061
2009-07-03 | 1 | Summer | 87.9073 | 4138.2124
2009-07-04 | 0 | Summer | 89.22 | 4105.6833
2009-07-05 | 0 | Summer | 89.1214 | 4167.4515
2009-07-06 | 1 | Summer | 89.3042 | 4058.211
2009-07-07 | 1 | Summer | 85.3351 | 3827.8956
2009-07-08 | 1 | Summer | 85.3451 | 3787.3891
2009-07-09 | 1 | Summer | 81.4226 | 3628.6654
2009-07-10 | 1 | Summer | 85.1663 | 3756.5429
2009-07-11 | 0 | Summer | 86.2769 | 3876.514
2009-07-12 | 0 | Summer | 91.2344 | 3950.0284
2009-07-13 | 1 | Summer | 84.5644 | 3745.2102
2009-07-14 | 1 | Summer | 87.9689 | 4088.4658
2009-07-15 | 1 | Summer | 88.4497 | 4023.3772
2009-07-16 | 1 | Summer | 92.0463 | 4152.1128
2009-07-17 | 1 | Summer | 90.7711 | 4122.641
2009-07-18 | 0 | Summer | 87.3699 | 3953.5154
2009-07-19 | 0 | Summer | 86.2489 | 3844.703
2009-07-20 | 1 | Summer | 84.8091 | 3732.9529
2009-07-21 | 1 | Summer | 86.7045 | 3834.9411
2009-07-22 | 1 | Summer | 88.0178 | 4036.9026
2009-07-23 | 1 | Summer | 90.5943 | 4107.3408
2009-07-24 | 1 | Summer | 87.5653 | 4085.4362
2009-07-25 | 0 | Summer | 91.6749 | 4177.5199
2009-07-26 | 0 | Summer | 92.0505 | 4261.4042
2009-07-27 | 1 | Summer | 90.6945 | 4147.4014
2009-07-28 | 1 | Summer | 90.732 | 4068.2963
2009-07-29 | 1 | Summer | 85.0251 | 3642.5131
2009-07-30 | 1 | Summer | 89.9354 | 4022.9366
2009-07-31 | 1 | Summer | 90.8472 | 4009.3669
2009-08-01 | 0 | Summer | 87.3951 | 3790.2938
2009-08-02 | 0 | Summer | 84.4235 | 3729.7972
2009-08-03 | 1 | Summer | 87.9609 | 4112.863
2009-08-04 | 1 | Summer | 91.7181 | 4232.1173
2009-08-05 | 1 | Summer | 91.8956 | 4275.1045
2009-08-06 | 1 | Summer | 89.838 | 4126.7614
2009-08-07 | 1 | Summer | 88.1212 | 4048.6126
2009-08-08 | 0 | Summer | 89.136 | 4140.9981
2009-08-09 | 0 | Summer | 92.3327 | 4188.8102
2009-08-10 | 1 | Summer | 94.8514 | 4282.5441
2009-08-11 | 1 | Summer | 94.8711 | 4285.9292
2009-08-12 | 1 | Summer | 83.299 | 3693.5751
2009-08-13 | 1 | Summer | 82.5294 | 3516.7828
2009-08-14 | 1 | Summer | 84.1207 | 3727.4867
2009-08-15 | 0 | Summer | 84.152 | 3603.1886
2009-08-16 | 0 | Summer | 84.6273 | 3712.6661
2009-08-17 | 1 | Summer | 89.1142 | 4093.7649
2009-08-18 | 1 | Summer | 90.1138 | 4180.2366
2009-08-19 | 1 | Summer | 90.4405 | 4208.4072
2009-08-20 | 1 | Summer | 91.1439 | 4290.6066
2009-08-21 | 1 | Summer | 90.5594 | 4264.9344
2009-08-22 | 0 | Summer | 88.6477 | 4095.6386
2009-08-23 | 0 | Summer | 87.0303 | 3868.3411
2009-08-24 | 1 | Summer | 88.4155 | 4056.3333
2009-08-25 | 1 | Summer | 87.9878 | 4058.8151
2009-08-26 | 1 | Summer | 89.1044 | 4199.8893
2009-08-27 | 1 | Summer | 85.6343 | 3903.9015
2009-08-28 | 1 | Summer | 84.5385 | 3735.3837
2009-08-29 | 0 | Summer | 88.6235 | 3957.3585
2009-08-30 | 0 | Summer | 89.4592 | 4016.8268
2009-08-31 | 1 | Summer | 80.5475 | 3449.0418
2009-09-01 | 1 | Summer | 78.2773 | 3177.0997
2009-09-02 | 1 | Summer | 78.5279 | 3375.3711
2009-09-03 | 1 | Summer | 83.4254 | 3459.5877
2009-09-04 | 1 | Summer | 85.8312 | 3703.2022
2009-09-05 | 0 | Summer | 86.6085 | 3688.3618
2009-09-06 | 0 | Summer | 86.1454 | 3796.4611
2009-09-07 | 1 | Summer | 83.1826 | 3514.1313
2009-09-08 | 1 | Summer | 85.9343 | 3889.2199
2009-09-09 | 1 | Summer | 83.4807 | 3647.3581
2009-09-10 | 1 | Summer | 81.7475 | 3365.1207
2009-09-11 | 1 | Summer | 80.191 | 3488.1614
2009-09-12 | 0 | Summer | 84.718 | 3509.0446
2009-09-13 | 0 | Summer | 84.9473 | 3634.3223
2009-09-14 | 1 | Summer | 85.5602 | 3863.9492
2009-09-15 | 1 | Summer | 85.3817 | 3790.4543
2009-09-16 | 1 | Summer | 86.0919 | 3920.3649
2009-09-17 | 1 | Summer | 82.7794 | 3496.095
2009-09-18 | 1 | Summer | 79.9629 | 3554.2026
2009-09-19 | 0 | Summer | 85.0673 | 3736.661
2009-09-20 | 0 | Summer | 82.5046 | 3544.0047
2009-09-21 | 1 | Summer | 85.0476 | 3739.7505
2009-09-22 | 1 | Summer | 83.963 | 3767.5447
2009-09-23 | 1 | Summer | 84.7644 | 3771.319
2009-09-24 | 1 | Summer | 88.0965 | 4034.4454
2009-09-25 | 1 | Summer | 89.1793 | 4163.7589
2009-09-26 | 0 | Summer | 74.763 | 3033.2726
2009-09-27 | 0 | Summer | 84.2222 | 3728.6887
2009-09-28 | 1 | Summer | 87.8123 | 3616.692
2009-09-29 | 1 | Summer | 76.9637 | 3035.9551
2009-09-30 | 1 | Summer | 75.4041 | 2700.1845
2009-10-01 | 1 | Shoulder | 78.1392 | 2697.9594
2009-10-02 | 1 | Shoulder | 79.5131 | 2916.3237
2009-10-03 | 0 | Shoulder | 82.7932 | 2984.3636
2009-10-04 | 0 | Shoulder | 79.2015 | 2824.2888
2009-10-05 | 1 | Shoulder | 65.4595 | 2552.6999
2009-10-06 | 1 | Shoulder | 72.0748 | 2517.5603
2009-10-07 | 1 | Shoulder | 87.0798 | 3298.2655
2009-10-08 | 1 | Shoulder | 77.7538 | 2938.4173
2009-10-09 | 1 | Shoulder | 87.9687 | 3465.2398
2009-10-10 | 0 | Shoulder | 85.7527 | 3638.5777
2009-10-11 | 0 | Shoulder | 71.8874 | 2644.8239
2009-10-12 | 1 | Shoulder | 67.3017 | 2583.0371
2009-10-13 | 1 | Shoulder | 78.4555 | 2782.6703
2009-10-14 | 1 | Shoulder | 65.0875 | 2562.6566
2009-10-15 | 1 | Shoulder | 63.4762 | 2585.5972
2009-10-16 | 1 | Shoulder | 62.7394 | 2512.897
2009-10-17 | 0 | Shoulder | 58.9255 | 2652.8418
2009-10-18 | 0 | Shoulder | 56.5976 | 2912.6508
2009-10-19 | 1 | Shoulder | 62.8779 | 2965.631
2009-10-20 | 1 | Shoulder | 69.6653 | 3118.3855
2009-10-21 | 1 | Shoulder | 73.5839 | 2955.6225
2009-10-22 | 1 | Shoulder | 78.3425 | 2654.775
2009-10-23 | 1 | Shoulder | 81.1181 | 2905.6729
2009-10-24 | 0 | Shoulder | 77.1413 | 2906.8342
2009-10-25 | 0 | Shoulder | 69.2394 | 2491.3658
2009-10-26 | 1 | Shoulder | 61.555 | 2569.5858
2009-10-27 | 1 | Shoulder | 69.5591 | 2460.7981
2009-10-28 | 1 | Shoulder | 79.3889 | 2883.0485
2009-10-29 | 1 | Shoulder | 76.2258 | 2754.9226
2009-10-30 | 1 | Shoulder | 72.4363 | 2525.4798
2009-10-31 | 0 | Shoulder | 81.3987 | 2915.238
2009-11-01 | 0 | Winter | 56.7499 | 2418.1829
2009-11-02 | 1 | Winter | 51.315 | 2561.4548
2009-11-03 | 1 | Winter | 45.2419 | 2664.7097
2009-11-04 | 1 | Winter | 47.4408 | 2576.789
2009-11-05 | 1 | Winter | 44.9458 | 2675.2759
2009-11-06 | 1 | Winter | 39.8983 | 3024.2728
2009-11-07 | 0 | Winter | 37.587 | 3116.3716
2009-11-08 | 0 | Winter | 41.6762 | 2842.7201
2009-11-09 | 1 | Winter | 49.6516 | 2634.7205
2009-11-10 | 1 | Winter | 64.4712 | 2554.7138
2009-11-11 | 1 | Winter | 52.6643 | 2486.5957
2009-11-12 | 1 | Winter | 49.4668 | 2854.2092
2009-11-13 | 1 | Winter | 52.4638 | 2789.9808
2009-11-14 | 0 | Winter | 52.634 | 2608.2713
2009-11-15 | 0 | Winter | 47.5164 | 2565.2628
2009-11-16 | 1 | Winter | 46.3022 | 2610.5882
2009-11-17 | 1 | Winter | 49.074 | 2580.9464
2009-11-18 | 1 | Winter | 56.7498 | 2525.2216
2009-11-19 | 1 | Winter | 58.0585 | 2536.0577
2009-11-20 | 1 | Winter | 50.69 | 2502.046
2009-11-21 | 0 | Winter | 45.4813 | 2681.6514
2009-11-22 | 0 | Winter | 47.6938 | 2821.3265
2009-11-23 | 1 | Winter | 52.4974 | 2812.7184
2009-11-24 | 1 | Winter | 52.8317 | 2891.6145
2009-11-25 | 1 | Winter | 48.0782 | 2944.9205
2009-11-26 | 1 | Winter | 43.5531 | 2825.4327
2009-11-27 | 1 | Winter | 37.3472 | 3144.5661
2009-11-28 | 0 | Winter | 33.674 | 3496.7872
2009-11-29 | 0 | Winter | 41.4144 | 2922.4968
2009-11-30 | 1 | Winter | 48.1235 | 2665.3768
2009-12-01 | 1 | Winter | 37.4585 | 3300.6408
2009-12-02 | 1 | Winter | 50.936 | 2785.3939
2009-12-03 | 1 | Winter | 47.3891 | 2690.1767
2009-12-04 | 1 | Winter | 40.5398 | 3256.9302
2009-12-05 | 0 | Winter | 40.7084 | 3053.3952
2009-12-06 | 0 | Winter | 34.95 | 3678.6664
2009-12-07 | 1 | Winter | 40.9805 | 3567.4579
2009-12-08 | 1 | Winter | 43.264 | 3268.7069
2009-12-09 | 1 | Winter | 54.9526 | 2670.578
2009-12-10 | 1 | Winter | 40.3997 | 3059.8585
2009-12-11 | 1 | Winter | 33.6093 | 3729.4295
2009-12-12 | 0 | Winter | 33.4772 | 4163.7936
2009-12-13 | 0 | Winter | 41.2727 | 3425.2669
2009-12-14 | 1 | Winter | 47.2512 | 3034.5951
2009-12-15 | 1 | Winter | 55.4251 | 2586.6762
2009-12-16 | 1 | Winter | 35.9934 | 3143.6528
2009-12-17 | 1 | Winter | 31.2129 | 4117.3906
2009-12-18 | 1 | Winter | 41.5423 | 3533.3285
2009-12-19 | 0 | Winter | 37.4484 | 3571.8433
2009-12-20 | 0 | Winter | 35.5637 | 3580.3724
2009-12-21 | 1 | Winter | 27.8947 | 4191.4968
2009-12-22 | 1 | Winter | 30.8912 | 4139.4522
2009-12-23 | 1 | Winter | 29.4546 | 4205.1637
2009-12-24 | 1 | Winter | 34.2352 | 3783.9253
2009-12-25 | 1 | Winter | 50.135 | 2756.5971
2009-12-26 | 0 | Winter | 41.5203 | 3268.3647
2009-12-27 | 0 | Winter | 38.1414 | 3313.7161
2009-12-28 | 1 | Winter | 38.3495 | 3435.9113
2009-12-29 | 1 | Winter | 30.09 | 3966.632
2009-12-30 | 1 | Winter | 28.7455 | 4189.0059
2009-12-31 | 1 | Winter | 41.5489 | 3371.9342
2010-01-01 | 1 | Winter | 38.9615 | 3121.1027
2010-01-02 | 0 | Winter | 28.039 | 4087.3779
2010-01-03 | 0 | Winter | 19.1811 | 4709.4157
2010-01-04 | 1 | Winter | 20.4762 | 4992.2309
2010-01-05 | 1 | Winter | 22.2299 | 4953.4365
2010-01-06 | 1 | Winter | 22.0148 | 4993.8792
2010-01-07 | 1 | Winter | 21.4762 | 4613.0323
2010-01-08 | 1 | Winter | 28.815 | 4008.1898
2010-01-09 | 0 | Winter | 24.309 | 4659.6783
2010-01-10 | 0 | Winter | 22.3607 | 4809.2829
2010-01-11 | 1 | Winter | 18.1589 | 4827.8358
2010-01-12 | 1 | Winter | 28.9497 | 4268.826
2010-01-13 | 1 | Winter | 22.9443 | 4817.8028
2010-01-14 | 1 | Winter | 23.4597 | 4954.9697
2010-01-15 | 1 | Winter | 29.3569 | 4056.7672
2010-01-16 | 0 | Winter | 35.3802 | 3489.9616
2010-01-17 | 0 | Winter | 55.0281 | 2574.694
2010-01-18 | 1 | Winter | 44.5576 | 2758.3709
2010-01-19 | 1 | Winter | 37.8352 | 3482.9135
2010-01-20 | 1 | Winter | 41.1606 | 3257.7922
2010-01-21 | 1 | Winter | 45.4149 | 3154.7099
2010-01-22 | 1 | Winter | 41.9421 | 3601.2051
2010-01-23 | 0 | Winter | 42.584 | 3511.6962
2010-01-24 | 0 | Winter | 47.8318 | 2826.7523
2010-01-25 | 1 | Winter | 50.7742 | 2580.2444
2010-01-26 | 1 | Winter | 41.3115 | 3248.2744
2010-01-27 | 1 | Winter | 28.5056 | 4133.4715
2010-01-28 | 1 | Winter | 31.1843 | 4149.8338
2010-01-29 | 1 | Winter | 43.1857 | 3203.0934
2010-01-30 | 0 | Winter | 28.6282 | 4138.556
2010-01-31 | 0 | Winter | 25.085 | 4792.3633
2010-02-01 | 1 | Winter | 24.4582 | 4689.8298
2010-02-02 | 1 | Winter | 43.0506 | 3249.6304
2010-02-03 | 1 | Winter | 37.7296 | 3545.7195
2010-02-04 | 1 | Winter | 35.7297 | 3654.5753
2010-02-05 | 1 | Winter | 42.3034 | 3482.3466
2010-02-06 | 0 | Winter | 41.2228 | 3192.4859
2010-02-07 | 0 | Winter | 33.4628 | 3610.2068
2010-02-08 | 1 | Winter | 28.7305 | 4284.5581
2010-02-09 | 1 | Winter | 41.3673 | 3302.42
2010-02-10 | 1 | Winter | 32.5937 | 3725.5326
2010-02-11 | 1 | Winter | 28.7914 | 4334.3551
2010-02-12 | 1 | Winter | 31.4362 | 3819.295
2010-02-13 | 0 | Winter | 29.8445 | 4299.1523
2010-02-14 | 0 | Winter | 25.3693 | 4837.7617
2010-02-15 | 1 | Winter | 37.4588 | 3771.4403
2010-02-16 | 1 | Winter | 29.143 | 4169.7956
2010-02-17 | 1 | Winter | 25.0058 | 4792.5561
2010-02-18 | 1 | Winter | 27.0361 | 4280.7595
2010-02-19 | 1 | Winter | 29.8436 | 4249.983
2010-02-20 | 0 | Winter | 29.9223 | 3963.2655
2010-02-21 | 0 | Winter | 32.5479 | 3603.5093
2010-02-22 | 1 | Winter | 46.2543 | 2947.2222
2010-02-23 | 1 | Winter | 48.1451 | 2869.5687
2010-02-24 | 1 | Winter | 42.4482 | 3163.5947
2010-02-25 | 1 | Winter | 32.685 | 3787.0036
2010-02-26 | 1 | Winter | 29.2948 | 4350.3787
2010-02-27 | 0 | Winter | 30.8906 | 4066.2529
2010-02-28 | 0 | Winter | 31.8196 | 3622.2956
2010-03-01 | 1 | Winter | 30.7052 | 3959.7585
2010-03-02 | 1 | Winter | 35.2549 | 3637.559
2010-03-03 | 1 | Winter | 36.2991 | 3701.8445
2010-03-04 | 1 | Winter | 37.4476 | 3496.6573
2010-03-05 | 1 | Winter | 29.7572 | 4168.3376
2010-03-06 | 0 | Winter | 28.9918 | 3930.5189
2010-03-07 | 0 | Winter | 27.8307 | 4004.997
2010-03-08 | 1 | Winter | 35.0989 | 3723.7472
2010-03-09 | 1 | Winter | 39.1422 | 3055.965
2010-03-10 | 1 | Winter | 52.4518 | 2709.8525
2010-03-11 | 1 | Winter | 53.1353 | 2555.4627
2010-03-12 | 1 | Winter | 57.8265 | 2497.46
2010-03-13 | 0 | Winter | 51.5005 | 2505.7942
2010-03-14 | 0 | Winter | 43.6658 | 2777.6553
2010-03-15 | 1 | Winter | 45.656 | 2912.6815
2010-03-16 | 1 | Winter | 42.2016 | 2913.2581
2010-03-17 | 1 | Winter | 44.2523 | 2978.1149
2010-03-18 | 1 | Winter | 45.9057 | 2991.8918
2010-03-19 | 1 | Winter | 43.4909 | 3116.2775
2010-03-20 | 0 | Winter | 43.6866 | 2663.6251
2010-03-21 | 0 | Winter | 51.1522 | 2492.1898
2010-03-22 | 1 | Winter | 46.5947 | 2906.6118
2010-03-23 | 1 | Winter | 39.3058 | 3206.6937
2010-03-24 | 1 | Winter | 40.8811 | 3092.4083
2010-03-25 | 1 | Winter | 49.459 | 2664.1976
2010-03-26 | 1 | Winter | 52.0757 | 2484.4319
2010-03-27 | 0 | Winter | 44.498 | 2694.7688
2010-03-28 | 0 | Winter | 49.7685 | 2566.7603
2010-03-29 | 1 | Winter | 57.6067 | 2510.2395
2010-03-30 | 1 | Winter | 50.3101 | 2602.8929
2010-03-31 | 1 | Winter | 45.2222 | 2679.0048
2010-04-01 | 1 | Shoulder | 83.851 | 2761.6269
2010-04-02 | 1 | Shoulder | 84.2674 | 2994.6083
2010-04-03 | 0 | Shoulder | 78.5314 | 2815.4953
2010-04-04 | 0 | Shoulder | 82.5491 | 2919.7656
2010-04-05 | 1 | Shoulder | 85.5069 | 3362.9001
2010-04-06 | 1 | Shoulder | 85.4024 | 3375.6446
2010-04-07 | 1 | Shoulder | 81.8631 | 3173.5771
2010-04-08 | 1 | Shoulder | 79.0254 | 3043.2742
2010-04-09 | 1 | Shoulder | 69.8716 | 2570.195
2010-04-10 | 0 | Shoulder | 70.148 | 2513.7605
2010-04-11 | 0 | Shoulder | 73.3775 | 2533.9187
2010-04-12 | 1 | Shoulder | 76.3762 | 2661.7735
2010-04-13 | 1 | Shoulder | 76.365 | 2677.6101
2010-04-14 | 1 | Shoulder | 69.5212 | 2520.7847
2010-04-15 | 1 | Shoulder | 72.1068 | 2484.8895
2010-04-16 | 1 | Shoulder | 82.1921 | 2711.0138
2010-04-17 | 0 | Shoulder | 84.015 | 3155.2874
2010-04-18 | 0 | Shoulder | 70.9406 | 2657.7319
2010-04-19 | 1 | Shoulder | 69.6499 | 2464.1678
2010-04-20 | 1 | Shoulder | 72.8283 | 2511.9263
2010-04-21 | 1 | Shoulder | 73.9932 | 2527.8052
2010-04-22 | 1 | Shoulder | 77.9856 | 2719.1297
2010-04-23 | 1 | Shoulder | 83.6782 | 3019.3491
2010-04-24 | 0 | Shoulder | 71.5611 | 2579.6562
2010-04-25 | 0 | Shoulder | 78.8908 | 2906.8822
2010-04-26 | 1 | Shoulder | 78.977 | 2965.3393
2010-04-27 | 1 | Shoulder | 73.6217 | 2619.6183
2010-04-28 | 1 | Shoulder | 70.5247 | 2477.5809
2010-04-29 | 1 | Shoulder | 75.3673 | 2617.9484
2010-04-30 | 1 | Shoulder | 82.082 | 2797.0442
2010-05-01 | 0 | Shoulder | 83.687 | 3197.7318
2010-05-02 | 0 | Shoulder | 88.486 | 3757.468
2010-05-03 | 1 | Shoulder | 82.2894 | 3471.5669
2010-05-04 | 1 | Shoulder | 76.2725 | 3055.7345
2010-05-05 | 1 | Shoulder | 82.4679 | 3151.5147
2010-05-06 | 1 | Shoulder | 87.4031 | 3484.9248
2010-05-07 | 1 | Shoulder | 89.7855 | 3722.546
2010-05-08 | 0 | Shoulder | 89.7263 | 3820.5416
2010-05-09 | 0 | Shoulder | 74.4144 | 2720.4623
2010-05-10 | 1 | Shoulder | 72.7347 | 2563.7442
2010-05-11 | 1 | Shoulder | 74.6436 | 2830.1732
2010-05-12 | 1 | Shoulder | 82.7442 | 3172.0039
2010-05-13 | 1 | Shoulder | 86.1527 | 3489.2022
2010-05-14 | 1 | Shoulder | 85.8059 | 3573.1506
2010-05-15 | 0 | Shoulder | 87.1928 | 3531.7389
2010-05-16 | 0 | Shoulder | 85.701 | 3485.9867
2010-05-17 | 1 | Shoulder | 79.7818 | 3123.7447
2010-05-18 | 1 | Shoulder | 81.9252 | 3139.82
2010-05-19 | 1 | Shoulder | 84.9256 | 3373.6866
2010-05-20 | 1 | Shoulder | 81.8122 | 3217.3102
2010-05-21 | 1 | Shoulder | 83.1142 | 3212.6728
2010-05-22 | 0 | Shoulder | 82.1826 | 3168.7892
2010-05-23 | 0 | Shoulder | 85.5994 | 3379.0355
2010-05-24 | 1 | Shoulder | 79.3788 | 2979.6115
2010-05-25 | 1 | Shoulder | 80.9665 | 3214.8043
2010-05-26 | 1 | Shoulder | 82.2738 | 3256.3269
2010-05-27 | 1 | Shoulder | 89.6788 | 3619.0163
2010-05-28 | 1 | Shoulder | 87.7258 | 3732.0937
2010-05-29 | 0 | Shoulder | 83.1513 | 3249.4037
2010-05-30 | 0 | Shoulder | 85.3265 | 3359.5457
2010-05-31 | 1 | Shoulder | 81.8839 | 3254.3225
2010-06-01 | 1 | Summer | 83.5793 | 3743.1834
2010-06-02 | 1 | Summer | 86.691 | 3872.8939
2010-06-03 | 1 | Summer | 87.6449 | 3898.1551
2010-06-04 | 1 | Summer | 87.5401 | 3962.2425
2010-06-05 | 0 | Summer | 90.4969 | 3969.9542
2010-06-06 | 0 | Summer | 92.3744 | 4246.4962
2010-06-07 | 1 | Summer | 86.9274 | 4064.3116
2010-06-08 | 1 | Summer | 86.7747 | 3935.419
2010-06-09 | 1 | Summer | 88.2342 | 4019.9681
2010-06-10 | 1 | Summer | 92.7058 | 4225.8928
2010-06-11 | 1 | Summer | 93.3017 | 4328.7721
2010-06-12 | 0 | Summer | 93.509 | 4292.5941
2010-06-13 | 0 | Summer | 97.307 | 4272.617
2010-06-14 | 1 | Summer | 98.7607 | 4319.3811
2010-06-15 | 1 | Summer | 96.4821 | 4254.1055
2010-06-16 | 1 | Summer | 91.2056 | 4292.2273
2010-06-17 | 1 | Summer | 92.5162 | 4410.0993
2010-06-18 | 1 | Summer | 89.8434 | 4224.9991
2010-06-19 | 0 | Summer | 87.505 | 3711.8604
2010-06-20 | 0 | Summer | 90.7406 | 4102.9246
2010-06-21 | 1 | Summer | 91.9396 | 4197.1884
2010-06-22 | 1 | Summer | 92.5222 | 4372.9756
2010-06-23 | 1 | Summer | 94.103 | 4412.458
2010-06-24 | 1 | Summer | 96.3177 | 4540.7731
2010-06-25 | 1 | Summer | 94.977 | 4304.026
2010-06-26 | 0 | Summer | 91.176 | 4232.8585
2010-06-27 | 0 | Summer | 93.6454 | 4192.9392
2010-06-28 | 1 | Summer | 93.913 | 4182.673
2010-06-29 | 1 | Summer | 93.9027 | 4303.7733
2010-06-30 | 1 | Summer | 84.6576 | 3833.6032
2010-07-01 | 1 | Summer | 84.2798 | 3816.256
2010-07-02 | 1 | Summer | 83.6421 | 3769.9988
2010-07-03 | 0 | Summer | 83.4315 | 3511.8857
2010-07-04 | 0 | Summer | 85.7644 | 3720.8421
2010-07-05 | 1 | Summer | 88.2193 | 4103.1842
2010-07-06 | 1 | Summer | 90.1846 | 4096.4284
2010-07-07 | 1 | Summer | 95.7984 | 4400.7713
2010-07-08 | 1 | Summer | 97.4358 | 4443.9071
2010-07-09 | 1 | Summer | 94.3933 | 4379.8185
2010-07-10 | 0 | Summer | 91.1039 | 4186.4353
2010-07-11 | 0 | Summer | 90.8629 | 4055.2744
2010-07-12 | 1 | Summer | 89.9655 | 4094.2685
2010-07-13 | 1 | Summer | 89.4519 | 4150.0306
2010-07-14 | 1 | Summer | 91.4032 | 4200.4819
2010-07-15 | 1 | Summer | 89.2457 | 4255.5809
2010-07-16 | 1 | Summer | 91.3286 | 4225.2607
2010-07-17 | 0 | Summer | 91.3159 | 4386.7469
2010-07-18 | 0 | Summer | 90.0086 | 4127.5705
2010-07-19 | 1 | Summer | 92.3334 | 4316.7135
2010-07-20 | 1 | Summer | 94.149 | 4413.9544
2010-07-21 | 1 | Summer | 93.6225 | 4494.4543
2010-07-22 | 1 | Summer | 95.0921 | 4362.2709
2010-07-23 | 1 | Summer | 94.4451 | 4473.0153
2010-07-24 | 0 | Summer | 94.2946 | 4427.5891
2010-07-25 | 0 | Summer | 96.5068 | 4369.974
2010-07-26 | 1 | Summer | 95.3886 | 4391.3459
2010-07-27 | 1 | Summer | 91.5868 | 4255.4924
2010-07-28 | 1 | Summer | 90.4763 | 4179.0613
2010-07-29 | 1 | Summer | 93.7085 | 4303.4512
2010-07-30 | 1 | Summer | 92.7157 | 4465.1591
2010-07-31 | 0 | Summer | 88.4883 | 4122.9926
2010-08-01 | 0 | Summer | 85.8631 | 3900.6705
2010-08-02 | 1 | Summer | 89.8862 | 4222.0034
2010-08-03 | 1 | Summer | 86.767 | 4108.2582
2010-08-04 | 1 | Summer | 91.817 | 4271.9567
2010-08-05 | 1 | Summer | 92.6659 | 4409.8393
2010-08-06 | 1 | Summer | 90.9007 | 4278.4888
2010-08-07 | 0 | Summer | 88.9554 | 3980.7687
2010-08-08 | 0 | Summer | 90.992 | 4146.2296
2010-08-09 | 1 | Summer | 90.4651 | 4302.4559
2010-08-10 | 1 | Summer | 91.7136 | 4350.2139
2010-08-11 | 1 | Summer | 93.2122 | 4382.0302
2010-08-12 | 1 | Summer | 94.4267 | 4412.8915
2010-08-13 | 1 | Summer | 94.5003 | 4424.9122
2010-08-14 | 0 | Summer | 89.408 | 4083.3036
2010-08-15 | 0 | Summer | 86.8146 | 3893.0133
2010-08-16 | 1 | Summer | 88.5423 | 4127.097
2010-08-17 | 1 | Summer | 88.994 | 4181.5413
2010-08-18 | 1 | Summer | 91.79 | 4305.7878
2010-08-19 | 1 | Summer | 90.5213 | 4219.5039
2010-08-20 | 1 | Summer | 89.1066 | 4313.7083
2010-08-21 | 0 | Summer | 90.337 | 4197.5127
2010-08-22 | 0 | Summer | 91.7485 | 4235.9888
2010-08-23 | 1 | Summer | 89.8354 | 4256.8207
2010-08-24 | 1 | Summer | 87.6565 | 4102.7253
2010-08-25 | 1 | Summer | 84.8357 | 3762.2078
2010-08-26 | 1 | Summer | 88.0895 | 4013.7453
2010-08-27 | 1 | Summer | 87.8227 | 4026.544
2010-08-28 | 0 | Summer | 88.3984 | 4079.8869
2010-08-29 | 0 | Summer | 86.9502 | 3846.6112
2010-08-30 | 1 | Summer | 88.2564 | 3950.5757
2010-08-31 | 1 | Summer | 91.4985 | 3989.2372
2010-09-01 | 1 | Summer | 92.6066 | 4034.2127
2010-09-02 | 1 | Summer | 89.0047 | 4182.9941
2010-09-03 | 1 | Summer | 95.8393 | 4179.131
2010-09-04 | 0 | Summer | 88.708 | 4059.4828
2010-09-05 | 0 | Summer | 87.482 | 3742.0381
2010-09-06 | 1 | Summer | 89.034 | 4037.1841
2010-09-07 | 1 | Summer | 89.7302 | 3986.7752
2010-09-08 | 1 | Summer | 92.27 | 4143.4426
2010-09-09 | 1 | Summer | 90.2128 | 4230.2363
2010-09-10 | 1 | Summer | 88.7419 | 4062.5824
2010-09-11 | 0 | Summer | 86.7104 | 3898.6453
2010-09-12 | 0 | Summer | 91.3955 | 4047.5375
2010-09-13 | 1 | Summer | 86.5424 | 3904.2111
2010-09-14 | 1 | Summer | 91.4532 | 3876.9391
2010-09-15 | 1 | Summer | 92.761 | 3944.3124
2010-09-16 | 1 | Summer | 88.6321 | 4065.8072
2010-09-17 | 1 | Summer | 90.6928 | 4007.7347
2010-09-18 | 0 | Summer | 89.4974 | 4086.8364
2010-09-19 | 0 | Summer | 91.5608 | 3947.1994
2010-09-20 | 1 | Summer | 94.0933 | 4126.0087
2010-09-21 | 1 | Summer | 91.6145 | 4204.2201
2010-09-22 | 1 | Summer | 89.5609 | 4094.8414
2010-09-23 | 1 | Summer | 91.4685 | 4118.6986
2010-09-24 | 1 | Summer | 88.8117 | 3988.781
2010-09-25 | 0 | Summer | 91.9012 | 3980.9629
2010-09-26 | 0 | Summer | 79.7449 | 3269.9724
2010-09-27 | 1 | Summer | 73.4891 | 2881.8358
2010-09-28 | 1 | Summer | 77.4908 | 3009.4438
2010-09-29 | 1 | Summer | 72.7172 | 2731.5074
2010-09-30 | 1 | Summer | 77.9997 | 2985.1508
2010-10-01 | 1 | Shoulder | 79.0405 | 3013.964
2010-10-02 | 0 | Shoulder | 77.1289 | 2792.1342
2010-10-03 | 0 | Shoulder | 74.7863 | 2732.8378
2010-10-04 | 1 | Shoulder | 71.8726 | 2538.0936
2010-10-05 | 1 | Shoulder | 71.1712 | 2697.3737
2010-10-06 | 1 | Shoulder | 73.3685 | 2545.8539
2010-10-07 | 1 | Shoulder | 81.3075 | 2824.3242
2010-10-08 | 1 | Shoulder | 81.5987 | 2987.6884
2010-10-09 | 0 | Shoulder | 83.0249 | 2796.727
2010-10-10 | 0 | Shoulder | 84.0667 | 2940.0359
2010-10-11 | 1 | Shoulder | 85.4748 | 3319.6046
2010-10-12 | 1 | Shoulder | 86.4118 | 3362.5476
2010-10-13 | 1 | Shoulder | 83.2644 | 3239.5154
2010-10-14 | 1 | Shoulder | 79.3139 | 2983.259
2010-10-15 | 1 | Shoulder | 76.1975 | 2630.301
2010-10-16 | 0 | Shoulder | 72.2041 | 2425.3485
2010-10-17 | 0 | Shoulder | 78.7433 | 2577.3108
2010-10-18 | 1 | Shoulder | 81.3534 | 2767.5112
2010-10-19 | 1 | Shoulder | 81.5649 | 2846.0745
2010-10-20 | 1 | Shoulder | 74.3438 | 2715.4986
2010-10-21 | 1 | Shoulder | 80.5457 | 2771.7228
2010-10-22 | 1 | Shoulder | 74.6631 | 2596.1776
2010-10-23 | 0 | Shoulder | 75.6461 | 2583.6994
2010-10-24 | 0 | Shoulder | 79.7381 | 2583.6189
2010-10-25 | 1 | Shoulder | 76.8323 | 2772.3823
2010-10-26 | 1 | Shoulder | 82.7299 | 3091.2014
2010-10-27 | 1 | Shoulder | 84.756 | 3487.7807
2010-10-28 | 1 | Shoulder | 79.6856 | 3317.5728
2010-10-29 | 1 | Shoulder | 69.1701 | 2524.6997
2010-10-30 | 0 | Shoulder | 69.9335 | 2577.9632
2010-10-31 | 0 | Shoulder | 77.8073 | 2612.6
2010-11-01 | 1 | Winter | 49.8899 | 2565.0076
2010-11-02 | 1 | Winter | 51.805 | 2676.1457
2010-11-03 | 1 | Winter | 52.4951 | 2685.8084
2010-11-04 | 1 | Winter | 53.8264 | 2686.0688
2010-11-05 | 1 | Winter | 43.2247 | 2847.131
2010-11-06 | 0 | Winter | 38.3077 | 3045.6057
2010-11-07 | 0 | Winter | 33.1292 | 3298.1552
2010-11-08 | 1 | Winter | 33.8271 | 3848.0221
2010-11-09 | 1 | Winter | 41.5496 | 2887.8713
2010-11-10 | 1 | Winter | 42.6743 | 2686.6863
2010-11-11 | 1 | Winter | 42.2909 | 2712.3319
2010-11-12 | 1 | Winter | 39.8064 | 2988.3082
2010-11-13 | 0 | Winter | 33.7705 | 3375.8712
2010-11-14 | 0 | Winter | 33.0444 | 3301.0988
2010-11-15 | 1 | Winter | 41.5794 | 2964.1512
2010-11-16 | 1 | Winter | 62.3271 | 2620.3887
2010-11-17 | 1 | Winter | 45.2355 | 2680.3451
2010-11-18 | 1 | Winter | 39.1291 | 2893.8197
2010-11-19 | 1 | Winter | 37.0168 | 3184.4539
2010-11-20 | 0 | Winter | 39.7474 | 2991.2998
2010-11-21 | 0 | Winter | 44.7728 | 2763.098
2010-11-22 | 1 | Winter | 47.3171 | 2665.607
2010-11-23 | 1 | Winter | 57.5392 | 2608.023
2010-11-24 | 1 | Winter | 56.1551 | 2581.5535
2010-11-25 | 1 | Winter | 50.1279 | 2586.6838
2010-11-26 | 1 | Winter | 58.6048 | 2478.8632
2010-11-27 | 0 | Winter | 36.0374 | 2790.5684
2010-11-28 | 0 | Winter | 35.4338 | 3162.1942
2010-11-29 | 1 | Winter | 43.1734 | 2886.632
2010-11-30 | 1 | Winter | 58.3885 | 2683.1131
2010-12-01 | 1 | Winter | 37.8077 | 3043.4001
2010-12-02 | 1 | Winter | 28.0934 | 4031.1165
2010-12-03 | 1 | Winter | 29.2148 | 4258.4478
2010-12-04 | 0 | Winter | 35.7105 | 3599.309
2010-12-05 | 0 | Winter | 36.2451 | 3304.4098
2010-12-06 | 1 | Winter | 26.4337 | 4398.8515
2010-12-07 | 1 | Winter | 22.014 | 4898.9407
2010-12-08 | 1 | Winter | 17.9151 | 5286.5061
2010-12-09 | 1 | Winter | 25.6998 | 4871.0407
2010-12-10 | 1 | Winter | 27.1912 | 4760.4526
2010-12-11 | 0 | Winter | 38.9593 | 3575.9112
2010-12-12 | 0 | Winter | 32.0435 | 3318.2681
2010-12-13 | 1 | Winter | 27.5588 | 4320.2359
2010-12-14 | 1 | Winter | 20.4552 | 4721.0947
2010-12-15 | 1 | Winter | 17.3418 | 5158.764
2010-12-16 | 1 | Winter | 35.3637 | 4248.2433
2010-12-17 | 1 | Winter | 47.0037 | 2766.7589
2010-12-18 | 0 | Winter | 37.9384 | 3468.8406
2010-12-19 | 0 | Winter | 32.7653 | 3763.8136
2010-12-20 | 1 | Winter | 25.3998 | 4536.3061
2010-12-21 | 1 | Winter | 30.6791 | 4224.6528
2010-12-22 | 1 | Winter | 47.4404 | 2964.5681
2010-12-23 | 1 | Winter | 35.5362 | 3508.5757
2010-12-24 | 1 | Winter | 25.4119 | 4660.162
2010-12-25 | 0 | Winter | 27.0543 | 4446.1969
2010-12-26 | 0 | Winter | 31.2947 | 3926.7029
2010-12-27 | 1 | Winter | 26.8794 | 4623.8719
2010-12-28 | 1 | Winter | 24.5694 | 4724.5438
2010-12-29 | 1 | Winter | 27.3732 | 4337.4062
2010-12-30 | 1 | Winter | 29.151 | 4279.4039
2010-12-31 | 1 | Winter | 33.3686 | 3920.3213
2011-01-01 | 0 | Winter | 48.4853 | 2874.0413
2011-01-02 | 0 | Winter | 48.8382 | 2644.9664
2011-01-03 | 1 | Winter | 29.9779 | 3505.6406
2011-01-04 | 1 | Winter | 26.964 | 4074.7774
2011-01-05 | 1 | Winter | 33.6398 | 3718.8314
2011-01-06 | 1 | Winter | 36.3238 | 3470.6066
2011-01-07 | 1 | Winter | 34.5698 | 3683.2727
2011-01-08 | 0 | Winter | 33.5762 | 3399.4307
2011-01-09 | 0 | Winter | 23.7325 | 4810.314
2011-01-10 | 1 | Winter | 29.2631 | 4546.0542
2011-01-11 | 1 | Winter | 31.0074 | 4245.4761
2011-01-12 | 1 | Winter | 28.0601 | 4498.0611
2011-01-13 | 1 | Winter | 22.417 | 4914.1602
2011-01-14 | 1 | Winter | 19.3134 | 4945.598
2011-01-15 | 0 | Winter | 23.0259 | 4605.4452
2011-01-16 | 0 | Winter | 29.1364 | 4244.2636
2011-01-17 | 1 | Winter | 31.171 | 3974.9689
2011-01-18 | 1 | Winter | 40.4382 | 3510.675
2011-01-19 | 1 | Winter | 39.2881 | 3132.2517
2011-01-20 | 1 | Winter | 34.0729 | 3722.8286
2011-01-21 | 1 | Winter | 31.4864 | 3158.6582
2011-01-22 | 0 | Winter | 27.1123 | 4074.5419
2011-01-23 | 0 | Winter | 20.4142 | 4651.1129
2011-01-24 | 1 | Winter | 29.2559 | 4158.9722
2011-01-25 | 1 | Winter | 38.5089 | 3469.4818
2011-01-26 | 1 | Winter | 42.6899 | 3052.0006
2011-01-27 | 1 | Winter | 30.4937 | 3675.6968
2011-01-28 | 1 | Winter | 34.2456 | 3623
2011-01-29 | 0 | Winter | 30.1812 | 3890.2885
2011-01-30 | 0 | Winter | 43.3223 | 2950.199
2011-01-31 | 1 | Winter | 45.9693 | 3007.4972
2011-02-01 | 1 | Winter | 42.9552 | 3332.5107
2011-02-02 | 1 | Winter | 52.1989 | 2825.4606
2011-02-03 | 1 | Winter | 42.3237 | 3246.0411
2011-02-04 | 1 | Winter | 36.6922 | 3718.6174
2011-02-05 | 0 | Winter | 40.6843 | 3451.913
2011-02-06 | 0 | Winter | 36.772 | 3365.5756
2011-02-07 | 1 | Winter | 36.7776 | 3551.2599
2011-02-08 | 1 | Winter | 38.0525 | 3417.8285
2011-02-09 | 1 | Winter | 31.7573 | 3746.5506
2011-02-10 | 1 | Winter | 36.3144 | 3734.3066
2011-02-11 | 1 | Winter | 30.794 | 4201.1472
2011-02-12 | 0 | Winter | 30.5692 | 4185.1076
2011-02-13 | 0 | Winter | 29.4386 | 4102.0147
2011-02-14 | 1 | Winter | 42.6452 | 3067.8899
2011-02-15 | 1 | Winter | 41.8795 | 3013.9792
2011-02-16 | 1 | Winter | 37.4316 | 3378.3963
2011-02-17 | 1 | Winter | 47.5787 | 3023.135
2011-02-18 | 1 | Winter | 53.4905 | 2619.3847
2011-02-19 | 0 | Winter | 49.1244 | 2579.731
2011-02-20 | 0 | Winter | 44.2319 | 2796.3285
2011-02-21 | 1 | Winter | 51.2039 | 2793.9236
2011-02-22 | 1 | Winter | 51.4811 | 2582.7352
2011-02-23 | 1 | Winter | 40.5026 | 2653.083
2011-02-24 | 1 | Winter | 42.9691 | 2787.7068
2011-02-25 | 1 | Winter | 56.521 | 2675.2463
2011-02-26 | 0 | Winter | 45.0717 | 2670.8434
2011-02-27 | 0 | Winter | 46.9371 | 2634.8911
2011-02-28 | 1 | Winter | 60.0682 | 2638.1865
2011-03-01 | 1 | Winter | 43.5181 | 2555.7437
2011-03-02 | 1 | Winter | 34.5258 | 2906.4259
2011-03-03 | 1 | Winter | 42.8229 | 3068.5682
2011-03-04 | 1 | Winter | 40.2423 | 3274.0098
2011-03-05 | 0 | Winter | 50.3583 | 2560.5321
2011-03-06 | 0 | Winter | 49.1026 | 2631.8765
2011-03-07 | 1 | Winter | 37.9628 | 2856.2619
2011-03-08 | 1 | Winter | 36.9288 | 3150.294
2011-03-09 | 1 | Winter | 51.5905 | 2663.6907
2011-03-10 | 1 | Winter | 47.8311 | 2689.3531
2011-03-11 | 1 | Winter | 40.2592 | 2884.0453
2011-03-12 | 0 | Winter | 32.46 | 3052.1635
2011-03-13 | 0 | Winter | 49.5367 | 2545.9321
2011-03-14 | 1 | Winter | 48.948 | 2535.4529
2011-03-15 | 1 | Winter | 48.6922 | 2502.3276
2011-03-16 | 1 | Winter | 48.253 | 2651.6804
2011-03-17 | 1 | Winter | 41.1729 | 2693.0686
2011-03-18 | 1 | Winter | 49.9727 | 2615.6688
2011-03-19 | 0 | Winter | 56.7745 | 2729.1864
2011-03-20 | 0 | Winter | 56.6385 | 2517.494
2011-03-21 | 1 | Winter | 53.0374 | 2634.9807
2011-03-22 | 1 | Winter | 59.1101 | 2851.6965
2011-03-23 | 1 | Winter | 64.0975 | 3339.0232
2011-03-24 | 1 | Winter | 57.3833 | 2915.2677
2011-03-25 | 1 | Winter | 47.2282 | 2480.2922
2011-03-26 | 0 | Winter | 49.5622 | 2483.8227
2011-03-27 | 0 | Winter | 43.5247 | 2977.1896
2011-03-28 | 1 | Winter | 40.915 | 3399.3539
2011-03-29 | 1 | Winter | 35.9025 | 3416.1869
2011-03-30 | 1 | Winter | 51.0162 | 2776.658
2011-03-31 | 1 | Winter | 50.1841 | 2859.3612
2011-04-01 | 1 | Shoulder | 61.3569 | 2937.9933
2011-04-02 | 0 | Shoulder | 71.5598 | 2721.779
2011-04-03 | 0 | Shoulder | 74.0834 | 2764.1997
2011-04-04 | 1 | Shoulder | 82.3264 | 2631.3665
2011-04-05 | 1 | Shoulder | 70.3919 | 2510.1791
2011-04-06 | 1 | Shoulder | 67.5378 | 2567.7624
2011-04-07 | 1 | Shoulder | 76.8326 | 2589.8841
2011-04-08 | 1 | Shoulder | 82.6062 | 2984.6662
2011-04-09 | 0 | Shoulder | 78.9236 | 3122.1088
2011-04-10 | 0 | Shoulder | 73.0787 | 2571.6565
2011-04-11 | 1 | Shoulder | 84.6769 | 3063.3589
2011-04-12 | 1 | Shoulder | 70.9717 | 2643.2526
2011-04-13 | 1 | Shoulder | 74.6906 | 2528.9712
2011-04-14 | 1 | Shoulder | 75.9106 | 2573.1987
2011-04-15 | 1 | Shoulder | 76.3879 | 2633.0807
2011-04-16 | 0 | Shoulder | 76.7668 | 2790.5306
2011-04-17 | 0 | Shoulder | 71.9934 | 2556.9596
2011-04-18 | 1 | Shoulder | 77.463 | 2632.401
2011-04-19 | 1 | Shoulder | 84.5265 | 2923.6955
2011-04-20 | 1 | Shoulder | 84.6346 | 3379.2879
2011-04-21 | 1 | Shoulder | 84.052 | 3429.7201
2011-04-22 | 1 | Shoulder | 65.5732 | 2490.8601
2011-04-23 | 0 | Shoulder | 82.0817 | 2798.2559
2011-04-24 | 0 | Shoulder | 84.6644 | 3287.968
2011-04-25 | 1 | Shoulder | 82.3506 | 3204.9173
2011-04-26 | 1 | Shoulder | 81.1062 | 3164.991
2011-04-27 | 1 | Shoulder | 84.8444 | 3433.4792
2011-04-28 | 1 | Shoulder | 77.3804 | 3185.3221
2011-04-29 | 1 | Shoulder | 78.4486 | 2981.9209
2011-04-30 | 0 | Shoulder | 79.6841 | 2913.6596
2011-05-01 | 0 | Shoulder | 78.2888 | 2835.6799
2011-05-02 | 1 | Shoulder | 80.5577 | 2978.188
2011-05-03 | 1 | Shoulder | 83.0334 | 3174.2377
2011-05-04 | 1 | Shoulder | 71.4512 | 2622.5326
2011-05-05 | 1 | Shoulder | 68.858 | 2518.3139
2011-05-06 | 1 | Shoulder | 69.9851 | 2570.7694
2011-05-07 | 0 | Shoulder | 77.1029 | 2659.524
2011-05-08 | 0 | Shoulder | 86.0036 | 2898.9608
2011-05-09 | 1 | Shoulder | 81.0963 | 3061.798
2011-05-10 | 1 | Shoulder | 85.9511 | 3202.2374
2011-05-11 | 1 | Shoulder | 81.4981 | 3194.3954
2011-05-12 | 1 | Shoulder | 79.9609 | 3186.6881
2011-05-13 | 1 | Shoulder | 86.2855 | 3357.0779
2011-05-14 | 0 | Shoulder | 78.9928 | 2962.4329
2011-05-15 | 0 | Shoulder | 79.6202 | 2946.5584
2011-05-16 | 1 | Shoulder | 71.0322 | 2624.8213
2011-05-17 | 1 | Shoulder | 69.9808 | 2538.3809
2011-05-18 | 1 | Shoulder | 71.854 | 2547.3291
2011-05-19 | 1 | Shoulder | 79.1749 | 2706.9996
2011-05-20 | 1 | Shoulder | 83.356 | 2893.2677
2011-05-21 | 0 | Shoulder | 87.5611 | 3088.9018
2011-05-22 | 0 | Shoulder | 90.3307 | 3279.8832
2011-05-23 | 1 | Shoulder | 91.7007 | 3571.1016
2011-05-24 | 1 | Shoulder | 92.1969 | 3617.1347
2011-05-25 | 1 | Shoulder | 91.9702 | 3665.1898
2011-05-26 | 1 | Shoulder | 88.3035 | 3346.8584
2011-05-27 | 1 | Shoulder | 80.847 | 3251.624
2011-05-28 | 0 | Shoulder | 85.3417 | 3363.6912
2011-05-29 | 0 | Shoulder | 87.8155 | 3637.4302
2011-05-30 | 1 | Shoulder | 88.8486 | 3585.1737
2011-05-31 | 1 | Shoulder | 96.2722 | 4109.869
2011-06-01 | 1 | Summer | 91.6222 | 4497.5024
2011-06-02 | 1 | Summer | 93.5957 | 4315.5911
2011-06-03 | 1 | Summer | 89.8263 | 4060.7685
2011-06-04 | 0 | Summer | 88.9007 | 3980.1954
2011-06-05 | 0 | Summer | 95.5695 | 4083.0347
2011-06-06 | 1 | Summer | 88.2162 | 4155.7862
2011-06-07 | 1 | Summer | 88.6024 | 4044.6954
2011-06-08 | 1 | Summer | 91.6408 | 4208.0718
2011-06-09 | 1 | Summer | 90.6797 | 4125.5794
2011-06-10 | 1 | Summer | 90.0383 | 4231.9113
2011-06-11 | 0 | Summer | 89.3234 | 4110.4631
2011-06-12 | 0 | Summer | 91.924 | 4150.1346
2011-06-13 | 1 | Summer | 94.2795 | 4260.9349
2011-06-14 | 1 | Summer | 89.3331 | 4144.9375
2011-06-15 | 1 | Summer | 88.3299 | 4038.3311
2011-06-16 | 1 | Summer | 88.4194 | 3877.3168
2011-06-17 | 1 | Summer | 91.1015 | 4209.6591
2011-06-18 | 0 | Summer | 92.4537 | 4112.2733
2011-06-19 | 0 | Summer | 94.3428 | 4074.8311
2011-06-20 | 1 | Summer | 100.1831 | 4663.0102
2011-06-21 | 1 | Summer | 96.2876 | 4420.6896
2011-06-22 | 1 | Summer | 93.5197 | 4407.9692
2011-06-23 | 1 | Summer | 92.9652 | 4213.1926
2011-06-24 | 1 | Summer | 91.4475 | 4075.1288
2011-06-25 | 0 | Summer | 89.1115 | 3864.9995
2011-06-26 | 0 | Summer | 93.9247 | 4081.7102
2011-06-27 | 1 | Summer | 93.2191 | 4357.1748
2011-06-28 | 1 | Summer | 92.0418 | 4221.2923
2011-06-29 | 1 | Summer | 89.7304 | 4121.2138
2011-06-30 | 1 | Summer | 91.2916 | 4234.2692
2011-07-01 | 1 | Summer | 92.4797 | 4153.0745
2011-07-02 | 0 | Summer | 90.9665 | 4012.2423
2011-07-03 | 0 | Summer | 92.4936 | 4018.5895
2011-07-04 | 1 | Summer | 92.8259 | 4134.6086
2011-07-05 | 1 | Summer | 92.4121 | 4241.4545
2011-07-06 | 1 | Summer | 91.6481 | 4037.4267
2011-07-07 | 1 | Summer | 91.0494 | 4154.0809
2011-07-08 | 1 | Summer | 86.3949 | 4215.4973
2011-07-09 | 0 | Summer | 88.8382 | 4059.6915
2011-07-10 | 0 | Summer | 89.825 | 4082.6849
2011-07-11 | 1 | Summer | 92.2338 | 4277.3276
2011-07-12 | 1 | Summer | 96.3841 | 4421.3957
2011-07-13 | 1 | Summer | 97.5689 | 4467.6031
2011-07-14 | 1 | Summer | 89.3751 | 4109.9032
2011-07-15 | 1 | Summer | 84.8793 | 3511.2991
2011-07-16 | 0 | Summer | 86.3063 | 3666.9825
2011-07-17 | 0 | Summer | 87.8203 | 3726.7518
2011-07-18 | 1 | Summer | 89.66 | 4060.6636
2011-07-19 | 1 | Summer | 95.0262 | 4176.9132
2011-07-20 | 1 | Summer | 97.1268 | 4333.252
2011-07-21 | 1 | Summer | 97.9811 | 4565.8205
2011-07-22 | 1 | Summer | 98.5895 | 4551.4327
2011-07-23 | 0 | Summer | 96.4576 | 4263.6255
2011-07-24 | 0 | Summer | 96.8505 | 4521.1682
2011-07-25 | 1 | Summer | 93.6206 | 4386.1307
2011-07-26 | 1 | Summer | 82.4208 | 3899.743
2011-07-27 | 1 | Summer | 90.9332 | 4151.8801
2011-07-28 | 1 | Summer | 91.3978 | 4278.9696
2011-07-29 | 1 | Summer | 93.4506 | 4420.69
2011-07-30 | 0 | Summer | 97.6384 | 4400.2846
2011-07-31 | 0 | Summer | 93.3074 | 4270.5731
2011-08-01 | 1 | Summer | 90.4849 | 4041.9763
2011-08-02 | 1 | Summer | 97.5456 | 4292.9737
2011-08-03 | 1 | Summer | 96.9117 | 4486.3504
2011-08-04 | 1 | Summer | 96.6922 | 4502.3744
2011-08-05 | 1 | Summer | 93.4162 | 4449.6385
2011-08-06 | 0 | Summer | 88.938 | 3890.6521
2011-08-07 | 0 | Summer | 95.9176 | 4180.5347
2011-08-08 | 1 | Summer | 97.7785 | 4617.0636
2011-08-09 | 1 | Summer | 96.4689 | 4392.1868
2011-08-10 | 1 | Summer | 94.6078 | 4437.1777
2011-08-11 | 1 | Summer | 93.7174 | 4536.4039
2011-08-12 | 1 | Summer | 86.6271 | 3744.2583
2011-08-13 | 0 | Summer | 87.4121 | 3724.8041
2011-08-14 | 0 | Summer | 86.9008 | 3660.8594
2011-08-15 | 1 | Summer | 89.1744 | 3902.3172
2011-08-16 | 1 | Summer | 89.574 | 3829.199
2011-08-17 | 1 | Summer | 89.6504 | 3993.5648
2011-08-18 | 1 | Summer | 88.8873 | 3884.4969
2011-08-19 | 1 | Summer | 91.2074 | 4098.1593
2011-08-20 | 0 | Summer | 89.9504 | 3989.2938
2011-08-21 | 0 | Summer | 92.6637 | 4018.4557
2011-08-22 | 1 | Summer | 93.0888 | 4170.319
2011-08-23 | 1 | Summer | 87.5765 | 3943.8887
2011-08-24 | 1 | Summer | 89.4032 | 3970.803
2011-08-25 | 1 | Summer | 91.1337 | 4159.7811
2011-08-26 | 1 | Summer | 85.7224 | 3619.4686
2011-08-27 | 0 | Summer | 92.8083 | 4123.2227
2011-08-28 | 0 | Summer | 92.5578 | 4115.4511
2011-08-29 | 1 | Summer | 92.1702 | 4151.2404
2011-08-30 | 1 | Summer | 84.1159 | 3661.8845
2011-08-31 | 1 | Summer | 87.7844 | 3909.5425
2011-09-01 | 1 | Summer | 89.9051 | 3731.4826
2011-09-02 | 1 | Summer | 91.0508 | 3893.6141
2011-09-03 | 0 | Summer | 87.7053 | 3941.7914
2011-09-04 | 0 | Summer | 86.5066 | 3515.7268
2011-09-05 | 1 | Summer | 88.5871 | 3913.7698
2011-09-06 | 1 | Summer | 84.9551 | 3846.0022
2011-09-07 | 1 | Summer | 80.9966 | 3235.0071
2011-09-08 | 1 | Summer | 82.4537 | 3388.6978
2011-09-09 | 1 | Summer | 84.7116 | 3129.9629
2011-09-10 | 0 | Summer | 88.4178 | 3515.401
2011-09-11 | 0 | Summer | 88.4358 | 3501.0956
2011-09-12 | 1 | Summer | 89.7713 | 3700.4197
2011-09-13 | 1 | Summer | 89.6539 | 3957.7738
2011-09-14 | 1 | Summer | 90.1972 | 4079.2959
2011-09-15 | 1 | Summer | 91.9127 | 4151.1404
2011-09-16 | 1 | Summer | 76.7348 | 2665.073
2011-09-17 | 0 | Summer | 67.7321 | 2506.8112
2011-09-18 | 0 | Summer | 71.8166 | 2621.6374
2011-09-19 | 1 | Summer | 78.0383 | 2855.985
2011-09-20 | 1 | Summer | 78.3915 | 2736.1316
2011-09-21 | 1 | Summer | 84.2699 | 3492.4114
2011-09-22 | 1 | Summer | 78.7462 | 3377.0951
2011-09-23 | 1 | Summer | 81.9681 | 3681.3693
2011-09-24 | 0 | Summer | 82.6829 | 3521.2132
2011-09-25 | 0 | Summer | 84.9309 | 3566.2411
2011-09-26 | 1 | Summer | 84.3494 | 3474.634
2011-09-27 | 1 | Summer | 87.0136 | 3903.0716
2011-09-28 | 1 | Summer | 87.0758 | 3704.0076
2011-09-29 | 1 | Summer | 86.6049 | 3772.378
2011-09-30 | 1 | Summer | 86.6534 | 3704.1395
2011-10-01 | 0 | Shoulder | 68.722 | 2567.9394
2011-10-02 | 0 | Shoulder | 69.6753 | 2497.1629
2011-10-03 | 1 | Shoulder | 74.1841 | 2655.5344
2011-10-04 | 1 | Shoulder | 76.8955 | 2604.7184
2011-10-05 | 1 | Shoulder | 77.9397 | 2546.6358
2011-10-06 | 1 | Shoulder | 79.8412 | 2615.0449
2011-10-07 | 1 | Shoulder | 78.6283 | 2724.1006
2011-10-08 | 0 | Shoulder | 77.8372 | 2780.2583
2011-10-09 | 0 | Shoulder | 78.3065 | 2782.9295
2011-10-10 | 1 | Shoulder | 72.3192 | 2740.8394
2011-10-11 | 1 | Shoulder | 69.2923 | 2615.4795
2011-10-12 | 1 | Shoulder | 76.0407 | 2881.9059
2011-10-13 | 1 | Shoulder | 79.0597 | 2984.0728
2011-10-14 | 1 | Shoulder | 77.8637 | 2744.0174
2011-10-15 | 0 | Shoulder | 82.4571 | 2819.2788
2011-10-16 | 0 | Shoulder | 80.1118 | 2717.4648
2011-10-17 | 1 | Shoulder | 83.8691 | 2931.9879
2011-10-18 | 1 | Shoulder | 79.6415 | 2743.4166
2011-10-19 | 1 | Shoulder | 75.9264 | 2674.0505
2011-10-20 | 1 | Shoulder | 61.8831 | 2689.7007
2011-10-21 | 1 | Shoulder | 66.2728 | 2861.5586
2011-10-22 | 0 | Shoulder | 68.9925 | 2922.3623
2011-10-23 | 0 | Shoulder | 71.2837 | 2774.8903
2011-10-24 | 1 | Shoulder | 73.8083 | 2682.9414
2011-10-25 | 1 | Shoulder | 73.9078 | 2585.6115
2011-10-26 | 1 | Shoulder | 77.3301 | 2636.2424
2011-10-27 | 1 | Shoulder | 80.15 | 2624.8891
2011-10-28 | 1 | Shoulder | 68.3493 | 2611.3132
2011-10-29 | 0 | Shoulder | 60.4865 | 2649.3665
2011-10-30 | 0 | Shoulder | 61.2992 | 2988.6602
2011-10-31 | 1 | Shoulder | 61.3607 | 2970.6872
2011-11-01 | 1 | Winter | 38.8691 | 3015.107
2011-11-02 | 1 | Winter | 38.4554 | 3051.6484
2011-11-03 | 1 | Winter | 37.4585 | 2882.9505
2011-11-04 | 1 | Winter | 53.9991 | 2802.222
2011-11-05 | 0 | Winter | 44.8246 | 2778.1212
2011-11-06 | 0 | Winter | 46.0259 | 2701.2185
2011-11-07 | 1 | Winter | 45.4796 | 2637.8886
2011-11-08 | 1 | Winter | 48.0377 | 2629.6169
2011-11-09 | 1 | Winter | 45.6322 | 2666.4142
2011-11-10 | 1 | Winter | 49.8201 | 2601.8934
2011-11-11 | 1 | Winter | 36.3006 | 3248.2105
2011-11-12 | 0 | Winter | 30.8895 | 3434.5683
2011-11-13 | 0 | Winter | 40.5444 | 3023.082
2011-11-14 | 1 | Winter | 52.378 | 2634.9084
2011-11-15 | 1 | Winter | 59.1143 | 2716.3754
2011-11-16 | 1 | Winter | 68.1042 | 2941.2155
2011-11-17 | 1 | Winter | 46.0163 | 2489.7799
2011-11-18 | 1 | Winter | 33.5378 | 2793.6569
2011-11-19 | 0 | Winter | 35.2129 | 3252.554
2011-11-20 | 0 | Winter | 51.4569 | 2678.9775
2011-11-21 | 1 | Winter | 59.5446 | 2631.117
2011-11-22 | 1 | Winter | 55.2063 | 2819.4212
2011-11-23 | 1 | Winter | 54.1308 | 2662.6826
2011-11-24 | 1 | Winter | 38.9171 | 2540.1739
2011-11-25 | 1 | Winter | 33.157 | 2938.0938
2011-11-26 | 0 | Winter | 40.6419 | 2897.4459
2011-11-27 | 0 | Winter | 59.5435 | 2574.0161
2011-11-28 | 1 | Winter | 54.0688 | 2568.3396
2011-11-29 | 1 | Winter | 40.3797 | 3135.6485
2011-11-30 | 1 | Winter | 35.1825 | 3290.4182
2011-12-01 | 1 | Winter | 32.73 | 3778.8203
2011-12-02 | 1 | Winter | 30.1569 | 4046.6108
2011-12-03 | 0 | Winter | 33.1279 | 3893.9685
2011-12-04 | 0 | Winter | 42.6982 | 3326.2214
2011-12-05 | 1 | Winter | 52.3716 | 2937.4798
2011-12-06 | 1 | Winter | 57.0706 | 2734.2155
2011-12-07 | 1 | Winter | 46.2554 | 2788.3368
2011-12-08 | 1 | Winter | 36.782 | 3229.3158
2011-12-09 | 1 | Winter | 36.5621 | 3443.2611
2011-12-10 | 0 | Winter | 38.6044 | 2985.8362
2011-12-11 | 0 | Winter | 37.6329 | 3435.316
2011-12-12 | 1 | Winter | 42.716 | 3323.8931
2011-12-13 | 1 | Winter | 38.1861 | 3416.4159
2011-12-14 | 1 | Winter | 39.6461 | 3399.1454
2011-12-15 | 1 | Winter | 43.3692 | 3121.5252
2011-12-16 | 1 | Winter | 54.4214 | 2602.2391
2011-12-17 | 0 | Winter | 41.6316 | 2733.6855
2011-12-18 | 0 | Winter | 34.7844 | 3196.2034
2011-12-19 | 1 | Winter | 31.0666 | 3550.6296
2011-12-20 | 1 | Winter | 41.8159 | 3213.6447
2011-12-21 | 1 | Winter | 55.244 | 2681.2746
2011-12-22 | 1 | Winter | 61.8233 | 2696.9803
2011-12-23 | 1 | Winter | 54.518 | 2550.0923
2011-12-24 | 0 | Winter | 43.7068 | 2649.1186
2011-12-25 | 0 | Winter | 39.5764 | 2903.9276
2011-12-26 | 1 | Winter | 39.271 | 3016.5142
2011-12-27 | 1 | Winter | 44.6516 | 2806.1214
2011-12-28 | 1 | Winter | 36.0832 | 3044.6531
2011-12-29 | 1 | Winter | 30.0194 | 3538.9492
2011-12-30 | 1 | Winter | 36.8127 | 3429.8049
2011-12-31 | 0 | Winter | 41.604 | 2741.2693
2012-01-01 | 0 | Winter | 35.5298 | 3465.4441
2012-01-02 | 1 | Winter | 38.1621 | 3317.2448
2012-01-03 | 1 | Winter | 27.1887 | 4232.986
2012-01-04 | 1 | Winter | 20.6302 | 4842.1575
2012-01-05 | 1 | Winter | 34.5664 | 4117.4687
2012-01-06 | 1 | Winter | 34.0455 | 3918.841
2012-01-07 | 0 | Winter | 44.9286 | 3227.7722
2012-01-08 | 0 | Winter | 47.8008 | 2640.0071
2012-01-09 | 1 | Winter | 51.5772 | 2744.9054
2012-01-10 | 1 | Winter | 51.9166 | 2680.7421
2012-01-11 | 1 | Winter | 54.8344 | 2687.1067
2012-01-12 | 1 | Winter | 46.8404 | 2782.114
2012-01-13 | 1 | Winter | 33.2806 | 3397.0653
2012-01-14 | 0 | Winter | 28.8036 | 3589.357
2012-01-15 | 0 | Winter | 33.6785 | 3409.3149
2012-01-16 | 1 | Winter | 29.7223 | 3476.1323
2012-01-17 | 1 | Winter | 45.5541 | 2904.7008
2012-01-18 | 1 | Winter | 40.2407 | 2824.6059
2012-01-19 | 1 | Winter | 33.58 | 3516.2759
2012-01-20 | 1 | Winter | 36.3614 | 3380.7576
2012-01-21 | 0 | Winter | 55.6365 | 2515.9619
2012-01-22 | 0 | Winter | 42.6864 | 2992.7521
2012-01-23 | 1 | Winter | 42.2752 | 3498.9999
2012-01-24 | 1 | Winter | 49.2026 | 2809.9946
2012-01-25 | 1 | Winter | 38.9158 | 3144.0596
2012-01-26 | 1 | Winter | 48.987 | 2767.0636
2012-01-27 | 1 | Winter | 48.0191 | 2643.0363
2012-01-28 | 0 | Winter | 37.8828 | 3163.5214
2012-01-29 | 0 | Winter | 36.7459 | 3168.0636
2012-01-30 | 1 | Winter | 31.3255 | 3653.7325
2012-01-31 | 1 | Winter | 33.8936 | 3449.1747
2012-02-01 | 1 | Winter | 43.4305 | 3127.0519
2012-02-02 | 1 | Winter | 52.23 | 2547.6978
2012-02-03 | 1 | Winter | 45.5799 | 2848.8797
2012-02-04 | 0 | Winter | 49.598 | 2736.3914
2012-02-05 | 0 | Winter | 50.8474 | 2572.1444
2012-02-06 | 1 | Winter | 45.3448 | 3100.3057
2012-02-07 | 1 | Winter | 40.3155 | 3516.5584
2012-02-08 | 1 | Winter | 34.7625 | 3552.6594
2012-02-09 | 1 | Winter | 34.4181 | 3503.4738
2012-02-10 | 1 | Winter | 35.6989 | 3547.858
2012-02-11 | 0 | Winter | 30.8885 | 3301.5159
2012-02-12 | 0 | Winter | 25.1274 | 4423.0719
2012-02-13 | 1 | Winter | 22.563 | 4777.932
2012-02-14 | 1 | Winter | 40.2536 | 3922.0126
2012-02-15 | 1 | Winter | 48.4134 | 3358.1027
2012-02-16 | 1 | Winter | 47.9694 | 2646.1119
2012-02-17 | 1 | Winter | 48.0392 | 2695.8941
2012-02-18 | 0 | Winter | 41.2113 | 3109.6403
2012-02-19 | 0 | Winter | 42.8588 | 2847.6064
2012-02-20 | 1 | Winter | 37.1016 | 3524.1751
2012-02-21 | 1 | Winter | 36.1181 | 3684.5276
2012-02-22 | 1 | Winter | 48.6109 | 2923.3496
2012-02-23 | 1 | Winter | 59.7429 | 2626.8921
2012-02-24 | 1 | Winter | 56.9556 | 2339.9613
2012-02-25 | 0 | Winter | 40.8691 | 2908.5424
2012-02-26 | 0 | Winter | 36.7148 | 3097.2212
2012-02-27 | 1 | Winter | 49.25 | 2712.3362
2012-02-28 | 1 | Winter | 50.832 | 2756.3034
2012-02-29 | 1 | Winter | 53.7325 | 2647.5141
2012-03-01 | 1 | Winter | 65.8135 | 2717.2328
2012-03-02 | 1 | Winter | 61.7715 | 2782.3744
2012-03-03 | 0 | Winter | 57.7245 | 2442.7645
2012-03-04 | 0 | Winter | 41.4365 | 2777.3337
2012-03-05 | 1 | Winter | 40.3551 | 2940.1894
2012-03-06 | 1 | Winter | 35.9597 | 3153.5731
2012-03-07 | 1 | Winter | 45.1604 | 2800.9006
2012-03-08 | 1 | Winter | 51.8847 | 2622.2702
2012-03-09 | 1 | Winter | 51.0483 | 2614.3548
2012-03-10 | 0 | Winter | 41.1198 | 2530.1865
2012-03-11 | 0 | Winter | 42.7984 | 2598.6319
2012-03-12 | 1 | Winter | 47.885 | 2636.6574
2012-03-13 | 1 | Winter | 60.4754 | 2556.5422
2012-03-14 | 1 | Winter | 57.4953 | 2743.698
2012-03-15 | 1 | Winter | 55.6416 | 2804.1383
2012-03-16 | 1 | Winter | 59.6678 | 2842.9115
2012-03-17 | 0 | Winter | 59.33 | 2694.7985
2012-03-18 | 0 | Winter | 59.5307 | 2618.1314
2012-03-19 | 1 | Winter | 57.7486 | 2709.908
2012-03-20 | 1 | Winter | 57.9212 | 2706.8709
2012-03-21 | 1 | Winter | 60.4167 | 2742.5198
2012-03-22 | 1 | Winter | 63.6409 | 2801.1062
2012-03-23 | 1 | Winter | 60.4169 | 2888.0367
2012-03-24 | 0 | Winter | 64.3662 | 2835.5512
2012-03-25 | 0 | Winter | 55.5598 | 2534.7162
2012-03-26 | 1 | Winter | 58.1374 | 2624.7053
2012-03-27 | 1 | Winter | 54.677 | 2507.3244
2012-03-28 | 1 | Winter | 53.7129 | 2589.2943
2012-03-29 | 1 | Winter | 61.8989 | 2949.2071
2012-03-30 | 1 | Winter | 59.9725 | 3070.1347
2012-03-31 | 0 | Winter | 66.1569 | 2824.0594
2012-04-01 | 0 | Shoulder | 77.4299 | 2795.5203
2012-04-02 | 1 | Shoulder | 88.5125 | 3163.2388
2012-04-03 | 1 | Shoulder | 78.3646 | 2904.2116
2012-04-04 | 1 | Shoulder | 82.6748 | 2988.044
2012-04-05 | 1 | Shoulder | 81.0468 | 2945.7683
2012-04-06 | 1 | Shoulder | 63.9059 | 2554.2012
2012-04-07 | 0 | Shoulder | 70.9682 | 2534.5065
2012-04-08 | 0 | Shoulder | 77.7826 | 2529.6568
2012-04-09 | 1 | Shoulder | 76.2812 | 2549.0587
2012-04-10 | 1 | Shoulder | 78.5447 | 2799.5297
2012-04-11 | 1 | Shoulder | 67.8469 | 2527.25
2012-04-12 | 1 | Shoulder | 65.1214 | 2524.966
2012-04-13 | 1 | Shoulder | 71.0754 | 2841.1212
2012-04-14 | 0 | Shoulder | 75.2857 | 2477.1701
2012-04-15 | 0 | Shoulder | 78.996 | 2698.9976
2012-04-16 | 1 | Shoulder | 82.2756 | 2976.7045
2012-04-17 | 1 | Shoulder | 84.2135 | 3137.0177
2012-04-18 | 1 | Shoulder | 74.3795 | 2860.9283
2012-04-19 | 1 | Shoulder | 67.3622 | 2582.9999
2012-04-20 | 1 | Shoulder | 73.0862 | 2624.2413
2012-04-21 | 0 | Shoulder | 79.0179 | 2752.0165
2012-04-22 | 0 | Shoulder | 69.1927 | 2459.2525
2012-04-23 | 1 | Shoulder | 60.8942 | 2526.9622
2012-04-24 | 1 | Shoulder | 67.8972 | 2659.3014
2012-04-25 | 1 | Shoulder | 77.8007 | 2605.2645
2012-04-26 | 1 | Shoulder | 85.5631 | 3045.6626
2012-04-27 | 1 | Shoulder | 84.5072 | 3200.8294
2012-04-28 | 0 | Shoulder | 80.3214 | 3067.6939
2012-04-29 | 0 | Shoulder | 84.685 | 3103.7691
2012-04-30 | 1 | Shoulder | 82.4446 | 3233.209
2012-05-01 | 1 | Shoulder | 84.7882 | 3230.0771
2012-05-02 | 1 | Shoulder | 85.8491 | 3257.249
2012-05-03 | 1 | Shoulder | 85.8425 | 3211.7514
2012-05-04 | 1 | Shoulder | 85.4736 | 3218.0932
2012-05-05 | 0 | Shoulder | 91.2275 | 3698.5469
2012-05-06 | 0 | Shoulder | 80.6105 | 3295.5693
2012-05-07 | 1 | Shoulder | 80.3871 | 2972.251
2012-05-08 | 1 | Shoulder | 80.1869 | 3014.0415
2012-05-09 | 1 | Shoulder | 77.6433 | 2783.9403
2012-05-10 | 1 | Shoulder | 78.0383 | 2878.9925
2012-05-11 | 1 | Shoulder | 78.5211 | 2877.9039
2012-05-12 | 0 | Shoulder | 78.3849 | 2842.2086
2012-05-13 | 0 | Shoulder | 74.2763 | 2675.9419
2012-05-14 | 1 | Shoulder | 77.8461 | 2929.8272
2012-05-15 | 1 | Shoulder | 85.3146 | 3206.5909
2012-05-16 | 1 | Shoulder | 79.986 | 3213.5372
2012-05-17 | 1 | Shoulder | 76.7087 | 2839.6527
2012-05-18 | 1 | Shoulder | 73.7038 | 2637.4887
2012-05-19 | 0 | Shoulder | 76.7474 | 2779.2804
2012-05-20 | 0 | Shoulder | 82.5846 | 2856.1311
2012-05-21 | 1 | Shoulder | 82.9277 | 2960.2261
2012-05-22 | 1 | Shoulder | 83.1766 | 3121.1501
2012-05-23 | 1 | Shoulder | 83.8096 | 3218.5915
2012-05-24 | 1 | Shoulder | 86.8699 | 3329.9616
2012-05-25 | 1 | Shoulder | 88.3287 | 3513.272
2012-05-26 | 0 | Shoulder | 89.6177 | 3662.8999
2012-05-27 | 0 | Shoulder | 87.4507 | 3507.2546
2012-05-28 | 1 | Shoulder | 85.5662 | 3449.9262
2012-05-29 | 1 | Shoulder | 82.2174 | 3409.4107
2012-05-30 | 1 | Shoulder | 87.6377 | 3627.4454
2012-05-31 | 1 | Shoulder | 88.4929 | 3721.0907
2012-06-01 | 1 | Summer | 85.6351 | 3684.8693
2012-06-02 | 0 | Summer | 81.6243 | 3424.4492
2012-06-03 | 0 | Summer | 85.5178 | 3345.1159
2012-06-04 | 1 | Summer | 80.929 | 3562.7866
2012-06-05 | 1 | Summer | 72.1675 | 2800.449
2012-06-06 | 1 | Summer | 76.2921 | 2971.7244
2012-06-07 | 1 | Summer | 79.2948 | 3491.8479
2012-06-08 | 1 | Summer | 83.5291 | 3063.3656
2012-06-09 | 0 | Summer | 84.3626 | 3459.6161
2012-06-10 | 0 | Summer | 80.6563 | 3223.6064
2012-06-11 | 1 | Summer | 79.9646 | 3547.3756
2012-06-12 | 1 | Summer | 81.1029 | 3748.582
2012-06-13 | 1 | Summer | 87.7401 | 3849.7655
2012-06-14 | 1 | Summer | 84.8617 | 3675.5522
2012-06-15 | 1 | Summer | 83.3114 | 3292.9281
2012-06-16 | 0 | Summer | 82.573 | 3362.1962
2012-06-17 | 0 | Summer | 82.5211 | 2939.7753
2012-06-18 | 1 | Summer | 84.7459 | 2901.0615
2012-06-19 | 1 | Summer | 86.6446 | 3466.1854
2012-06-20 | 1 | Summer | 87.629 | 3725.1516
2012-06-21 | 1 | Summer | 88.9578 | 3865.1829
2012-06-22 | 1 | Summer | 89.9667 | 3862.3068
2012-06-23 | 0 | Summer | 90.3231 | 3961.7839
2012-06-24 | 0 | Summer | 87.7514 | 3770.8392
2012-06-25 | 1 | Summer | 85.6008 | 3847.5464
2012-06-26 | 1 | Summer | 79.1149 | 3384.8924
2012-06-27 | 1 | Summer | 87.4112 | 3607.382
2012-06-28 | 1 | Summer | 93.7834 | 3793.9777
2012-06-29 | 1 | Summer | 101.1707 | 4673.563
2012-06-30 | 0 | Summer | 100.56 | 4567.8785
2012-07-01 | 0 | Summer | 100.0119 | 4350.0598
2012-07-02 | 1 | Summer | 92.0202 | 4227.3133
2012-07-03 | 1 | Summer | 97.4964 | 4394.8149
2012-07-04 | 1 | Summer | 95.0597 | 4254.9188
2012-07-05 | 1 | Summer | 96.801 | 4314.8366
2012-07-06 | 1 | Summer | 93.2671 | 4346.7191
2012-07-07 | 0 | Summer | 95.6926 | 4374.0956
2012-07-08 | 0 | Summer | 97.6519 | 4275.1165
2012-07-09 | 1 | Summer | 98.1113 | 4570.5363
2012-07-10 | 1 | Summer | 88.1442 | 4269.3044
2012-07-11 | 1 | Summer | 86.1912 | 3739.0588
2012-07-12 | 1 | Summer | 85.4362 | 3531.5807
2012-07-13 | 1 | Summer | 85.545 | 3479.8872
2012-07-14 | 0 | Summer | 89.9854 | 3957.8243
2012-07-15 | 0 | Summer | 88.3561 | 4119.8739
2012-07-16 | 1 | Summer | 89.9546 | 4212.7335
2012-07-17 | 1 | Summer | 90.67 | 4200.9844
2012-07-18 | 1 | Summer | 91.241 | 4274.0902
2012-07-19 | 1 | Summer | 90.9877 | 4262.461
2012-07-20 | 1 | Summer | 91.3994 | 4192.7864
2012-07-21 | 0 | Summer | 88.463 | 3979.4047
2012-07-22 | 0 | Summer | 93.378 | 4256.1335
2012-07-23 | 1 | Summer | 92.4183 | 4253.582
2012-07-24 | 1 | Summer | 96.6317 | 4278.2296
2012-07-25 | 1 | Summer | 91.0514 | 4292.3475
2012-07-26 | 1 | Summer | 97.6412 | 4473.8465
2012-07-27 | 1 | Summer | 95.7234 | 4411.7033
2012-07-28 | 0 | Summer | 91.589 | 4208.0999
2012-07-29 | 0 | Summer | 91.8896 | 4149.8172
2012-07-30 | 1 | Summer | 87.518 | 3803.9879
2012-07-31 | 1 | Summer | 85.8388 | 3620.5772
2012-08-01 | 1 | Summer | 89.23 | 4102.3944
2012-08-02 | 1 | Summer | 92.4091 | 4233.1413
2012-08-03 | 1 | Summer | 90.0794 | 4192.1432
2012-08-04 | 0 | Summer | 90.0068 | 4147.3986
2012-08-05 | 0 | Summer | 87.6693 | 3848.4577
2012-08-06 | 1 | Summer | 88.0799 | 3824.4361
2012-08-07 | 1 | Summer | 85.1262 | 3755.0231
2012-08-08 | 1 | Summer | 86.737 | 3843.0483
2012-08-09 | 1 | Summer | 88.6549 | 3826.4849
2012-08-10 | 1 | Summer | 84.1861 | 3562.447
2012-08-11 | 0 | Summer | 81.8681 | 3358.6429
2012-08-12 | 0 | Summer | 87.6909 | 3788.7782
2012-08-13 | 1 | Summer | 89.4221 | 3971.8134
2012-08-14 | 1 | Summer | 89.2194 | 3967.7629
2012-08-15 | 1 | Summer | 89.162 | 4089.7825
2012-08-16 | 1 | Summer | 88.8347 | 3937.9317
2012-08-17 | 1 | Summer | 88.9762 | 3807.0549
2012-08-18 | 0 | Summer | 87.6486 | 3879.9217
2012-08-19 | 0 | Summer | 81.1625 | 3385.3552
2012-08-20 | 1 | Summer | 84.3476 | 3459.7783
2012-08-21 | 1 | Summer | 83.1189 | 3761.9416
2012-08-22 | 1 | Summer | 84.4854 | 3474.7289
2012-08-23 | 1 | Summer | 82.1545 | 3509.0865
2012-08-24 | 1 | Summer | 81.7762 | 3573.3193
2012-08-25 | 0 | Summer | 84.7291 | 3492.9892
2012-08-26 | 0 | Summer | 87.083 | 3677.2092
2012-08-27 | 1 | Summer | 85.6129 | 3627.9589
2012-08-28 | 1 | Summer | 82.2144 | 3467.0154
2012-08-29 | 1 | Summer | 85.4204 | 3647.2722
2012-08-30 | 1 | Summer | 82.3196 | 3555.9215
2012-08-31 | 1 | Summer | 89.7669 | 4051.9184
2012-09-01 | 0 | Summer | 92.5599 | 4123.9223
2012-09-02 | 0 | Summer | 92.6662 | 4144.0536
2012-09-03 | 1 | Summer | 87.6987 | 3725.4367
2012-09-04 | 1 | Summer | 88.4553 | 3938.3598
2012-09-05 | 1 | Summer | 87.7932 | 4002.3337
2012-09-06 | 1 | Summer | 88.2047 | 4016.4174
2012-09-07 | 1 | Summer | 88.7474 | 3924.0453
2012-09-08 | 0 | Summer | 88.6398 | 3828.8485
2012-09-09 | 0 | Summer | 81.4243 | 3357.216
2012-09-10 | 1 | Summer | 82.2034 | 3309.8401
2012-09-11 | 1 | Summer | 81.8258 | 3005.7864
2012-09-12 | 1 | Summer | 80.9754 | 3122.2005
2012-09-13 | 1 | Summer | 81.6929 | 3013.3742
2012-09-14 | 1 | Summer | 83.9516 | 2780.9831
2012-09-15 | 0 | Summer | 85.4646 | 3414.3093
2012-09-16 | 0 | Summer | 84.5327 | 3417.5738
2012-09-17 | 1 | Summer | 85.9887 | 3615.2418
2012-09-18 | 1 | Summer | 80.7888 | 3441.7577
2012-09-19 | 1 | Summer | 77.5975 | 3212.5279
2012-09-20 | 1 | Summer | 78.6184 | 3378.0595
2012-09-21 | 1 | Summer | 82.0051 | 3451.6184
2012-09-22 | 0 | Summer | 85.8371 | 3649.605
2012-09-23 | 0 | Summer | 82.0316 | 3573.2641
2012-09-24 | 1 | Summer | 77.8501 | 3198.7248
2012-09-25 | 1 | Summer | 79.4157 | 2690.7506
2012-09-26 | 1 | Summer | 83.6278 | 3207.4664
2012-09-27 | 1 | Summer | 84.5419 | 3102.7019
2012-09-28 | 1 | Summer | 85.4057 | 3683.8221
2012-09-29 | 0 | Summer | 81.6804 | 3363.3457
2012-09-30 | 0 | Summer | 72.1086 | 2846.935
2012-10-01 | 1 | Shoulder | 79.081 | 2965.0969
2012-10-02 | 1 | Shoulder | 85.4005 | 3316.5067
2012-10-03 | 1 | Shoulder | 81.4747 | 3495.4553
2012-10-04 | 1 | Shoulder | 80.3893 | 3207.5679
2012-10-05 | 1 | Shoulder | 81.7253 | 3261.9803
2012-10-06 | 0 | Shoulder | 84.8706 | 3068.9288
2012-10-07 | 0 | Shoulder | 82.3755 | 3103.66
2012-10-08 | 1 | Shoulder | 62.0206 | 2559.0054
2012-10-09 | 1 | Shoulder | 60.3687 | 2584.3815
2012-10-10 | 1 | Shoulder | 75.1107 | 2703.4132
2012-10-11 | 1 | Shoulder | 72.5999 | 2531.7339
2012-10-12 | 1 | Shoulder | 79.4227 | 2467.0455
2012-10-13 | 0 | Shoulder | 73.6224 | 2529.3463
2012-10-14 | 0 | Shoulder | 79.7034 | 2533.5284
2012-10-15 | 1 | Shoulder | 79.5973 | 2876.952
2012-10-16 | 1 | Shoulder | 72.2844 | 2621.0357
2012-10-17 | 1 | Shoulder | 72.5803 | 2570.3805
2012-10-18 | 1 | Shoulder | 78.8655 | 2586.4168
2012-10-19 | 1 | Shoulder | 77.4368 | 2592.8646
2012-10-20 | 0 | Shoulder | 75.7985 | 2391.7881
2012-10-21 | 0 | Shoulder | 72.9356 | 2464.047
2012-10-22 | 1 | Shoulder | 75.8235 | 2624.129
2012-10-23 | 1 | Shoulder | 77.9002 | 2575.7061
2012-10-24 | 1 | Shoulder | 81.1414 | 2667.9147
2012-10-25 | 1 | Shoulder | 82.1809 | 2786.7094
2012-10-26 | 1 | Shoulder | 76.9637 | 2596.7225
2012-10-27 | 0 | Shoulder | 71.0078 | 2620.683
2012-10-28 | 0 | Shoulder | 73.6279 | 2574.7994
2012-10-29 | 1 | Shoulder | 61.6652 | 2679.9054
2012-10-30 | 1 | Shoulder | 59.5123 | 2754.9436
2012-10-31 | 1 | Shoulder | 65.648 | 2847.8646
2012-11-01 | 1 | Winter | 37.0674 | 2928.9992
2012-11-02 | 1 | Winter | 38.0012 | 3017.0526
2012-11-03 | 0 | Winter | 41.6174 | 2752.1806
2012-11-04 | 0 | Winter | 51.3425 | 2519.3055
2012-11-05 | 1 | Winter | 47.8973 | 2777.9026
2012-11-06 | 1 | Winter | 43.5456 | 2931.2432
2012-11-07 | 1 | Winter | 38.8872 | 3157.0017
2012-11-08 | 1 | Winter | 35.8509 | 3141.9147
2012-11-09 | 1 | Winter | 34.3756 | 2995.9432
2012-11-10 | 0 | Winter | 36.4113 | 3018.7907
2012-11-11 | 0 | Winter | 42.714 | 2927.0599
2012-11-12 | 1 | Winter | 55.6884 | 2690.7154
2012-11-13 | 1 | Winter | 51.6701 | 2867.3666
2012-11-14 | 1 | Winter | 46.4725 | 3091.389
2012-11-15 | 1 | Winter | 43.7466 | 3023.5028
2012-11-16 | 1 | Winter | 45.3943 | 2877.6515
2012-11-17 | 0 | Winter | 40.9014 | 2905.2666
2012-11-18 | 0 | Winter | 50.1487 | 2879.2475
2012-11-19 | 1 | Winter | 52.9522 | 2718.9939
2012-11-20 | 1 | Winter | 46.5633 | 2991.7003
2012-11-21 | 1 | Winter | 40.0317 | 2951.7482
2012-11-22 | 1 | Winter | 36.5996 | 3302.362
2012-11-23 | 1 | Winter | 32.4913 | 3472.3922
2012-11-24 | 0 | Winter | 38.9624 | 2936.1343
2012-11-25 | 0 | Winter | 28.0911 | 3593.3324
2012-11-26 | 1 | Winter | 32.745 | 4183.1723
2012-11-27 | 1 | Winter | 42.7123 | 2964.6647
2012-11-28 | 1 | Winter | 36.3825 | 3000.0605
2012-11-29 | 1 | Winter | 30.8428 | 3571.2346
2012-11-30 | 1 | Winter | 33.1097 | 3311.8085
2012-12-01 | 0 | Winter | 44.9137 | 2939.6021
2012-12-02 | 0 | Winter | 47.1257 | 2813.5665
2012-12-03 | 1 | Winter | 48.3705 | 2761.9358
2012-12-04 | 1 | Winter | 52.2088 | 2616.8544
2012-12-05 | 1 | Winter | 53.2311 | 2614.0026
2012-12-06 | 1 | Winter | 51.5299 | 2859.2664
2012-12-07 | 1 | Winter | 50.7461 | 2865.4712
2012-12-08 | 0 | Winter | 51.2651 | 2708.2299
2012-12-09 | 0 | Winter | 52.975 | 2538.8733
2012-12-10 | 1 | Winter | 60.7337 | 2607.1577
2012-12-11 | 1 | Winter | 58.5854 | 2509.8387
2012-12-12 | 1 | Winter | 44.1352 | 2818.2436
2012-12-13 | 1 | Winter | 42.2081 | 3388.9093
2012-12-14 | 1 | Winter | 36.5626 | 3508.0095
2012-12-15 | 0 | Winter | 39.0983 | 3396.3966
2012-12-16 | 0 | Winter | 54.8461 | 2663.089
2012-12-17 | 1 | Winter | 59.3478 | 2450.3916
2012-12-18 | 1 | Winter | 44.9809 | 2715.2582
2012-12-19 | 1 | Winter | 40.1826 | 3153.3414
2012-12-20 | 1 | Winter | 39.6405 | 3270.5402
2012-12-21 | 1 | Winter | 41.4491 | 3265.2972
2012-12-22 | 0 | Winter | 34.1304 | 3478.6015
2012-12-23 | 0 | Winter | 29.6016 | 3786.3739
2012-12-24 | 1 | Winter | 43.1695 | 3098.1263
2012-12-25 | 1 | Winter | 50.7049 | 2793.2395
2012-12-26 | 1 | Winter | 43.1851 | 2772.6272
2012-12-27 | 1 | Winter | 36.0447 | 3286.0994
2012-12-28 | 1 | Winter | 33.3118 | 3736.3085
2012-12-29 | 0 | Winter | 43.4033 | 3051.2161
2012-12-30 | 0 | Winter | 29.9845 | 3683.7599
2013-01-01 | 1 | Winter | 49.1576 | 3255.0473
2013-01-02 | 1 | Winter | 50.2126 | 2685.3587
2013-01-03 | 1 | Winter | 42.577 | 3100.215
2013-01-04 | 1 | Winter | 34.093 | 3552.8553
2013-01-05 | 0 | Winter | 28.8627 | 3992.941
2013-01-06 | 0 | Winter | 43.9999 | 3368.0839
2013-01-07 | 1 | Winter | 35.5345 | 3567.8924
2013-01-08 | 1 | Winter | 39.1813 | 3404.6967
2013-01-09 | 1 | Winter | 47.9733 | 2928.3946
2013-01-10 | 1 | Winter | 52.3255 | 2610.7294
2013-01-11 | 1 | Winter | 55.6133 | 2552.1157
2013-01-12 | 0 | Winter | 58.3014 | 2621.8625
2013-01-13 | 0 | Winter | 55.868 | 2487.237
2013-01-14 | 1 | Winter | 59.98 | 2579.4537
2013-01-15 | 1 | Winter | 59.4166 | 2431.2866
2013-01-16 | 1 | Winter | 61.5721 | 2626.592
2013-01-17 | 1 | Winter | 45.2884 | 2779.3649
2013-01-18 | 1 | Winter | 36.6024 | 3256.1116
2013-01-19 | 0 | Winter | 31.7327 | 3832.2343
2013-01-20 | 0 | Winter | 39.5493 | 3277.5436
2013-01-21 | 1 | Winter | 35.2476 | 3485.7247
2013-01-22 | 1 | Winter | 35.3753 | 3338.8988
2013-01-23 | 1 | Winter | 28.6232 | 4009.0249
2013-01-24 | 1 | Winter | 33.8102 | 3418.5779
2013-01-25 | 1 | Winter | 27.7305 | 4288.2063
2013-01-26 | 0 | Winter | 36.9607 | 3960.8642
2013-01-27 | 0 | Winter | 32.4317 | 3736.3439
2013-01-28 | 1 | Winter | 39.2092 | 3650.2634
2013-01-29 | 1 | Winter | 41.6662 | 3058.7701
2013-01-30 | 1 | Winter | 62.6005 | 2633.8298
2013-01-31 | 1 | Winter | 43.0931 | 3048.6936
2013-02-01 | 1 | Winter | 31.4534 | 3302.1777
2013-02-02 | 0 | Winter | 24.6106 | 4662.118
2013-02-03 | 0 | Winter | 41.6835 | 3437.066
2013-02-04 | 1 | Winter | 30.0502 | 3666.6542
2013-02-05 | 1 | Winter | 38.4678 | 3500.3539
2013-02-06 | 1 | Winter | 45.0335 | 3084.9467
2013-02-07 | 1 | Winter | 43.4115 | 3150.394
2013-02-08 | 1 | Winter | 46.9823 | 2954.8049
2013-02-09 | 0 | Winter | 35.0135 | 3331.9095
2013-02-10 | 0 | Winter | 34.362 | 3235.423
2013-02-11 | 1 | Winter | 55.2908 | 2425.0728
2013-02-12 | 1 | Winter | 53.3365 | 2744.2771
2013-02-13 | 1 | Winter | 49.7659 | 2719.7054
2013-02-14 | 1 | Winter | 39.5975 | 3209.4446
2013-02-15 | 1 | Winter | 32.6681 | 3679.8444
2013-02-16 | 0 | Winter | 35.223 | 3483.5027
2013-02-17 | 0 | Winter | 27.3305 | 4174.9028
2013-02-18 | 1 | Winter | 24.7824 | 4564.8607
2013-02-19 | 1 | Winter | 37.302 | 3791.8046
2013-02-20 | 1 | Winter | 32.6801 | 3549.1342
2013-02-21 | 1 | Winter | 35.4653 | 3554.8369
2013-02-22 | 1 | Winter | 44.1618 | 3011.8806
2013-02-23 | 0 | Winter | 42.1218 | 3428.2559
2013-02-24 | 0 | Winter | 47.0497 | 2925.3297
2013-02-25 | 1 | Winter | 42.4885 | 3088.6235
2013-02-26 | 1 | Winter | 43.1902 | 3295.8993
2013-02-27 | 1 | Winter | 44.3032 | 2971.1129
2013-02-28 | 1 | Winter | 42.3021 | 3079.045
2013-03-01 | 1 | Winter | 35.1704 | 3380.4931
2013-03-02 | 0 | Winter | 35.5326 | 3404.2231
2013-03-03 | 0 | Winter | 34.1955 | 3433.6755
2013-03-04 | 1 | Winter | 26.8868 | 3979.8674
2013-03-05 | 1 | Winter | 38.7324 | 3370.427
2013-03-06 | 1 | Winter | 41.0332 | 3148.5916
2013-03-07 | 1 | Winter | 32.8713 | 3524.0453
2013-03-08 | 1 | Winter | 33.1168 | 3630.0994
2013-03-09 | 0 | Winter | 34.0472 | 3721.2347
2013-03-10 | 0 | Winter | 35.7527 | 3479.4649
2013-03-11 | 1 | Winter | 47.2069 | 2888.8126
2013-03-12 | 1 | Winter | 56.563 | 2611.6206
2013-03-13 | 1 | Winter | 41.8234 | 2765.8925
2013-03-14 | 1 | Winter | 35.3483 | 3214.2253
2013-03-15 | 1 | Winter | 32.7386 | 3454.6423
2013-03-16 | 0 | Winter | 57.666 | 2539.3274
2013-03-17 | 0 | Winter | 56.623 | 2480.6465
2013-03-18 | 1 | Winter | 52.5347 | 2542.5803
2013-03-19 | 1 | Winter | 51.6882 | 2692.9025
2013-03-20 | 1 | Winter | 42.3511 | 2777.9086
2013-03-21 | 1 | Winter | 38.5591 | 3079.3078
2013-03-22 | 1 | Winter | 33.2665 | 3237.3995
2013-03-23 | 0 | Winter | 40.9978 | 2857.1639
2013-03-24 | 0 | Winter | 46.2668 | 2946.6247
2013-03-25 | 1 | Winter | 41.6916 | 3064.9284
2013-03-26 | 1 | Winter | 33.5324 | 3491.8754
2013-03-27 | 1 | Winter | 32.4816 | 3917.5996
2013-03-28 | 1 | Winter | 32.3072 | 3755.0064
2013-03-29 | 1 | Winter | 32.8801 | 3689.9448
2013-03-30 | 0 | Winter | 51.2441 | 2538.4374
2013-03-31 | 0 | Winter | 56.8351 | 2503.9584
2013-04-01 | 1 | Shoulder | 74.7542 | 2503.1319
2013-04-02 | 1 | Shoulder | 66.683 | 2491.5278
2013-04-03 | 1 | Shoulder | 63.7726 | 2689.7251
2013-04-04 | 1 | Shoulder | 53.1227 | 2945.4596
2013-04-05 | 1 | Shoulder | 59.8256 | 3243.5684
2013-04-06 | 0 | Shoulder | 69.9817 | 2906.2478
2013-04-07 | 0 | Shoulder | 73.5965 | 2631.5623
2013-04-08 | 1 | Shoulder | 79.2384 | 2664.673
2013-04-09 | 1 | Shoulder | 81.9251 | 2918.2758
2013-04-10 | 1 | Shoulder | 82.0787 | 3016.2926
2013-04-11 | 1 | Shoulder | 81.786 | 3031.2999
2013-04-12 | 1 | Shoulder | 79.045 | 2988.5986
2013-04-13 | 0 | Shoulder | 75.1659 | 2699.4735
2013-04-14 | 0 | Shoulder | 73.3826 | 2516.9314
2013-04-15 | 1 | Shoulder | 73.2714 | 2529.9215
2013-04-16 | 1 | Shoulder | 78.8359 | 2858.9521
2013-04-17 | 1 | Shoulder | 81.6965 | 2945.3889
2013-04-18 | 1 | Shoulder | 79.9606 | 2919.7731
2013-04-19 | 1 | Shoulder | 82.643 | 3150.9057
2013-04-20 | 0 | Shoulder | 64.0997 | 2413.9836
2013-04-21 | 0 | Shoulder | 69.2695 | 2611.1744
2013-04-22 | 1 | Shoulder | 68.9888 | 2586.6683
2013-04-23 | 1 | Shoulder | 70.1074 | 2589.085
2013-04-24 | 1 | Shoulder | 78.178 | 2605.9977
2013-04-25 | 1 | Shoulder | 76.5503 | 2862.4441
2013-04-26 | 1 | Shoulder | 73.4762 | 2556.356
2013-04-27 | 0 | Shoulder | 71.0309 | 2493.9932
2013-04-28 | 0 | Shoulder | 71.7103 | 2544.4228
2013-04-29 | 1 | Shoulder | 73.0138 | 2536.6442
2013-04-30 | 1 | Shoulder | 74.6823 | 2694.7076
2013-05-01 | 1 | Shoulder | 70.6512 | 2558.6156
2013-05-02 | 1 | Shoulder | 70.9614 | 2553.6959
2013-05-03 | 1 | Shoulder | 67.9103 | 2611.665
2013-05-04 | 0 | Shoulder | 66.6024 | 2425.4966
2013-05-05 | 0 | Shoulder | 68.2635 | 2450.6936
2013-05-06 | 1 | Shoulder | 72.3432 | 2511.1333
2013-05-07 | 1 | Shoulder | 68.9594 | 2494.0414
2013-05-08 | 1 | Shoulder | 77.6081 | 2596.566
2013-05-09 | 1 | Shoulder | 82.8054 | 3010.9151
2013-05-10 | 1 | Shoulder | 84.3247 | 3189.9199
2013-05-11 | 0 | Shoulder | 81.7352 | 3223.3984
2013-05-12 | 0 | Shoulder | 80.825 | 3054.9993
2013-05-13 | 1 | Shoulder | 72.6996 | 2630.4354
2013-05-14 | 1 | Shoulder | 74.8191 | 2686.9099
2013-05-15 | 1 | Shoulder | 86.7179 | 2892.0106
2013-05-16 | 1 | Shoulder | 84.6312 | 3151.0744
2013-05-17 | 1 | Shoulder | 85.8455 | 3353.7195
2013-05-18 | 0 | Shoulder | 80.5626 | 3137.1776
2013-05-19 | 0 | Shoulder | 78.6253 | 2972.6563
2013-05-20 | 1 | Shoulder | 78.9552 | 3077.5393
2013-05-21 | 1 | Shoulder | 79.2133 | 3083.7146
2013-05-22 | 1 | Shoulder | 82.2085 | 3270.4125
2013-05-23 | 1 | Shoulder | 83.3521 | 3231.0001
2013-05-24 | 1 | Shoulder | 81.0799 | 3270.973
2013-05-25 | 0 | Shoulder | 77.8737 | 2853.7656
2013-05-26 | 0 | Shoulder | 78.4854 | 2780.4939
2013-05-27 | 1 | Shoulder | 82.2032 | 2852.4004
2013-05-28 | 1 | Shoulder | 83.4353 | 2974.1988
2013-05-29 | 1 | Shoulder | 83.6728 | 3056.1688
2013-05-30 | 1 | Shoulder | 85.2495 | 3205.1803
2013-05-31 | 1 | Shoulder | 85.6078 | 3413.8362
2013-06-01 | 0 | Summer | 86.6476 | 3747.7621
2013-06-02 | 0 | Summer | 86.4716 | 3674.4441
2013-06-03 | 1 | Summer | 81.9367 | 3505.9953
2013-06-04 | 1 | Summer | 83.945 | 3629.8667
2013-06-05 | 1 | Summer | 80.5732 | 3397.9637
2013-06-06 | 1 | Summer | 79.5085 | 3405.7925
2013-06-07 | 1 | Summer | 84.0707 | 3780.8446
2013-06-08 | 0 | Summer | 85.2134 | 3800.6086
2013-06-09 | 0 | Summer | 82.4337 | 3566.1256
2013-06-10 | 1 | Summer | 82.11 | 3375.3884
2013-06-11 | 1 | Summer | 88.5577 | 3815.9376
2013-06-12 | 1 | Summer | 92.924 | 4031.1215
2013-06-13 | 1 | Summer | 94.5528 | 4567.4575
2013-06-14 | 1 | Summer | 85.616 | 4034.4022
2013-06-15 | 0 | Summer | 84.1869 | 3711.0234
2013-06-16 | 0 | Summer | 85.1569 | 3701.4938
2013-06-17 | 1 | Summer | 87.0479 | 3883.087
2013-06-18 | 1 | Summer | 88.2543 | 3863.2066
2013-06-19 | 1 | Summer | 80.6309 | 3512.8646
2013-06-20 | 1 | Summer | 84.5494 | 3675.068
2013-06-21 | 1 | Summer | 85.3816 | 3788.7956
2013-06-22 | 0 | Summer | 84.3302 | 3665.4283
2013-06-23 | 0 | Summer | 84.5398 | 3485.2044
2013-06-24 | 1 | Summer | 85.7444 | 3609.6618
2013-06-25 | 1 | Summer | 87.7309 | 3823.6864
2013-06-26 | 1 | Summer | 86.7231 | 3867.0607
2013-06-27 | 1 | Summer | 89.477 | 4152.6337
2013-06-28 | 1 | Summer | 90.9954 | 4181.7486
2013-06-29 | 0 | Summer | 86.8932 | 3896.9975
2013-06-30 | 0 | Summer | 83.7544 | 3696.2667
2013-07-01 | 1 | Summer | 82.1951 | 3445.3062
2013-07-02 | 1 | Summer | 78.8083 | 3502.7282
2013-07-03 | 1 | Summer | 82.2408 | 3614.2892
2013-07-04 | 1 | Summer | 85.6769 | 3799.2584
2013-07-05 | 1 | Summer | 85.6464 | 3808.9955
2013-07-06 | 0 | Summer | 86.1944 | 3747.9299
2013-07-07 | 0 | Summer | 88.2136 | 3925.4113
2013-07-08 | 1 | Summer | 86.8833 | 3844.2181
2013-07-09 | 1 | Summer | 89.0142 | 3952.4222
2013-07-10 | 1 | Summer | 87.8121 | 3907.3722
2013-07-11 | 1 | Summer | 88.3992 | 3937.7885
2013-07-12 | 1 | Summer | 81.0023 | 3491.2282
2013-07-13 | 0 | Summer | 82.4822 | 3514.7108
2013-07-14 | 0 | Summer | 85.5903 | 3681.6503
2013-07-15 | 1 | Summer | 85.5735 | 3837.9062
2013-07-16 | 1 | Summer | 89.0635 | 4037.9979
2013-07-17 | 1 | Summer | 91.4973 | 4133.9217
2013-07-18 | 1 | Summer | 89.193 | 3916.9393
2013-07-19 | 1 | Summer | 88.4446 | 4113.5509
2013-07-20 | 0 | Summer | 86.1998 | 3965.9463
2013-07-21 | 0 | Summer | 85.1538 | 3518.2977
2013-07-22 | 1 | Summer | 87.4346 | 3977.2071
2013-07-23 | 1 | Summer | 89.8151 | 4173.538
2013-07-24 | 1 | Summer | 86.2057 | 3839.2156
2013-07-25 | 1 | Summer | 87.8388 | 3927.0042
2013-07-26 | 1 | Summer | 87.0911 | 3945.2158
2013-07-27 | 0 | Summer | 85.625 | 3704.6712
2013-07-28 | 0 | Summer | 88.3938 | 3792.4874
2013-07-29 | 1 | Summer | 88.1574 | 3909.179
2013-07-30 | 1 | Summer | 86.9214 | 3845.5492
2013-07-31 | 1 | Summer | 84.4063 | 3720.2955
2013-08-01 | 1 | Summer | 83.91 | 3390.7239
2013-08-02 | 1 | Summer | 86.9286 | 3747.182
2013-08-03 | 0 | Summer | 89.8139 | 4208.0046
2013-08-04 | 0 | Summer | 90.6763 | 4110.6432
2013-08-05 | 1 | Summer | 86.3997 | 3928.923
2013-08-06 | 1 | Summer | 81.9783 | 3281.5772
2013-08-07 | 1 | Summer | 85.5726 | 3487.9648
2013-08-08 | 1 | Summer | 88.3007 | 4107.2489
2013-08-09 | 1 | Summer | 90.1936 | 4426.1575
2013-08-10 | 0 | Summer | 91.9145 | 4224.9996
2013-08-11 | 0 | Summer | 93.5364 | 4347.2226
2013-08-12 | 1 | Summer | 93.7045 | 4375.7118
2013-08-13 | 1 | Summer | 92.6858 | 4501.7452
2013-08-14 | 1 | Summer | 81.6175 | 3727.7426
2013-08-15 | 1 | Summer | 72.0492 | 2917.0333
2013-08-16 | 1 | Summer | 71.4381 | 2628.8998
2013-08-17 | 0 | Summer | 74.802 | 2399.2613
2013-08-18 | 0 | Summer | 85.458 | 3455.0852
2013-08-19 | 1 | Summer | 80.2809 | 3397.3462
2013-08-20 | 1 | Summer | 84.8167 | 3702.1022
2013-08-21 | 1 | Summer | 86.4701 | 3914.6978
2013-08-22 | 1 | Summer | 88.9053 | 4081.8026
2013-08-23 | 1 | Summer | 90.7856 | 4090.0677
2013-08-24 | 0 | Summer | 83.1366 | 3468.3318
2013-08-25 | 0 | Summer | 83.3353 | 3594.0409
2013-08-26 | 1 | Summer | 83.5192 | 3584.3782
2013-08-27 | 1 | Summer | 86.8012 | 3548.6855
2013-08-28 | 1 | Summer | 89.4645 | 3910.2558
2013-08-29 | 1 | Summer | 92.7172 | 4084.4321
2013-08-30 | 1 | Summer | 85.2514 | 3565.7164
2013-08-31 | 0 | Summer | 86.9685 | 3835.7517
2013-09-01 | 0 | Summer | 90.9333 | 4164.0954
2013-09-02 | 1 | Summer | 90.1007 | 4145.6258
2013-09-03 | 1 | Summer | 88.9735 | 4131.7832
2013-09-04 | 1 | Summer | 90.5694 | 4134.2956
2013-09-05 | 1 | Summer | 90.5444 | 4206.3178
2013-09-06 | 1 | Summer | 87.6177 | 4008.9006
2013-09-07 | 0 | Summer | 86.2284 | 3875.6885
2013-09-08 | 0 | Summer | 89.3938 | 4012.647
2013-09-09 | 1 | Summer | 89.5353 | 3929.7277
2013-09-10 | 1 | Summer | 89.6625 | 3884.4059
2013-09-11 | 1 | Summer | 88.3038 | 3814.0347
2013-09-12 | 1 | Summer | 90.3659 | 3912.3766
2013-09-13 | 1 | Summer | 89.8287 | 3967.5882
2013-09-14 | 0 | Summer | 83.2517 | 3458.2497
2013-09-15 | 0 | Summer | 86.3281 | 3702.206
2013-09-16 | 1 | Summer | 89.3603 | 3971.7397
2013-09-17 | 1 | Summer | 80.2133 | 3279.4192
2013-09-18 | 1 | Summer | 79.3416 | 3006.8999
2013-09-19 | 1 | Summer | 82.4795 | 3053.2735
2013-09-20 | 1 | Summer | 84.8051 | 3355.1548
2013-09-21 | 0 | Summer | 84.0062 | 2910.6679
2013-09-22 | 0 | Summer | 79.3423 | 2925.5233
2013-09-23 | 1 | Summer | 79.394 | 3070.6336
2013-09-24 | 1 | Summer | 78.4523 | 2804.949
2013-09-25 | 1 | Summer | 76.9264 | 3094.0892
2013-09-26 | 1 | Summer | 78.6083 | 2956.2237
2013-09-27 | 1 | Summer | 78.8544 | 3189.1071
2013-09-28 | 0 | Summer | 77.5835 | 2577.6091
2013-09-29 | 0 | Summer | 77.3573 | 2662.3352
2013-09-30 | 1 | Summer | 76.4967 | 2731.0111
2013-10-01 | 1 | Shoulder | 82.3928 | 2820.6326
2013-10-02 | 1 | Shoulder | 84.8042 | 2906.7746
2013-10-03 | 1 | Shoulder | 83.9083 | 2968.6984
2013-10-04 | 1 | Shoulder | 86.4586 | 3075.2094
2013-10-05 | 0 | Shoulder | 86.5163 | 3221.2653
2013-10-06 | 0 | Shoulder | 84.3787 | 3159.5758
2013-10-07 | 1 | Shoulder | 78.6711 | 3197.7537
2013-10-08 | 1 | Shoulder | 71.0824 | 2612.7182
2013-10-09 | 1 | Shoulder | 73.9344 | 2817.4559
2013-10-10 | 1 | Shoulder | 74.5134 | 2582.6628
2013-10-11 | 1 | Shoulder | 80.8634 | 2890.7499
2013-10-12 | 0 | Shoulder | 81.4641 | 2845.9917
2013-10-13 | 0 | Shoulder | 74.8683 | 2599.7217
2013-10-14 | 1 | Shoulder | 72.4661 | 2615.1838
2013-10-15 | 1 | Shoulder | 75.2946 | 2684.3171
2013-10-16 | 1 | Shoulder | 76.0918 | 2845.9654
2013-10-17 | 1 | Shoulder | 81.7754 | 2892.0196
2013-10-18 | 1 | Shoulder | 75.0463 | 2868.6004
2013-10-19 | 0 | Shoulder | 78.7512 | 2893.4069
2013-10-20 | 0 | Shoulder | 71.4482 | 2653.9917
2013-10-21 | 1 | Shoulder | 71.0466 | 2504.1225
2013-10-22 | 1 | Shoulder | 68.9602 | 2564.9722
2013-10-23 | 1 | Shoulder | 73.0901 | 2671.655
2013-10-24 | 1 | Shoulder | 65.3675 | 2585.8773
2013-10-25 | 1 | Shoulder | 60.5249 | 2824.3389
2013-10-26 | 0 | Shoulder | 64.5516 | 3023.8716
2013-10-27 | 0 | Shoulder | 71.8192 | 2821.6521
2013-10-28 | 1 | Shoulder | 73.0726 | 2662.1649
2013-10-29 | 1 | Shoulder | 76.3997 | 2605.2237
2013-10-30 | 1 | Shoulder | 78.4304 | 2782.6336
2013-10-31 | 1 | Shoulder | 78.6909 | 2777.4103
2013-11-01 | 1 | Winter | 68.2758 | 2853.7699
2013-11-02 | 0 | Winter | 55.349 | 2559.8536
2013-11-03 | 0 | Winter | 46.2179 | 2595.2117
2013-11-04 | 1 | Winter | 43.4206 | 2814.9295
2013-11-05 | 1 | Winter | 42.4653 | 2798.467
2013-11-06 | 1 | Winter | 53.4419 | 2727.9775
2013-11-07 | 1 | Winter | 58.7529 | 2511.1603
2013-11-08 | 1 | Winter | 39.2303 | 2829.9739
2013-11-09 | 0 | Winter | 35.5743 | 3304.9575
2013-11-10 | 0 | Winter | 47.0109 | 2945.117
2013-11-11 | 1 | Winter | 43.4435 | 2908.4353
2013-11-12 | 1 | Winter | 39.0863 | 3061.6773
2013-11-13 | 1 | Winter | 30.8179 | 3705.6932
2013-11-14 | 1 | Winter | 25.898 | 4485.4107
2013-11-15 | 1 | Winter | 37.7663 | 3606.0144
2013-11-16 | 0 | Winter | 56.8842 | 2612.3223
2013-11-17 | 0 | Winter | 52.7257 | 2627.0031
2013-11-18 | 1 | Winter | 62.7728 | 2591.1624
2013-11-19 | 1 | Winter | 43.8976 | 2775.668
2013-11-20 | 1 | Winter | 42.3029 | 2956.0759
2013-11-21 | 1 | Winter | 49.9975 | 2653.8121
2013-11-22 | 1 | Winter | 57.9495 | 2708.5448
2013-11-23 | 0 | Winter | 55.0367 | 2493.6278
2013-11-24 | 0 | Winter | 33.0366 | 2958.0373
2013-11-25 | 1 | Winter | 25.6204 | 3698.1092
2013-11-26 | 1 | Winter | 42.6258 | 3194.3162
2013-11-27 | 1 | Winter | 34.4274 | 3259.2819
2013-11-28 | 1 | Winter | 26.2934 | 3563.0684
2013-11-29 | 1 | Winter | 28.6517 | 3909.2482
2013-11-30 | 0 | Winter | 34.4672 | 3425.3304
2013-12-01 | 0 | Winter | 44.713 | 3102.2311
2013-12-02 | 1 | Winter | 46.9538 | 2883.1001
2013-12-03 | 1 | Winter | 47.0251 | 2892.4081
2013-12-04 | 1 | Winter | 57.19 | 2559.958
2013-12-05 | 1 | Winter | 56.2925 | 2669.2314
2013-12-06 | 1 | Winter | 63.0292 | 2693.8626
2013-12-07 | 0 | Winter | 47.7006 | 2437.3124
2013-12-08 | 0 | Winter | 41.7595 | 3148.4537
2013-12-09 | 1 | Winter | 41.3984 | 3275.3859
2013-12-10 | 1 | Winter | 43.8116 | 2869.4036
2013-12-11 | 1 | Winter | 31.9216 | 3603.5561
2013-12-12 | 1 | Winter | 31.9414 | 4021.0438
2013-12-13 | 1 | Winter | 27.7394 | 4336.4585
2013-12-14 | 0 | Winter | 45.7996 | 3054.1795
2013-12-15 | 0 | Winter | 43.3433 | 2684.5065
2013-12-16 | 1 | Winter | 33.0762 | 3589.8618
2013-12-17 | 1 | Winter | 38.5194 | 3425.6819
2013-12-18 | 1 | Winter | 33.9808 | 3182.4299
2013-12-19 | 1 | Winter | 29.8968 | 3709.2869
2013-12-20 | 1 | Winter | 43.5936 | 3357.4833
2013-12-21 | 0 | Winter | 49.9087 | 2758.0633
2013-12-22 | 0 | Winter | 67.8504 | 2536.1966
2013-12-23 | 1 | Winter | 58.1784 | 2391.8668
2013-12-24 | 1 | Winter | 39.318 | 2904.7364
2013-12-25 | 1 | Winter | 31.1762 | 3646.3844
2013-12-26 | 1 | Winter | 39.3594 | 3651.3006
2013-12-27 | 1 | Winter | 35.979 | 3940.4304
2013-12-28 | 0 | Winter | 30.8512 | 4084.676
2013-12-29 | 0 | Winter | 50.4701 | 3027.856
2013-12-30 | 1 | Winter | 43.3622 | 3386.5026
2013-12-31 | 1 | Winter | 41.1325 | 2964.2042
2014-01-01 | 1 | Winter | 37.7245 | 3392.7931
2014-01-02 | 1 | Winter | 46.4442 | 3165.793
2014-01-03 | 1 | Winter | 27.6545 | 3990.8263
2014-01-04 | 0 | Winter | 25.9684 | 4221.8821
2014-01-05 | 0 | Winter | 40.7324 | 3881.2426
2014-01-06 | 1 | Winter | 26.2786 | 3279.5115
2014-01-07 | 1 | Winter | 15.3061 | 4601.6698
2014-01-08 | 1 | Winter | 18.454 | 4606.2501
2014-01-09 | 1 | Winter | 29.3695 | 3932.2272
2014-01-10 | 1 | Winter | 50.3703 | 2923.3725
2014-01-11 | 0 | Winter | 56.2675 | 2543.9367
2014-01-12 | 0 | Winter | 39.7144 | 2669.7294
2014-01-13 | 1 | Winter | 33.9441 | 3279.8504
2014-01-14 | 1 | Winter | 42.3099 | 2844.3155
2014-01-15 | 1 | Winter | 34.7146 | 3472.4828
2014-01-16 | 1 | Winter | 34.6073 | 3495.9825
2014-01-17 | 1 | Winter | 32.046 | 3982.4291
2014-01-18 | 0 | Winter | 30.5624 | 3413.4946
2014-01-19 | 0 | Winter | 32.4894 | 3467.7319
2014-01-20 | 1 | Winter | 38.983 | 3410.8581
2014-01-21 | 1 | Winter | 41.2442 | 3261.8055
2014-01-22 | 1 | Winter | 27.5517 | 4022.4803
2014-01-23 | 1 | Winter | 24.9924 | 4801.0817
2014-01-24 | 1 | Winter | 17.8497 | 4833.3168
2014-01-25 | 0 | Winter | 15.3032 | 4925.6977
2014-01-26 | 0 | Winter | 30.5624 | 3900.2489
2014-01-27 | 1 | Winter | 45.309 | 3138.5382
2014-01-28 | 1 | Winter | 27.7542 | 3603.8682
2014-01-29 | 1 | Winter | 24.8761 | 4327.8151
2014-01-30 | 1 | Winter | 19.1566 | 4669.802
2014-01-31 | 1 | Winter | 25.41 | 4579.3865
2014-02-01 | 0 | Winter | 31.8331 | 3837.9557
2014-02-02 | 0 | Winter | 44.9679 | 3183.5139
2014-02-03 | 1 | Winter | 54.1379 | 2653.1103
2014-02-04 | 1 | Winter | 42.8732 | 3246.2302
2014-02-05 | 1 | Winter | 42.7223 | 3375.4238
2014-02-06 | 1 | Winter | 39.0214 | 3112.98
2014-02-07 | 1 | Winter | 33.0666 | 3373.3418
2014-02-08 | 0 | Winter | 38.2557 | 3043.2342
2014-02-09 | 0 | Winter | 33.7483 | 3663.8783
2014-02-10 | 1 | Winter | 39.3573 | 3406.4561
2014-02-11 | 1 | Winter | 33.0628 | 3773.197
2014-02-12 | 1 | Winter | 29.6893 | 4334.8357
2014-02-13 | 1 | Winter | 32.5221 | 4232.7305
2014-02-14 | 1 | Winter | 33.5016 | 4157.137
2014-02-15 | 0 | Winter | 37.2467 | 3228.3066
2014-02-16 | 0 | Winter | 36.0661 | 3531.4257
2014-02-17 | 1 | Winter | 36.1075 | 3562.2578
2014-02-18 | 1 | Winter | 40.7739 | 3363.9098
2014-02-19 | 1 | Winter | 53.9286 | 2741.1274
2014-02-20 | 1 | Winter | 54.9366 | 2558.4266
2014-02-21 | 1 | Winter | 50.744 | 2586.9271
2014-02-22 | 0 | Winter | 41.6862 | 2619.3818
2014-02-23 | 0 | Winter | 40.0364 | 2702.1164
2014-02-24 | 1 | Winter | 48.3984 | 2511.1127
2014-02-25 | 1 | Winter | 45.1009 | 2770.8097
2014-02-26 | 1 | Winter | 38.7327 | 3425.2684
2014-02-27 | 1 | Winter | 31.996 | 3965.9207
2014-02-28 | 1 | Winter | 34.7553 | 3633.571
2014-03-01 | 0 | Winter | 41.0342 | 3235.7753
2014-03-02 | 0 | Winter | 37.8059 | 3131.3066
2014-03-03 | 1 | Winter | 36.4824 | 2790.4444
2014-03-04 | 1 | Winter | 28.6355 | 3524.4884
2014-03-05 | 1 | Winter | 35.1737 | 3474.8646
2014-03-06 | 1 | Winter | 37.253 | 3616.8049
2014-03-07 | 1 | Winter | 40.1745 | 3610.5225
2014-03-08 | 0 | Winter | 33.2003 | 3365.1388
2014-03-09 | 0 | Winter | 45.6976 | 2701.7185
2014-03-10 | 1 | Winter | 46.5943 | 2691.6029
2014-03-11 | 1 | Winter | 46.8273 | 2646.6784
2014-03-12 | 1 | Winter | 54.0209 | 2594.8414
2014-03-13 | 1 | Winter | 35.4539 | 2709.1766
2014-03-14 | 1 | Winter | 28.9827 | 3415.0702
2014-03-15 | 0 | Winter | 53.3228 | 2550.8085
2014-03-16 | 0 | Winter | 53.2526 | 2522.593
2014-03-17 | 1 | Winter | 39.1733 | 3341.9574
2014-03-18 | 1 | Winter | 37.4015 | 3875.4596
2014-03-19 | 1 | Winter | 42.1823 | 3516.664
2014-03-20 | 1 | Winter | 43.8758 | 3312.1196
2014-03-21 | 1 | Winter | 40.9589 | 2772.8072
2014-03-22 | 0 | Winter | 48.6084 | 2484.3943
2014-03-23 | 0 | Winter | 48.7974 | 2502.1868
2014-03-24 | 1 | Winter | 40.8474 | 2593.3718
2014-03-25 | 1 | Winter | 41.5297 | 2987.4944
2014-03-26 | 1 | Winter | 34.2184 | 3268.5754
2014-03-27 | 1 | Winter | 30.1685 | 3442.8851
2014-03-28 | 1 | Winter | 48.6685 | 2711.5011
2014-03-29 | 0 | Winter | 60.1038 | 2496.1055
2014-03-30 | 0 | Winter | 48.4585 | 2527.9159
2014-03-31 | 1 | Winter | 39.5125 | 2957.6661
2014-04-01 | 1 | Shoulder | 80.4785 | 2644.6153
2014-04-02 | 1 | Shoulder | 83.3144 | 2828.9593
2014-04-03 | 1 | Shoulder | 83.3423 | 3014.2324
2014-04-04 | 1 | Shoulder | 81.3455 | 3147.42
2014-04-05 | 0 | Shoulder | 79.451 | 2896.769
2014-04-06 | 0 | Shoulder | 61.8135 | 2468.466
2014-04-07 | 1 | Shoulder | 64.2835 | 2567.7566
2014-04-08 | 1 | Shoulder | 71.2871 | 2595.8262
2014-04-09 | 1 | Shoulder | 71.9239 | 2548.1948
2014-04-10 | 1 | Shoulder | 75.554 | 2674.8387
2014-04-11 | 1 | Shoulder | 78.7914 | 2715.5236
2014-04-12 | 0 | Shoulder | 79.974 | 2787.4899
2014-04-13 | 0 | Shoulder | 80.6046 | 2850.1253
2014-04-14 | 1 | Shoulder | 78.1593 | 2946.0952
2014-04-15 | 1 | Shoulder | 71.2729 | 2727.7732
2014-04-16 | 1 | Shoulder | 59.6753 | 2634.4821
2014-04-17 | 1 | Shoulder | 68.1277 | 2637.1297
2014-04-18 | 1 | Shoulder | 62.7898 | 2738.7082
2014-04-19 | 0 | Shoulder | 58.7236 | 2631.1522
2014-04-20 | 0 | Shoulder | 67.5078 | 2537.3651
2014-04-21 | 1 | Shoulder | 76.6765 | 2516.7678
2014-04-22 | 1 | Shoulder | 80.6026 | 2704.4613
2014-04-23 | 1 | Shoulder | 82.2233 | 2856.9394
2014-04-24 | 1 | Shoulder | 74.9535 | 2620.9724
2014-04-25 | 1 | Shoulder | 81.1193 | 2892.3647
2014-04-26 | 0 | Shoulder | 79.4116 | 2847.8543
2014-04-27 | 0 | Shoulder | 84.7052 | 3021.9284
2014-04-28 | 1 | Shoulder | 85.4632 | 3232.3796
2014-04-29 | 1 | Shoulder | 82.9898 | 3208.3356
2014-04-30 | 1 | Shoulder | 78.0743 | 3182.9735
2014-05-01 | 1 | Shoulder | 76.7566 | 2927.2445
2014-05-02 | 1 | Shoulder | 68.1725 | 2592.5902
2014-05-03 | 0 | Shoulder | 78.1956 | 2673.1469
2014-05-04 | 0 | Shoulder | 84.6801 | 2870.8979
2014-05-05 | 1 | Shoulder | 89.1408 | 3484.5359
2014-05-06 | 1 | Shoulder | 90.5383 | 3389.4321
2014-05-07 | 1 | Shoulder | 89.8182 | 3370.9668
2014-05-08 | 1 | Shoulder | 90.1232 | 3399.7526
2014-05-09 | 1 | Shoulder | 87.8602 | 3345.6082
2014-05-10 | 0 | Shoulder | 86.0693 | 3506.3878
2014-05-11 | 0 | Shoulder | 83.7752 | 3298.9863
2014-05-12 | 1 | Shoulder | 88.2707 | 3567.1418
2014-05-13 | 1 | Shoulder | 87.658 | 3665.9245
2014-05-14 | 1 | Shoulder | 86.0565 | 3507.5628
2014-05-15 | 1 | Shoulder | 75.4898 | 3122.6678
2014-05-16 | 1 | Shoulder | 76.7601 | 2675.7152
2014-05-17 | 0 | Shoulder | 75.762 | 2565.7901
2014-05-18 | 0 | Shoulder | 68.2415 | 2541.6524
2014-05-19 | 1 | Shoulder | 74.3969 | 2556.006
2014-05-20 | 1 | Shoulder | 79.5621 | 2889.1389
2014-05-21 | 1 | Shoulder | 87.908 | 3299.0044
2014-05-22 | 1 | Shoulder | 93.2739 | 3516.4555
2014-05-23 | 1 | Shoulder | 92.8521 | 3868.4616
2014-05-24 | 0 | Shoulder | 83.4941 | 3500.1772
2014-05-25 | 0 | Shoulder | 82.5192 | 3280.5411
2014-05-26 | 1 | Shoulder | 84.557 | 3300.6551
2014-05-27 | 1 | Shoulder | 86.4853 | 3440.6544
2014-05-28 | 1 | Shoulder | 89.5358 | 3629.2626
2014-05-29 | 1 | Shoulder | 88.4339 | 3746.5168
2014-05-30 | 1 | Shoulder | 81.5155 | 3377.2646
2014-05-31 | 0 | Shoulder | 79.3152 | 3224.1353
2014-06-01 | 0 | Summer | 80.3631 | 3145.575
2014-06-02 | 1 | Summer | 80.4977 | 3406.7902
2014-06-03 | 1 | Summer | 85.4071 | 3567.5489
2014-06-04 | 1 | Summer | 90.297 | 4105.8867
2014-06-05 | 1 | Summer | 91.9207 | 4232.6817
2014-06-06 | 1 | Summer | 87.2285 | 4029.4928
2014-06-07 | 0 | Summer | 84.3488 | 3705.3757
2014-06-08 | 0 | Summer | 83.785 | 3667.0613
2014-06-09 | 1 | Summer | 91.5126 | 4081.8351
2014-06-10 | 1 | Summer | 93.5843 | 4383.6688
2014-06-11 | 1 | Summer | 88.9837 | 4096.0858
2014-06-12 | 1 | Summer | 86.7803 | 3742.6725
2014-06-13 | 1 | Summer | 89.1709 | 4006.5227
2014-06-14 | 0 | Summer | 88.6457 | 3908.4273
2014-06-15 | 0 | Summer | 88.5614 | 3964.9321
2014-06-16 | 1 | Summer | 90.6559 | 4163.4715
2014-06-17 | 1 | Summer | 91.4732 | 4168.0297
2014-06-18 | 1 | Summer | 92.4443 | 4176.8295
2014-06-19 | 1 | Summer | 92.8446 | 4286.9202
2014-06-20 | 1 | Summer | 93.8743 | 4322.9354
2014-06-21 | 0 | Summer | 93.6249 | 4334.8202
2014-06-22 | 0 | Summer | 91.3428 | 4214.209
2014-06-23 | 1 | Summer | 88.6722 | 4027.3036
2014-06-24 | 1 | Summer | 87.7093 | 3947.6206
2014-06-25 | 1 | Summer | 91.191 | 4144.3269
2014-06-26 | 1 | Summer | 93.6062 | 4365.5549
2014-06-27 | 1 | Summer | 89.6291 | 4084.2654
2014-06-28 | 0 | Summer | 87.0544 | 3753.4721
2014-06-29 | 0 | Summer | 87.9356 | 3963.6875
2014-06-30 | 1 | Summer | 89.5831 | 4227.0075
2014-07-01 | 1 | Summer | 91.9239 | 4271.679
2014-07-02 | 1 | Summer | 92.8472 | 4562.998
2014-07-03 | 1 | Summer | 87.6631 | 4103.0505
2014-07-04 | 1 | Summer | 89.9083 | 3967.8802
2014-07-05 | 0 | Summer | 86.1471 | 3684.7905
2014-07-06 | 0 | Summer | 86.2516 | 3702.7183
2014-07-07 | 1 | Summer | 88.4397 | 3880.3541
2014-07-08 | 1 | Summer | 94.7745 | 4143.0932
2014-07-09 | 1 | Summer | 94.5118 | 4506.1322
2014-07-10 | 1 | Summer | 90.5962 | 4313.9751
2014-07-11 | 1 | Summer | 83.0597 | 3612.368
2014-07-12 | 0 | Summer | 88.9628 | 4030.0412
2014-07-13 | 0 | Summer | 89.5464 | 4082.6667
2014-07-14 | 1 | Summer | 93.8092 | 4426.4162
2014-07-15 | 1 | Summer | 90.187 | 4195.0765
2014-07-16 | 1 | Summer | 85.3681 | 3857.898
2014-07-17 | 1 | Summer | 86.6738 | 3879.7669
2014-07-18 | 1 | Summer | 87.5885 | 3945.0046
2014-07-19 | 0 | Summer | 83.1053 | 3410.2743
2014-07-20 | 0 | Summer | 86.6418 | 3762.8906
2014-07-21 | 1 | Summer | 84.1789 | 3673.6524
2014-07-22 | 1 | Summer | 87.8816 | 3967.5711
2014-07-23 | 1 | Summer | 90.2573 | 4291.3454
2014-07-24 | 1 | Summer | 93.3263 | 4368.8367
2014-07-25 | 1 | Summer | 86.8748 | 4181.9473
2014-07-26 | 0 | Summer | 90.7927 | 4113.4747
2014-07-27 | 0 | Summer | 96.0027 | 4491.759
2014-07-28 | 1 | Summer | 96.3841 | 4415.9469
2014-07-29 | 1 | Summer | 88.3798 | 4532.5296
2014-07-30 | 1 | Summer | 87.0347 | 4282.6117
2014-07-31 | 1 | Summer | 85.2839 | 3757.3364
2014-08-01 | 1 | Summer | 82.8189 | 3522.3632
2014-08-02 | 0 | Summer | 77.1978 | 3413.5829
2014-08-03 | 0 | Summer | 82.3752 | 3594.2032
2014-08-04 | 1 | Summer | 84.7252 | 3810.8787
2014-08-05 | 1 | Summer | 89.2688 | 4048.994
2014-08-06 | 1 | Summer | 92.5682 | 4208.3841
2014-08-07 | 1 | Summer | 93.4086 | 4242.5718
2014-08-08 | 1 | Summer | 89.0765 | 3964.032
2014-08-09 | 0 | Summer | 85.7424 | 3725.8018
2014-08-10 | 0 | Summer | 81.2258 | 3340.5895
2014-08-11 | 1 | Summer | 87.3786 | 3910.1431
2014-08-12 | 1 | Summer | 89.2965 | 4035.8921
2014-08-13 | 1 | Summer | 89.6183 | 3993.3086
2014-08-14 | 1 | Summer | 85.6366 | 3804.3688
2014-08-15 | 1 | Summer | 87.3918 | 3846.1297
2014-08-16 | 0 | Summer | 89.1076 | 3948.9349
2014-08-17 | 0 | Summer | 92.4755 | 4098.0219
2014-08-18 | 1 | Summer | 91.8882 | 4063.3611
2014-08-19 | 1 | Summer | 87.7699 | 4132.1623
2014-08-20 | 1 | Summer | 93.134 | 4271.0823
2014-08-21 | 1 | Summer | 93.4209 | 4473.8215
2014-08-22 | 1 | Summer | 96.4389 | 4343.9401
2014-08-23 | 0 | Summer | 94.7065 | 4352.122
2014-08-24 | 0 | Summer | 86.708 | 4096.1047
2014-08-25 | 1 | Summer | 84.6726 | 3619.3507
2014-08-26 | 1 | Summer | 87.6608 | 3825.829
2014-08-27 | 1 | Summer | 90.8049 | 3906.8702
2014-08-28 | 1 | Summer | 92.1099 | 3961.5765
2014-08-29 | 1 | Summer | 92.0501 | 3965.7157
2014-08-30 | 0 | Summer | 92.0514 | 4148.4283
2014-08-31 | 0 | Summer | 93.2933 | 4204.9943
2014-09-01 | 1 | Summer | 93.8548 | 4200.6739
2014-09-02 | 1 | Summer | 92.8558 | 4305.9884
2014-09-03 | 1 | Summer | 92.133 | 4255.4622
2014-09-04 | 1 | Summer | 90.9308 | 4254.7784
2014-09-05 | 1 | Summer | 89.2387 | 4200.3996
2014-09-06 | 0 | Summer | 88.433 | 3934.9364
2014-09-07 | 0 | Summer | 87.1514 | 3755.1611
2014-09-08 | 1 | Summer | 78.8589 | 3279.3876
2014-09-09 | 1 | Summer | 78.8992 | 3590.5873
2014-09-10 | 1 | Summer | 84.6203 | 3681.6206
2014-09-11 | 1 | Summer | 90.7098 | 4082.4439
2014-09-12 | 1 | Summer | 88.9131 | 3912.2683
2014-09-13 | 0 | Summer | 86.037 | 3744.4048
2014-09-14 | 0 | Summer | 78.2838 | 3185.2855
2014-09-15 | 1 | Summer | 76.9975 | 3065.775
2014-09-16 | 1 | Summer | 87.4738 | 3801.5442
2014-09-17 | 1 | Summer | 81.662 | 3526.9364
2014-09-18 | 1 | Summer | 83.9883 | 3750.0498
2014-09-19 | 1 | Summer | 80.449 | 3730.7912
2014-09-20 | 0 | Summer | 78.942 | 3525.8251
2014-09-21 | 0 | Summer | 87.724 | 3761.0881
2014-09-22 | 1 | Summer | 79.2534 | 3529.245
2014-09-23 | 1 | Summer | 69.5865 | 2954.3236
2014-09-24 | 1 | Summer | 65.3906 | 2518.8832
2014-09-25 | 1 | Summer | 74.1977 | 3008.4537
2014-09-26 | 1 | Summer | 74.2885 | 2784.9846
2014-09-27 | 0 | Summer | 80.2393 | 2948.7293
2014-09-28 | 0 | Summer | 80.7189 | 3391.3143
2014-09-29 | 1 | Summer | 73.946 | 2995.313
2014-09-30 | 1 | Summer | 82.8817 | 3175.5816
2014-10-01 | 1 | Shoulder | 84.3001 | 3138.5738
2014-10-02 | 1 | Shoulder | 84.1261 | 3323.3393
2014-10-03 | 1 | Shoulder | 82.8076 | 3202.7552
2014-10-04 | 0 | Shoulder | 75.964 | 3021.575
2014-10-05 | 0 | Shoulder | 69.3386 | 2541.459
2014-10-06 | 1 | Shoulder | 77.0116 | 2865.577
2014-10-07 | 1 | Shoulder | 81.7927 | 2941.3167
2014-10-08 | 1 | Shoulder | 87.132 | 3567.2631
2014-10-09 | 1 | Shoulder | 81.9313 | 3290.2022
2014-10-10 | 1 | Shoulder | 84.8437 | 3452.9142
2014-10-11 | 0 | Shoulder | 87.2947 | 3696.8119
2014-10-12 | 0 | Shoulder | 74.0213 | 3053.4929
2014-10-13 | 1 | Shoulder | 82.6935 | 3241.1183
2014-10-14 | 1 | Shoulder | 82.5918 | 3383.0356
2014-10-15 | 1 | Shoulder | 73.7997 | 2878.7384
2014-10-16 | 1 | Shoulder | 71.5863 | 2641.6991
2014-10-17 | 1 | Shoulder | 77.222 | 2526.8156
2014-10-18 | 0 | Shoulder | 82.2451 | 2703.2676
2014-10-19 | 0 | Shoulder | 71.5231 | 2606.649
2014-10-20 | 1 | Shoulder | 75.1051 | 2651.0965
2014-10-21 | 1 | Shoulder | 78.2376 | 2574.6117
2014-10-22 | 1 | Shoulder | 69.5689 | 2598.4854
2014-10-23 | 1 | Shoulder | 70.8611 | 2712.5877
2014-10-24 | 1 | Shoulder | 71.5766 | 2621.6307
2014-10-25 | 0 | Shoulder | 75.409 | 2620.9697
2014-10-26 | 0 | Shoulder | 85.39 | 2635.5188
2014-10-27 | 1 | Shoulder | 83.1846 | 2751.9807
2014-10-28 | 1 | Shoulder | 83.7941 | 2945.0183
2014-10-29 | 1 | Shoulder | 81.685 | 3160.8644
2014-10-30 | 1 | Shoulder | 72.1602 | 2686.1923
2014-10-31 | 1 | Shoulder | 69.0151 | 2538.0509
2014-11-01 | 0 | Winter | 41.5538 | 3018.2622
2014-11-02 | 0 | Winter | 37.5623 | 3235.3095
2014-11-03 | 1 | Winter | 32.8464 | 3563.1923
2014-11-04 | 1 | Winter | 38.4703 | 3318.2236
2014-11-05 | 1 | Winter | 51.9669 | 2665.4573
2014-11-06 | 1 | Winter | 59.6035 | 2569.286
2014-11-07 | 1 | Winter | 42.4711 | 2887.5769
2014-11-08 | 0 | Winter | 38.3041 | 3084.1571
2014-11-09 | 0 | Winter | 46.716 | 2753.8576
2014-11-10 | 1 | Winter | 41.6498 | 2943.0279
2014-11-11 | 1 | Winter | 52.7844 | 2672.4589
2014-11-12 | 1 | Winter | 49.1518 | 2657.3213
2014-11-13 | 1 | Winter | 53.3778 | 2494.45
2014-11-14 | 1 | Winter | 37.0403 | 2983.0202
2014-11-15 | 0 | Winter | 30.1821 | 3753.6129
2014-11-16 | 0 | Winter | 35.3733 | 3702.807
2014-11-17 | 1 | Winter | 48.595 | 2802.9348
2014-11-18 | 1 | Winter | 27.5469 | 3785.8678
2014-11-19 | 1 | Winter | 22.7207 | 4395.7607
2014-11-20 | 1 | Winter | 30.6477 | 4388.1719
2014-11-21 | 1 | Winter | 39.1126 | 3039.959
2014-11-22 | 0 | Winter | 30.9061 | 3220.3891
2014-11-23 | 0 | Winter | 50.5975 | 2827.181
2014-11-24 | 1 | Winter | 64.9434 | 2676.8741
2014-11-25 | 1 | Winter | 59.9594 | 2561.8283
2014-11-26 | 1 | Winter | 42.96 | 2938.6978
2014-11-27 | 1 | Winter | 41.2439 | 2998.5741
2014-11-28 | 1 | Winter | 32.0371 | 3396.4437
2014-11-29 | 0 | Winter | 29.6916 | 4002.3689
2014-11-30 | 0 | Winter | 39.257 | 3018.7486
2014-12-01 | 1 | Winter | 43.0848 | 3081.2919
2014-12-02 | 1 | Winter | 47.6001 | 2912.9161
2014-12-03 | 1 | Winter | 53.7734 | 2709.4625
2014-12-04 | 1 | Winter | 52.7285 | 2827.6476
2014-12-05 | 1 | Winter | 50.4184 | 2663.5864
2014-12-06 | 0 | Winter | 50.735 | 2718.8622
2014-12-07 | 0 | Winter | 46.2315 | 2645.5077
2014-12-08 | 1 | Winter | 42.4918 | 3404.6463
2014-12-09 | 1 | Winter | 41.8565 | 3503.774
2014-12-10 | 1 | Winter | 37.1957 | 3382.2528
2014-12-11 | 1 | Winter | 29.1118 | 3806.4171
2014-12-12 | 1 | Winter | 28.0673 | 4117.7913
2014-12-13 | 0 | Winter | 29.55 | 3734.6546
2014-12-14 | 0 | Winter | 32.3554 | 3450.915
2014-12-15 | 1 | Winter | 32.3711 | 3562.5822
2014-12-16 | 1 | Winter | 37.318 | 3381.9204
2014-12-17 | 1 | Winter | 40.6563 | 3286.6092
2014-12-18 | 1 | Winter | 36.5797 | 3684.2776
2014-12-19 | 1 | Winter | 36.1448 | 3584.1218
2014-12-20 | 0 | Winter | 45.1287 | 3060.6954
2014-12-21 | 0 | Winter | 43.3549 | 2982.0087
2014-12-22 | 1 | Winter | 44.4095 | 2965.7137
2014-12-23 | 1 | Winter | 44.506 | 3003.277
2014-12-24 | 1 | Winter | 53.5701 | 2718.0669
2014-12-25 | 1 | Winter | 39.9638 | 2743.1408
2014-12-26 | 1 | Winter | 34.3719 | 3388.5191
2014-12-27 | 0 | Winter | 34.6311 | 3553.4288
2014-12-28 | 0 | Winter | 51.3895 | 2744.5495
2014-12-29 | 1 | Winter | 55.4428 | 2418.2587
2014-12-30 | 1 | Winter | 42.784 | 2918.6731
2014-12-31 | 1 | Winter | 33.7038 | 3433.8448
2015-01-01 | 1 | Winter | 30.7358 | 3945.6232
2015-01-02 | 1 | Winter | 48.0948 | 3207.9575
2015-01-03 | 0 | Winter | 51.0535 | 2724.8144
2015-01-04 | 0 | Winter | 59.7914 | 2546.4514
2015-01-05 | 1 | Winter | 37.3748 | 3037.015
2015-01-06 | 1 | Winter | 32.1709 | 3489.4753
2015-01-07 | 1 | Winter | 30.7061 | 3432.9305
2015-01-08 | 1 | Winter | 17.3107 | 4655.2139
2015-01-09 | 1 | Winter | 21.5964 | 4371.169
2015-01-10 | 0 | Winter | 28.0706 | 3801.3293
2015-01-11 | 0 | Winter | 28.161 | 3705.8741
2015-01-12 | 1 | Winter | 46.3752 | 3106.1551
2015-01-13 | 1 | Winter | 41.4583 | 2898.3842
2015-01-14 | 1 | Winter | 37.674 | 3796.119
2015-01-15 | 1 | Winter | 36.9305 | 3768.9526
2015-01-16 | 1 | Winter | 36.1595 | 3560.1015
2015-01-17 | 0 | Winter | 32.292 | 3716.3951
2015-01-18 | 0 | Winter | 46.5825 | 3133.6927
2015-01-19 | 1 | Winter | 37.1409 | 3291.9872
2015-01-20 | 1 | Winter | 46.6044 | 3032.0144
2015-01-21 | 1 | Winter | 43.3795 | 2987.1469
2015-01-22 | 1 | Winter | 38.967 | 3353.7778
2015-01-23 | 1 | Winter | 48.5642 | 2933.9476
2015-01-24 | 0 | Winter | 42.8825 | 3126.814
2015-01-25 | 0 | Winter | 32.2346 | 3472.5223
2015-01-26 | 1 | Winter | 42.7911 | 3254.1432
2015-01-27 | 1 | Winter | 33.1938 | 3483.6009
2015-01-28 | 1 | Winter | 30.1511 | 3640.4958
2015-01-29 | 1 | Winter | 26.2612 | 4035.8889
2015-01-30 | 1 | Winter | 40.3797 | 3039.3099
2015-01-31 | 0 | Winter | 26.0256 | 3709.5109
2015-02-01 | 0 | Winter | 37.5266 | 3408.7492
2015-02-02 | 1 | Winter | 39.4731 | 3253.2857
2015-02-03 | 1 | Winter | 28.2303 | 4008.5884
2015-02-04 | 1 | Winter | 30.8025 | 4155.5475
2015-02-05 | 1 | Winter | 38.1643 | 3331.1921
2015-02-06 | 1 | Winter | 26.6429 | 3902.8795
2015-02-07 | 0 | Winter | 29.7392 | 4090.0585
2015-02-08 | 0 | Winter | 43.6887 | 3279.6076
2015-02-09 | 1 | Winter | 49.7382 | 2953.7326
2015-02-10 | 1 | Winter | 42.9333 | 3126.8148
2015-02-11 | 1 | Winter | 35.8862 | 3571.2712
2015-02-12 | 1 | Winter | 36.212 | 3716.0786
2015-02-13 | 1 | Winter | 27.6503 | 3625.5079
2015-02-14 | 0 | Winter | 25.8234 | 4043.9499
2015-02-15 | 0 | Winter | 28.5346 | 3337.7862
2015-02-16 | 1 | Winter | 29.8137 | 3940.3258
2015-02-17 | 1 | Winter | 34.9122 | 3403.4799
2015-02-18 | 1 | Winter | 31.7546 | 3595.2288
2015-02-19 | 1 | Winter | 22.0695 | 4058.4628
2015-02-20 | 1 | Winter | 14.7861 | 4814.5086
2015-02-21 | 0 | Winter | 28.0355 | 4022.4341
2015-02-22 | 0 | Winter | 51.5203 | 2778.2057
2015-02-23 | 1 | Winter | 42.4771 | 2776.1927
2015-02-24 | 1 | Winter | 32.2586 | 3888.6652
2015-02-25 | 1 | Winter | 33.2534 | 4160.6876
2015-02-26 | 1 | Winter | 36.8146 | 3843.9383
2015-02-27 | 1 | Winter | 34.5449 | 3907.3122
2015-02-28 | 0 | Winter | 35.4539 | 3650.0628
2015-03-01 | 0 | Winter | 36.3191 | 3382.1623
2015-03-02 | 1 | Winter | 42.8875 | 3195.3052
2015-03-03 | 1 | Winter | 46.7462 | 3030.324
2015-03-04 | 1 | Winter | 47.619 | 2645.5927
2015-03-05 | 1 | Winter | 43.9416 | 2843.4351
2015-03-06 | 1 | Winter | 35.1893 | 3132.6267
2015-03-07 | 0 | Winter | 28.5308 | 3777.1507
2015-03-08 | 0 | Winter | 38.717 | 3191.0658
2015-03-09 | 1 | Winter | 50.9394 | 2608.5768
2015-03-10 | 1 | Winter | 53.2319 | 2677.0113
2015-03-11 | 1 | Winter | 62.0921 | 2887.2233
2015-03-12 | 1 | Winter | 59.5829 | 2598.499
2015-03-13 | 1 | Winter | 53.1891 | 2490.3762
2015-03-14 | 0 | Winter | 56.1597 | 2538.9606
2015-03-15 | 0 | Winter | 54.5831 | 2605.396
2015-03-16 | 1 | Winter | 44.7405 | 2676.6272
2015-03-17 | 1 | Winter | 54.5277 | 2878.8621
2015-03-18 | 1 | Winter | 55.3221 | 2501.6537
2015-03-19 | 1 | Winter | 52.4012 | 2544.6509
2015-03-20 | 1 | Winter | 49.751 | 2806.4921
2015-03-21 | 0 | Winter | 57.0483 | 2586.4296
2015-03-22 | 0 | Winter | 56.2562 | 2587.7569
2015-03-23 | 1 | Winter | 54.038 | 2623.0355
2015-03-24 | 1 | Winter | 47.0792 | 2667.5072
2015-03-25 | 1 | Winter | 58.4546 | 2544.5432
2015-03-26 | 1 | Winter | 62.7463 | 2797.7139
2015-03-27 | 1 | Winter | 47.0012 | 2646.5912
2015-03-28 | 0 | Winter | 42.5968 | 2853.7602
2015-03-29 | 0 | Winter | 33.6748 | 3233.5468
2015-03-30 | 1 | Summer | 69.121 | 3155.8141
2015-03-31 | 1 | Winter | 43.7582 | 2628.5345
2015-04-01 | 1 | Shoulder | 71.5556 | 2567.9448
2015-04-02 | 1 | Shoulder | 75.7351 | 2555.2898
2015-04-03 | 1 | Shoulder | 81.8077 | 2839.8031
2015-04-04 | 0 | Shoulder | 74.6001 | 2587.5311
2015-04-05 | 0 | Shoulder | 69.5042 | 2424.5185
2015-04-06 | 1 | Shoulder | 77.0222 | 2546.1226
2015-04-07 | 1 | Shoulder | 76.9023 | 2814.6582
2015-04-08 | 1 | Shoulder | 84.3113 | 3163.0325
2015-04-09 | 1 | Shoulder | 85.2267 | 3334.8386
2015-04-10 | 1 | Shoulder | 82.9161 | 3210.9788
2015-04-11 | 0 | Shoulder | 77.7921 | 2975.0068
2015-04-12 | 0 | Shoulder | 74.7428 | 2722.8376
2015-04-13 | 1 | Shoulder | 75.2307 | 2871.727
2015-04-14 | 1 | Shoulder | 81.0716 | 3203.1764
2015-04-15 | 1 | Shoulder | 71.4407 | 2613.9552
2015-04-16 | 1 | Shoulder | 60.868 | 2524.0322
2015-04-17 | 1 | Shoulder | 72.6586 | 2494.1658
2015-04-18 | 0 | Shoulder | 73.7166 | 2699.4528
2015-04-19 | 0 | Shoulder | 73.4618 | 2724.3889
2015-04-20 | 1 | Shoulder | 76.0894 | 2885.1116
2015-04-21 | 1 | Shoulder | 74.4446 | 2808.9647
2015-04-22 | 1 | Shoulder | 78.9046 | 2928.4645
2015-04-23 | 1 | Shoulder | 77.7074 | 2948.3527
2015-04-24 | 1 | Shoulder | 71.6299 | 2561.822
2015-04-25 | 0 | Shoulder | 73.4629 | 2466.6042
2015-04-26 | 0 | Shoulder | 78.1665 | 2838.121
2015-04-27 | 1 | Shoulder | 71.9698 | 2636.6884
2015-04-28 | 1 | Shoulder | 70.2382 | 2628.4167
2015-04-29 | 1 | Shoulder | 61.2869 | 2570.6347
2015-04-30 | 1 | Shoulder | 74.9846 | 2513.474
2015-05-01 | 1 | Shoulder | 67.6222 | 2545.5724
2015-05-02 | 0 | Shoulder | 76.5553 | 2612.7849
2015-05-03 | 0 | Shoulder | 78.8915 | 2686.8907
2015-05-04 | 1 | Shoulder | 79.5049 | 2863.0743
2015-05-05 | 1 | Shoulder | 80.3046 | 2928.0267
2015-05-06 | 1 | Shoulder | 80.3959 | 2964.7307
2015-05-07 | 1 | Shoulder | 72.7498 | 2684.9678
2015-05-08 | 1 | Shoulder | 81.3357 | 3039.0956
2015-05-09 | 0 | Shoulder | 82.3164 | 3067.5342
2015-05-10 | 0 | Shoulder | 80.8457 | 3160.6551
2015-05-11 | 1 | Shoulder | 86.8976 | 3505.0929
2015-05-12 | 1 | Shoulder | 88.2138 | 3647.8967
2015-05-13 | 1 | Shoulder | 85.3408 | 3343.1857
2015-05-14 | 1 | Shoulder | 77.1981 | 3027.8679
2015-05-15 | 1 | Shoulder | 79.6566 | 3078.7686
2015-05-16 | 0 | Shoulder | 82.1481 | 3126.5498
2015-05-17 | 0 | Shoulder | 84.7668 | 3254.3918
2015-05-18 | 1 | Shoulder | 86.1419 | 3415.283
2015-05-19 | 1 | Shoulder | 87.2335 | 3447.566
2015-05-20 | 1 | Shoulder | 87.6899 | 3648.7302
2015-05-21 | 1 | Shoulder | 90.7647 | 3735.7041
2015-05-22 | 1 | Shoulder | 77.6741 | 3088.1377
2015-05-23 | 0 | Shoulder | 81.3312 | 3106.9313
2015-05-24 | 0 | Shoulder | 82.481 | 3175.8938
2015-05-25 | 1 | Shoulder | 82.1566 | 3242.3165
2015-05-26 | 1 | Shoulder | 87.1468 | 3493.0294
2015-05-27 | 1 | Shoulder | 84.0216 | 3356.5626
2015-05-28 | 1 | Shoulder | 85.2521 | 3530
2015-05-29 | 1 | Shoulder | 85.5174 | 3467.2777
2015-05-30 | 0 | Shoulder | 85.5377 | 3441.5054
2015-05-31 | 0 | Shoulder | 87.0615 | 3641.4666
2015-06-01 | 1 | Summer | 85.7468 | 3551.9326
2015-06-02 | 1 | Summer | 82.2136 | 3634.3832
2015-06-03 | 1 | Summer | 77.3011 | 3089.4411
2015-06-04 | 1 | Summer | 80.1579 | 3370.5785
2015-06-05 | 1 | Summer | 82.7745 | 3332.7007
2015-06-06 | 0 | Summer | 88.5371 | 3925.1136
2015-06-07 | 0 | Summer | 85.1975 | 3673.8683
2015-06-08 | 1 | Summer | 87.5409 | 4122.7591
2015-06-09 | 1 | Summer | 85.8816 | 3963.1688
2015-06-10 | 1 | Summer | 86.5492 | 3891.6927
2015-06-11 | 1 | Summer | 87.6631 | 3974.7946
2015-06-12 | 1 | Summer | 90.9052 | 4054.9561
2015-06-13 | 0 | Summer | 92.8289 | 4143.5497
2015-06-14 | 0 | Summer | 96.2275 | 4294.1139
2015-06-15 | 1 | Summer | 97.4347 | 4448.5833
2015-06-16 | 1 | Summer | 98.1915 | 4465.2341
2015-06-17 | 1 | Summer | 97.7695 | 4506.6899
2015-06-18 | 1 | Summer | 96.378 | 4353.4389
2015-06-19 | 1 | Summer | 94.7913 | 4324.6902
2015-06-20 | 0 | Summer | 94.9584 | 4333.7294
2015-06-21 | 0 | Summer | 95.2617 | 4309.7779
2015-06-22 | 1 | Summer | 95.0756 | 4533.7208
2015-06-23 | 1 | Summer | 93.5396 | 4271.6565
2015-06-24 | 1 | Summer | 95.2422 | 4388.671
2015-06-25 | 1 | Summer | 92.3026 | 4246.6744
2015-06-26 | 1 | Summer | 94.5556 | 4462.1586
2015-06-27 | 0 | Summer | 88.0959 | 4091.0376
2015-06-28 | 0 | Summer | 87.4237 | 3965.6427
2015-06-29 | 1 | Summer | 88.2877 | 4252.1952
2015-06-30 | 1 | Summer | 91.5609 | 4132.5661
2015-07-01 | 1 | Summer | 87.4409 | 3850.5108
2015-07-02 | 1 | Summer | 90.5957 | 3908.3665
2015-07-03 | 1 | Summer | 83.7797 | 3598.0756
2015-07-04 | 0 | Summer | 88.4141 | 3853.5703
2015-07-05 | 0 | Summer | 87.5895 | 3779.113
2015-07-06 | 1 | Summer | 88.2347 | 3987.0591
2015-07-07 | 1 | Summer | 88.8108 | 3971.7043
2015-07-08 | 1 | Summer | 91.773 | 4231.4355
2015-07-09 | 1 | Summer | 93.7884 | 4463.4298
2015-07-10 | 1 | Summer | 97.8897 | 4514.1117
2015-07-11 | 0 | Summer | 97.0316 | 4402.5587
2015-07-12 | 0 | Summer | 92.0344 | 4275.1547
2015-07-13 | 1 | Summer | 91.2279 | 4345.7261
2015-07-14 | 1 | Summer | 91.0629 | 4270.6452
2015-07-15 | 1 | Summer | 94.2175 | 4263.0552
2015-07-16 | 1 | Summer | 93.6097 | 4336.838
2015-07-17 | 1 | Summer | 89.7976 | 4227.0478
2015-07-18 | 0 | Summer | 93.7294 | 4175.8825
2015-07-19 | 0 | Summer | 92.9534 | 4095.0835
2015-07-20 | 1 | Summer | 95.4949 | 4176.6374
2015-07-21 | 1 | Summer | 98.0223 | 4389.0322
2015-07-22 | 1 | Summer | 96.1787 | 4299.2472
2015-07-23 | 1 | Summer | 95.9022 | 4363.6962
2015-07-24 | 1 | Summer | 86.7089 | 3962.0817
2015-07-25 | 0 | Summer | 90.4438 | 4043.0649
2015-07-26 | 0 | Summer | 91.5198 | 4232.8906
2015-07-27 | 1 | Summer | 92.5861 | 4418.6444
2015-07-28 | 1 | Summer | 93.1894 | 4352.7961
2015-07-29 | 1 | Summer | 93.9933 | 4371.1605
2015-07-30 | 1 | Summer | 94.6405 | 4400.1903
2015-07-31 | 1 | Summer | 91.3607 | 4354.0929
2015-08-01 | 0 | Summer | 91.847 | 4204.7602
2015-08-02 | 0 | Summer | 89.8814 | 4139.2698
2015-08-03 | 1 | Summer | 86.8618 | 4094.7198
2015-08-04 | 1 | Summer | 95.5027 | 4315.3714
2015-08-05 | 1 | Summer | 94.9219 | 4254.1426
2015-08-06 | 1 | Summer | 89.681 | 4021.1805
2015-08-07 | 1 | Summer | 88.407 | 3935.8863
2015-08-08 | 0 | Summer | 87.7553 | 3859.8124
2015-08-09 | 0 | Summer | 87.8043 | 3773.2676
2015-08-10 | 1 | Summer | 87.3034 | 3837.6987
2015-08-11 | 1 | Summer | 89.814 | 4276.175
2015-08-12 | 1 | Summer | 90.3302 | 4072.1656
2015-08-13 | 1 | Summer | 89.3646 | 4016.4221
2015-08-14 | 1 | Summer | 89.9315 | 4012.3912
2015-08-15 | 0 | Summer | 89.66 | 3857.7572
2015-08-16 | 0 | Summer | 89.492 | 3947.3608
2015-08-17 | 1 | Summer | 87.8863 | 4119.9909
2015-08-18 | 1 | Summer | 84.2395 | 3852.4624
2015-08-19 | 1 | Summer | 90.197 | 4092.1688
2015-08-20 | 1 | Summer | 89.698 | 4174.9447
2015-08-21 | 1 | Summer | 90.2745 | 4075.6823
2015-08-22 | 0 | Summer | 89.3322 | 3867.433
2015-08-23 | 0 | Summer | 88.3953 | 3727.3532
2015-08-24 | 1 | Summer | 90.0689 | 4062.8562
2015-08-25 | 1 | Summer | 91.8478 | 4245.876
2015-08-26 | 1 | Summer | 88.8467 | 4170.2886
2015-08-27 | 1 | Summer | 83.75 | 3377.666
2015-08-28 | 1 | Summer | 87.0863 | 3624.4766
2015-08-29 | 0 | Summer | 86.2906 | 3462.7443
2015-08-30 | 0 | Summer | 79.8487 | 3151.0835
2015-08-31 | 1 | Summer | 85.5754 | 3788.897
2015-09-01 | 1 | Summer | 89.2848 | 4072.9884
2015-09-02 | 1 | Summer | 89.8691 | 4195.3474
2015-09-03 | 1 | Summer | 89.1127 | 4054.7695
2015-09-04 | 1 | Summer | 91.2068 | 4206.6129
2015-09-05 | 0 | Summer | 88.0394 | 3806.9788
2015-09-06 | 0 | Summer | 84.2774 | 3603.7033
2015-09-07 | 1 | Summer | 84.7238 | 3427.6713
2015-09-08 | 1 | Summer | 86.913 | 3824.2175
2015-09-09 | 1 | Summer | 88.5237 | 3983.2229
2015-09-10 | 1 | Summer | 90.0583 | 4143.9838
2015-09-11 | 1 | Summer | 86.1252 | 3737.6738
2015-09-12 | 0 | Summer | 78.3667 | 3335.0145
2015-09-13 | 0 | Summer | 79.2901 | 3076.5041
2015-09-14 | 1 | Summer | 79.8458 | 3064.1472
2015-09-15 | 1 | Summer | 82.274 | 3023.0217
2015-09-16 | 1 | Summer | 80.2522 | 3398.8862
2015-09-17 | 1 | Summer | 81.1995 | 2879.7807
2015-09-18 | 1 | Summer | 86.4618 | 3644.5637
2015-09-19 | 0 | Summer | 88.8672 | 3858.7072
2015-09-20 | 0 | Summer | 90.6399 | 3773.3957
2015-09-21 | 1 | Summer | 85.8112 | 3677.6066
2015-09-22 | 1 | Summer | 81.8822 | 3377.7124
2015-09-23 | 1 | Summer | 79.8042 | 3278.9587
2015-09-24 | 1 | Summer | 73.0815 | 2666.6521
2015-09-25 | 1 | Summer | 79.9556 | 2972.4822
2015-09-26 | 0 | Summer | 75.6703 | 3097.7815
2015-09-27 | 0 | Summer | 77.7533 | 3011.116
2015-09-28 | 1 | Summer | 80.899 | 3300.0185
2015-09-29 | 1 | Summer | 83.6368 | 3594.3404
2015-09-30 | 1 | Summer | 84.5341 | 3806.3574
2015-10-01 | 1 | Shoulder | 74.9402 | 2969.8147
2015-10-02 | 1 | Shoulder | 66.3154 | 2586.6483
2015-10-03 | 0 | Shoulder | 72.2657 | 2484.2782
2015-10-04 | 0 | Shoulder | 71.1139 | 2685.3648
2015-10-05 | 1 | Shoulder | 66.5144 | 2499.1359
2015-10-06 | 1 | Shoulder | 72.642 | 2535.4154
2015-10-07 | 1 | Shoulder | 79.4194 | 2750.311
2015-10-08 | 1 | Shoulder | 80.9594 | 2856.0925
2015-10-09 | 1 | Shoulder | 81.617 | 2927.1524
2015-10-10 | 0 | Shoulder | 73.5461 | 2660.1309
2015-10-11 | 0 | Shoulder | 74.1421 | 2589.3587
2015-10-12 | 1 | Shoulder | 77.0925 | 2851.7866
2015-10-13 | 1 | Shoulder | 80.1402 | 2869.8263
2015-10-14 | 1 | Shoulder | 79.2216 | 2866.2214
2015-10-15 | 1 | Shoulder | 77.6005 | 2828.355
2015-10-16 | 1 | Shoulder | 82.488 | 2861.5544
2015-10-17 | 0 | Shoulder | 73.0316 | 2598.2715
2015-10-18 | 0 | Shoulder | 63.7471 | 2528.013
2015-10-19 | 1 | Shoulder | 63.1317 | 3083.3244
2015-10-20 | 1 | Shoulder | 70.8314 | 2971.1021
2015-10-21 | 1 | Shoulder | 77.5156 | 2623.1951
2015-10-22 | 1 | Shoulder | 79.6478 | 2687.8576
2015-10-23 | 1 | Shoulder | 80.8211 | 2748.2362
2015-10-24 | 0 | Shoulder | 75.6541 | 2493.998
2015-10-25 | 0 | Shoulder | 77.5744 | 2778.6331
2015-10-26 | 1 | Shoulder | 67.8291 | 2595.6876
2015-10-27 | 1 | Shoulder | 67.8755 | 2535.2099
2015-10-28 | 1 | Shoulder | 79.7961 | 2880.0587
2015-10-29 | 1 | Shoulder | 77.9825 | 2942.8798
2015-10-30 | 1 | Shoulder | 74.6514 | 2674.0219
2015-10-31 | 0 | Shoulder | 71.5995 | 2448.1232
2015-11-01 | 0 | Winter | 60.0611 | 2466.4187
2015-11-02 | 1 | Winter | 63.4641 | 2671.8852
2015-11-03 | 1 | Winter | 61.7891 | 2548.4311
2015-11-04 | 1 | Winter | 61.0357 | 2560.7724
2015-11-05 | 1 | Winter | 60.8347 | 2562.4761
2015-11-06 | 1 | Winter | 67.3613 | 2845.7282
2015-11-07 | 0 | Winter | 68.5835 | 2872.7984
2015-11-08 | 0 | Winter | 52.6786 | 2462.9111
2015-11-09 | 1 | Winter | 52.6888 | 2569.8928
2015-11-10 | 1 | Winter | 56.4009 | 2585.5526
2015-11-11 | 1 | Winter | 48.684 | 2530.3018
2015-11-12 | 1 | Winter | 51.3732 | 2572.0531
2015-11-13 | 1 | Winter | 46.9416 | 2553.031
2015-11-14 | 0 | Winter | 40.9287 | 2824.1748
2015-11-15 | 0 | Winter | 35.7743 | 2972.5848
2015-11-16 | 1 | Winter | 40.2971 | 3280.2039
2015-11-17 | 1 | Winter | 48.6592 | 2774.3173
2015-11-18 | 1 | Winter | 59.5741 | 2605.7062
2015-11-19 | 1 | Winter | 63.1158 | 2492.3879
2015-11-20 | 1 | Winter | 52.0133 | 2535.6367
2015-11-21 | 0 | Winter | 46.2081 | 2612.7676
2015-11-22 | 0 | Winter | 44.4444 | 2709.5143
2015-11-23 | 1 | Winter | 35.5613 | 3594.3348
2015-11-24 | 1 | Winter | 31.1864 | 3802.5353
2015-11-25 | 1 | Winter | 36.8735 | 3311.1312
2015-11-26 | 1 | Winter | 48.1095 | 2619.1757
2015-11-27 | 1 | Winter | 50.406 | 2557.8543
2015-11-28 | 0 | Winter | 48.1953 | 2486.239
2015-11-29 | 0 | Winter | 50.9855 | 2550.9123
2015-11-30 | 1 | Winter | 58.9911 | 2520.7539
2015-12-01 | 1 | Winter | 56.7626 | 2597.0223
2015-12-02 | 1 | Winter | 58.2238 | 2583.3595
2015-12-03 | 1 | Winter | 47.6742 | 2775.1954
2015-12-04 | 1 | Winter | 42.1025 | 2947.8986
2015-12-05 | 0 | Winter | 37.5908 | 3253.9093
2015-12-06 | 0 | Winter | 41.159 | 3264.0683
2015-12-07 | 1 | Winter | 47.1634 | 2859.5926
2015-12-08 | 1 | Winter | 41.9866 | 3210.3605
2015-12-09 | 1 | Winter | 42.5263 | 3231.0769
2015-12-10 | 1 | Winter | 42.8261 | 3169.6972
2015-12-11 | 1 | Winter | 49.3436 | 2646.1511
2015-12-12 | 0 | Winter | 53.1615 | 2521.3242
2015-12-13 | 0 | Winter | 49.4702 | 2623.6866
2015-12-14 | 1 | Winter | 62.5897 | 2587.9419
2015-12-15 | 1 | Winter | 51.2393 | 2603.9317
2015-12-16 | 1 | Winter | 43.7383 | 2704.879
2015-12-17 | 1 | Winter | 57.924 | 2544.0513
2015-12-18 | 1 | Winter | 44.2641 | 2691.0377
2015-12-19 | 0 | Winter | 30.7566 | 3628.6647
2015-12-20 | 0 | Winter | 29.7013 | 3883.6033
2015-12-21 | 1 | Winter | 46.0221 | 3308.4322
2015-12-22 | 1 | Winter | 60.808 | 2554.323
2015-12-23 | 1 | Winter | 66.2572 | 2595.0739
2015-12-24 | 1 | Winter | 67.5798 | 2630.3302
2015-12-25 | 1 | Winter | 66.7611 | 2671.5016
2015-12-26 | 0 | Winter | 66.0495 | 2609.8789
2015-12-27 | 0 | Winter | 66.364 | 2598.2514
2015-12-28 | 1 | Winter | 63.7783 | 2749.1181
2015-12-29 | 1 | Winter | 69.1673 | 2659.9588
2015-12-30 | 1 | Winter | 67.9383 | 2729.5316
2015-12-31 | 1 | Winter | 66.3385 | 2603.8425
2016-01-01 | 1 | Winter | 53.5827 | 2295.1504
2016-01-02 | 0 | Winter | 40.2815 | 2827.9511
2016-01-03 | 0 | Winter | 36.1843 | 3424.9131
2016-01-04 | 1 | Winter | 36.65 | 3568.267
2016-01-05 | 1 | Winter | 29.5671 | 4114.2795
2016-01-06 | 1 | Winter | 28.176 | 4316.6952
2016-01-07 | 1 | Winter | 42.9174 | 3599.514
2016-01-08 | 1 | Winter | 45.8357 | 3208.508
2016-01-09 | 0 | Winter | 48.4841 | 2893.9184
2016-01-10 | 0 | Winter | 42.4035 | 2780.6699
2016-01-11 | 1 | Winter | 30.5285 | 3549.8643
2016-01-12 | 1 | Winter | 28.9103 | 3875.6728
2016-01-13 | 1 | Winter | 31.76 | 3579.7047
2016-01-14 | 1 | Winter | 31.0647 | 4040.1241
2016-01-15 | 1 | Winter | 40.0036 | 3326.3429
2016-01-16 | 0 | Winter | 46.1599 | 2934.0004
2016-01-17 | 0 | Winter | 37.2269 | 3217.4141
2016-01-18 | 1 | Winter | 31.493 | 3920.6443
2016-01-19 | 1 | Winter | 22.0583 | 4552.3059
2016-01-20 | 1 | Winter | 25.3915 | 4362.597
2016-01-21 | 1 | Winter | 36.3953 | 3924.4061
2016-01-22 | 1 | Winter | 35.5281 | 3464.4208
2016-01-23 | 0 | Winter | 31.2806 | 3976.8002
2016-01-24 | 0 | Winter | 27.9109 | 4266.5365
2016-01-25 | 1 | Winter | 28.4863 | 4228.7112
2016-01-26 | 1 | Winter | 35.5385 | 3773.77
2016-01-27 | 1 | Winter | 49.5297 | 3007.4179
2016-01-28 | 1 | Winter | 45.0824 | 3050.5824
2016-01-29 | 1 | Winter | 37.8416 | 3481.6618
2016-01-30 | 0 | Winter | 33.5193 | 3612.3214
2016-01-31 | 0 | Winter | 35.5587 | 3470.2716
2016-02-01 | 1 | Winter | 49.4529 | 2803.3809
2016-02-02 | 1 | Winter | 50.634 | 2651.4074
2016-02-03 | 1 | Winter | 60.2759 | 2495.5681
2016-02-04 | 1 | Winter | 52.8913 | 2745.1619
2016-02-05 | 1 | Winter | 34.4299 | 3285.1153
2016-02-06 | 0 | Winter | 31.0893 | 4038.816
2016-02-07 | 0 | Winter | 37.8626 | 3553.9422
2016-02-08 | 1 | Winter | 31.6284 | 3930.5669
2016-02-09 | 1 | Winter | 35.8303 | 3563.0744
2016-02-10 | 1 | Winter | 28.0114 | 3993.0085
2016-02-11 | 1 | Winter | 27.3894 | 4245.8606
2016-02-12 | 1 | Winter | 36.8644 | 3782.3513
2016-02-13 | 0 | Winter | 31.4786 | 3831.2089
2016-02-14 | 0 | Winter | 25.8075 | 4313.7364
2016-02-15 | 1 | Winter | 34.9523 | 4071.5177
2016-02-16 | 1 | Winter | 45.7294 | 3165.2225
2016-02-17 | 1 | Winter | 43.0377 | 3216.198
2016-02-18 | 1 | Winter | 36.1782 | 3533.5903
2016-02-19 | 1 | Winter | 33.6887 | 3728.577
2016-02-20 | 0 | Winter | 42.764 | 3338.6235
2016-02-21 | 0 | Winter | 53.9918 | 2677.7621
2016-02-22 | 1 | Winter | 57.3923 | 2585.8728
2016-02-23 | 1 | Winter | 55.9784 | 2516.2137
2016-02-24 | 1 | Winter | 54.3262 | 2678.9202
2016-02-25 | 1 | Winter | 44.3444 | 2904.6881
2016-02-26 | 1 | Winter | 35.9043 | 3150.6706
2016-02-27 | 0 | Winter | 31.6167 | 3461.2396
2016-02-28 | 0 | Winter | 34.6524 | 3274.7
2016-02-29 | 1 | Winter | 47.7951 | 2750.2142
2016-03-01 | 1 | Winter | 48.2864 | 2600.9045
2016-03-02 | 1 | Winter | 46.5355 | 2791.2773
2016-03-03 | 1 | Winter | 39.3559 | 3056.3097
2016-03-04 | 1 | Winter | 42.4939 | 3205.4256
2016-03-05 | 0 | Winter | 35.9317 | 3338.2319
2016-03-06 | 0 | Winter | 43.1906 | 2974.2867
2016-03-07 | 1 | Winter | 37.8296 | 3291.5235
2016-03-08 | 1 | Winter | 45.4409 | 2955.5448
2016-03-09 | 1 | Winter | 49.7472 | 2639.8926
2016-03-10 | 1 | Winter | 55.6921 | 2669.4318
2016-03-11 | 1 | Winter | 63.4465 | 2930.4054
2016-03-12 | 0 | Winter | 60.3476 | 3001.198
2016-03-13 | 0 | Winter | 64.2325 | 2886.5106
2016-03-14 | 1 | Winter | 65.4368 | 2868.15
2016-03-15 | 1 | Winter | 58.16 | 2842.4592
2016-03-16 | 1 | Winter | 61.3629 | 3007.005
2016-03-17 | 1 | Winter | 55.0022 | 2884.1053
2016-03-18 | 1 | Winter | 56.3472 | 2596.0859
2016-03-19 | 0 | Winter | 58.9924 | 2704.2515
2016-03-20 | 0 | Winter | 47.4375 | 2787.8772
2016-03-21 | 1 | Winter | 42.5452 | 3235.4105
2016-03-22 | 1 | Winter | 36.7642 | 3271.6795
2016-03-23 | 1 | Winter | 49.5638 | 2905.0329
2016-03-24 | 1 | Winter | 52.9473 | 2678.1086
2016-03-25 | 1 | Winter | 64.0371 | 2422.2895
2016-03-26 | 0 | Winter | 57.2459 | 2446.2558
2016-03-27 | 0 | Winter | 56.6695 | 2544.4175
2016-03-28 | 1 | Winter | 58.1681 | 2623.9026
2016-03-29 | 1 | Winter | 51.6526 | 2568.6993
2016-03-30 | 1 | Winter | 45.3168 | 2556.999
2016-03-31 | 1 | Winter | 57.5489 | 2683.5411
2016-04-01 | 1 | Shoulder | 75.5833 | 2821.1425
2016-04-02 | 0 | Shoulder | 75.4425 | 2616.0841
2016-04-03 | 0 | Shoulder | 70.4608 | 2453.7648
2016-04-04 | 1 | Shoulder | 76.5675 | 2520.5675
2016-04-05 | 1 | Shoulder | 66.1965 | 2634.1482
2016-04-06 | 1 | Shoulder | 65.4648 | 2656.0104
2016-04-07 | 1 | Shoulder | 73.3496 | 2593.23
2016-04-08 | 1 | Shoulder | 70.4662 | 2527.3683
2016-04-09 | 0 | Shoulder | 67.031 | 2462.6853
2016-04-10 | 0 | Shoulder | 59.083 | 2584.078
2016-04-11 | 1 | Shoulder | 74.5768 | 2710.7818
2016-04-12 | 1 | Shoulder | 68.8024 | 2511.9657
2016-04-13 | 1 | Shoulder | 69.744 | 2530.4821
2016-04-14 | 1 | Shoulder | 68.9171 | 2520.4091
2016-04-15 | 1 | Shoulder | 66.4828 | 2490.0178
2016-04-16 | 0 | Shoulder | 71.4093 | 2421.3075
2016-04-17 | 0 | Shoulder | 74.6113 | 2510.7222
2016-04-18 | 1 | Shoulder | 80.2862 | 2691.3009
2016-04-19 | 1 | Shoulder | 86.6195 | 3003.3437
2016-04-20 | 1 | Shoulder | 80.5595 | 2995.8042
2016-04-21 | 1 | Shoulder | 80.2025 | 3008.7217
2016-04-22 | 1 | Shoulder | 77.115 | 2844.4067
2016-04-23 | 0 | Shoulder | 79.8064 | 2904.0347
2016-04-24 | 0 | Shoulder | 76.22 | 2806.0503
2016-04-25 | 1 | Shoulder | 79.7418 | 2943.3934
2016-04-26 | 1 | Shoulder | 81.8567 | 3222.6166
2016-04-27 | 1 | Shoulder | 84.7823 | 3207.4088
2016-04-28 | 1 | Shoulder | 83.8388 | 3327.1126
2016-04-29 | 1 | Shoulder | 85.5075 | 3476.1306
2016-04-30 | 0 | Shoulder | 82.6023 | 3226.7818
2016-05-01 | 0 | Shoulder | 79.8386 | 3073.1376
2016-05-02 | 1 | Shoulder | 84.4871 | 3140.5765
2016-05-03 | 1 | Shoulder | 82.5873 | 3213.8152
2016-05-04 | 1 | Shoulder | 78.2241 | 3006.2998
2016-05-05 | 1 | Shoulder | 68.7569 | 2631.9589
2016-05-06 | 1 | Shoulder | 71.0257 | 2445.5443
2016-05-07 | 0 | Shoulder | 79.9026 | 2574.9037
2016-05-08 | 0 | Shoulder | 88.9402 | 3349.8329
2016-05-09 | 1 | Shoulder | 88.2604 | 3379.6258
2016-05-10 | 1 | Shoulder | 78.7567 | 3143.2758
2016-05-11 | 1 | Shoulder | 86.9921 | 3420.1034
2016-05-12 | 1 | Shoulder | 88.1476 | 3749.6077
2016-05-13 | 1 | Shoulder | 83.7508 | 3587.9752
2016-05-14 | 0 | Shoulder | 85.5233 | 3191.1986
2016-05-15 | 0 | Shoulder | 75.2988 | 2660.7248
2016-05-16 | 1 | Shoulder | 77.3328 | 2810.0835
2016-05-17 | 1 | Shoulder | 76.5784 | 2739.4523
2016-05-18 | 1 | Shoulder | 78.3363 | 2981.5225
2016-05-19 | 1 | Shoulder | 69.3664 | 2602.7636
2016-05-20 | 1 | Shoulder | 69.4418 | 2574.9159
2016-05-21 | 0 | Shoulder | 82.9324 | 2947.5417
2016-05-22 | 0 | Shoulder | 78.1986 | 2899.9484
2016-05-23 | 1 | Shoulder | 76.5937 | 2958.9795
2016-05-24 | 1 | Shoulder | 82.8358 | 2982.1471
2016-05-25 | 1 | Shoulder | 87.3723 | 3308.9988
2016-05-26 | 1 | Shoulder | 86.0538 | 3237.1667
2016-05-27 | 1 | Shoulder | 84.926 | 3254.2406
2016-05-28 | 0 | Shoulder | 81.8393 | 3051.0803
2016-05-29 | 0 | Shoulder | 78.174 | 2971.467
2016-05-30 | 1 | Shoulder | 81.8571 | 3227.0101
2016-05-31 | 1 | Shoulder | 86.0719 | 3583.3649
2016-06-01 | 1 | Summer | 89.8301 | 4100.2576
2016-06-02 | 1 | Summer | 88.8086 | 4071.6043
2016-06-03 | 1 | Summer | 90.2372 | 4060.6651
2016-06-04 | 0 | Summer | 91.1219 | 4103.7955
2016-06-05 | 0 | Summer | 88.0318 | 4077.228
2016-06-06 | 1 | Summer | 77.4083 | 3269.9298
2016-06-07 | 1 | Summer | 91.1247 | 3977.7889
2016-06-08 | 1 | Summer | 87.6358 | 4054.541
2016-06-09 | 1 | Summer | 85.4924 | 3956.1351
2016-06-10 | 1 | Summer | 88.9651 | 4197.7812
2016-06-11 | 0 | Summer | 90.7119 | 4237.4672
2016-06-12 | 0 | Summer | 96.6506 | 4388.9638
2016-06-13 | 1 | Summer | 90.2155 | 4512.78
2016-06-14 | 1 | Summer | 93.1392 | 4315.4718
2016-06-15 | 1 | Summer | 90.7536 | 4233.3948
2016-06-16 | 1 | Summer | 95.662 | 4319.0978
2016-06-17 | 1 | Summer | 94.8928 | 4286.8963
2016-06-18 | 0 | Summer | 86.3099 | 3374.2098
2016-06-19 | 0 | Summer | 83.7147 | 3425.3793
2016-06-20 | 1 | Summer | 86.9689 | 3667.0967
2016-06-21 | 1 | Summer | 89.8695 | 4037.1625
2016-06-22 | 1 | Summer | 93.5705 | 3988.9107
2016-06-23 | 1 | Summer | 95.1626 | 4273.3649
2016-06-24 | 1 | Summer | 95.5376 | 4424.3637
2016-06-25 | 0 | Summer | 92.3143 | 4311.2613
2016-06-26 | 0 | Summer | 88.6788 | 4092.1226
2016-06-27 | 1 | Summer | 89.6091 | 4071.1542
2016-06-28 | 1 | Summer | 88.1612 | 3862.556
2016-06-29 | 1 | Summer | 89.5666 | 3987.879
2016-06-30 | 1 | Summer | 88.8568 | 4173.4784
2016-07-01 | 1 | Summer | 89.4895 | 4051.7913
2016-07-02 | 0 | Summer | 93.7321 | 4217.091
2016-07-03 | 0 | Summer | 97.4536 | 4246.6658
2016-07-04 | 1 | Summer | 95.7472 | 4240.0595
2016-07-05 | 1 | Summer | 97.4775 | 4385.6297
2016-07-06 | 1 | Summer | 96.908 | 4453.2645
2016-07-07 | 1 | Summer | 95.9494 | 4293.3681
2016-07-08 | 1 | Summer | 98.5837 | 4685.0959
2016-07-09 | 0 | Summer | 95.8136 | 4215.6031
2016-07-10 | 0 | Summer | 95.4213 | 4245.1174
2016-07-11 | 1 | Summer | 95.5369 | 4455.6592
2016-07-12 | 1 | Summer | 95.5665 | 4300.0303
2016-07-13 | 1 | Summer | 96.5082 | 4362.5116
2016-07-14 | 1 | Summer | 94.4074 | 4307.9238
2016-07-15 | 1 | Summer | 93.0934 | 4554.3611
2016-07-16 | 0 | Summer | 88.5492 | 4270.4285
2016-07-17 | 0 | Summer | 87.1548 | 3754.0864
2016-07-18 | 1 | Summer | 90.4294 | 4145.0734
2016-07-19 | 1 | Summer | 93.2759 | 4375.5414
2016-07-20 | 1 | Summer | 92.9241 | 4259.2167
2016-07-21 | 1 | Summer | 89.1242 | 4145.1185
2016-07-22 | 1 | Summer | 92.1195 | 4195.6125
2016-07-23 | 0 | Summer | 94.2464 | 4328.5828
2016-07-24 | 0 | Summer | 94.3227 | 4271.1538
2016-07-25 | 1 | Summer | 93.9652 | 4471.6259
2016-07-26 | 1 | Summer | 95.9019 | 4403.6175
2016-07-27 | 1 | Summer | 95.8913 | 4434.5733
2016-07-28 | 1 | Summer | 97.326 | 4307.6039
2016-07-29 | 1 | Summer | 96.9391 | 4359.0698
2016-07-30 | 0 | Summer | 97.1358 | 4228.5796
2016-07-31 | 0 | Summer | 94.9485 | 4252.4525
2016-08-01 | 1 | Summer | 93.416 | 4344.4209
2016-08-02 | 1 | Summer | 91.3971 | 4233.6314
2016-08-03 | 1 | Summer | 87.1931 | 4054.3795
2016-08-04 | 1 | Summer | 87.0109 | 3901.2118
2016-08-05 | 1 | Summer | 88.6679 | 3997.8374
2016-08-06 | 0 | Summer | 92.85 | 4153.4634
2016-08-07 | 0 | Summer | 92.1536 | 4344.5082
2016-08-08 | 1 | Summer | 89.3447 | 4428.0791
2016-08-09 | 1 | Summer | 89.5586 | 4160.2982
2016-08-10 | 1 | Summer | 87.1954 | 4116.8926
2016-08-11 | 1 | Summer | 89.9656 | 4239.1606
2016-08-12 | 1 | Summer | 91.9162 | 4277.1342
2016-08-13 | 0 | Summer | 92.4812 | 4356.2241
2016-08-14 | 0 | Summer | 93.8493 | 4418.1132
2016-08-15 | 1 | Summer | 93.346 | 4483.323
2016-08-16 | 1 | Summer | 92.5048 | 4334.8919
2016-08-17 | 1 | Summer | 93.4 | 4367.7248
2016-08-18 | 1 | Summer | 94.3621 | 4303.5417
2016-08-19 | 1 | Summer | 91.1815 | 3973.8756
2016-08-20 | 0 | Summer | 91.4279 | 3994.9109
2016-08-21 | 0 | Summer | 94.2075 | 4108.9149
2016-08-22 | 1 | Summer | 90.1701 | 4099.2329
2016-08-23 | 1 | Summer | 89.4486 | 4077.4546
2016-08-24 | 1 | Summer | 88.9881 | 4270.9682
2016-08-25 | 1 | Summer | 90.5675 | 4196.0117
2016-08-26 | 1 | Summer | 92.8383 | 4325.6719
2016-08-27 | 0 | Summer | 93.3664 | 4345.9303
2016-08-28 | 0 | Summer | 90.5872 | 4305.101
2016-08-29 | 1 | Summer | 86.9416 | 3948.9185
2016-08-30 | 1 | Summer | 89.3466 | 4156.1826
2016-08-31 | 1 | Summer | 87.1039 | 3854.3728
2016-09-01 | 1 | Summer | 90.4016 | 4078.504
2016-09-02 | 1 | Summer | 75.6765 | 3346.4708
2016-09-03 | 0 | Summer | 86.044 | 3235.4036
2016-09-04 | 0 | Summer | 85.9191 | 3492.9685
2016-09-05 | 1 | Summer | 85.7465 | 3652.0788
2016-09-06 | 1 | Summer | 90.3343 | 3760.7742
2016-09-07 | 1 | Summer | 92.4848 | 4116.0242
2016-09-08 | 1 | Summer | 92.0204 | 4046.4195
2016-09-09 | 1 | Summer | 92.4402 | 4200.1756
2016-09-10 | 0 | Summer | 90.9031 | 4024.8424
2016-09-11 | 0 | Summer | 91.3254 | 4101.2094
2016-09-12 | 1 | Summer | 83.2258 | 3574.6826
2016-09-13 | 1 | Summer | 83.6269 | 3651.2633
2016-09-14 | 1 | Summer | 81.1151 | 3573.6571
2016-09-15 | 1 | Summer | 87.4677 | 3719.4566
2016-09-16 | 1 | Summer | 85.6841 | 3586.6893
2016-09-17 | 0 | Summer | 85.387 | 3576.5811
2016-09-18 | 0 | Summer | 88.4787 | 3811.8463
2016-09-19 | 1 | Summer | 87.8439 | 4109.6106
2016-09-20 | 1 | Summer | 83.0396 | 3365.7229
2016-09-21 | 1 | Summer | 78.8718 | 3595.9742
2016-09-22 | 1 | Summer | 81.0993 | 3499.1389
2016-09-23 | 1 | Summer | 83.2428 | 3698.6316
2016-09-24 | 0 | Summer | 88.7051 | 3793.3569
2016-09-25 | 0 | Summer | 87.204 | 3736.7626
2016-09-26 | 1 | Summer | 82.7248 | 3573.5558
2016-09-27 | 1 | Summer | 86.5818 | 3717.2383
2016-09-28 | 1 | Summer | 88.3331 | 3878.3352
2016-09-29 | 1 | Summer | 86.4907 | 3954.1591
2016-09-30 | 1 | Summer | 85.5022 | 3485.0561
2016-10-01 | 0 | Shoulder | 84.3923 | 3034.575
2016-10-02 | 0 | Shoulder | 84.312 | 3098.1904
2016-10-03 | 1 | Shoulder | 83.6368 | 3293.9542
2016-10-04 | 1 | Shoulder | 79.9988 | 3272.3363
2016-10-05 | 1 | Shoulder | 73.8558 | 2932.5111
2016-10-06 | 1 | Shoulder | 77.1569 | 3100.466
2016-10-07 | 1 | Shoulder | 78.9106 | 3180.9543
2016-10-08 | 0 | Shoulder | 75.9768 | 3008.271
2016-10-09 | 0 | Shoulder | 75.1182 | 2867.5029
2016-10-10 | 1 | Shoulder | 69.6291 | 2603.5913
2016-10-11 | 1 | Shoulder | 72.5978 | 2579.978
2016-10-12 | 1 | Shoulder | 78.8822 | 2767.6148
2016-10-13 | 1 | Shoulder | 80.4941 | 2842.5852
2016-10-14 | 1 | Shoulder | 76.7195 | 2821.5291
2016-10-15 | 0 | Shoulder | 75.0828 | 2677.6055
2016-10-16 | 0 | Shoulder | 80.121 | 2855.7548
2016-10-17 | 1 | Shoulder | 81.6461 | 2951.0999
2016-10-18 | 1 | Shoulder | 83.8249 | 3092.7361
2016-10-19 | 1 | Shoulder | 85.4433 | 3145.699
2016-10-20 | 1 | Shoulder | 83.2427 | 3188.5668
2016-10-21 | 1 | Shoulder | 79.98 | 2985.7984
2016-10-22 | 0 | Shoulder | 67.1395 | 2501.997
2016-10-23 | 0 | Shoulder | 72.1175 | 2553.4876
2016-10-24 | 1 | Shoulder | 79.1537 | 2613.8335
2016-10-25 | 1 | Shoulder | 73.9423 | 2477.057
2016-10-26 | 1 | Shoulder | 73.9474 | 2604.4681
2016-10-27 | 1 | Shoulder | 78.2741 | 2804.0347
2016-10-28 | 1 | Shoulder | 81.807 | 2905.209
2016-10-29 | 0 | Shoulder | 80.5048 | 2814.3121
2016-10-30 | 0 | Shoulder | 84.543 | 2968.4386
2016-10-31 | 1 | Shoulder | 82.5533 | 2951.553
2016-11-01 | 1 | Winter | 59.1504 | 2637.5394
2016-11-02 | 1 | Winter | 55.7098 | 2807.1938
2016-11-03 | 1 | Winter | 57.0808 | 2868.1426
2016-11-04 | 1 | Winter | 53.1826 | 2810.5834
2016-11-05 | 0 | Winter | 44.5533 | 2506.5986
2016-11-06 | 0 | Winter | 40.0312 | 2830.2185
2016-11-07 | 1 | Winter | 43.0659 | 2899.1519
2016-11-08 | 1 | Winter | 38.3371 | 3225.3782
2016-11-09 | 1 | Winter | 49.0639 | 2906.9653
2016-11-10 | 1 | Winter | 41.611 | 3074.9212
2016-11-11 | 1 | Winter | 41.4449 | 2991.4722
2016-11-12 | 0 | Winter | 49.5131 | 2714.6417
2016-11-13 | 0 | Winter | 45.1445 | 3025.7023
2016-11-14 | 1 | Winter | 47.4253 | 2888.8229
2016-11-15 | 1 | Winter | 44.4838 | 2933.1213
2016-11-16 | 1 | Winter | 39.7116 | 3030.9953
2016-11-17 | 1 | Winter | 43.4391 | 2882.2387
2016-11-18 | 1 | Winter | 42.0328 | 2874.7742
2016-11-19 | 0 | Winter | 49.2516 | 2603.1258
2016-11-20 | 0 | Winter | 33.6484 | 3031.4347
2016-11-21 | 1 | Winter | 31.5893 | 3424.1171
2016-11-22 | 1 | Winter | 32.5223 | 3850.3633
2016-11-23 | 1 | Winter | 34.8021 | 3615.6738
2016-11-24 | 1 | Winter | 53.1226 | 2579.2896
2016-11-25 | 1 | Winter | 54.4839 | 2609.5635
2016-11-26 | 0 | Winter | 42.3094 | 2477.9324
2016-11-27 | 0 | Winter | 32.7628 | 2772.2348
2016-11-28 | 1 | Winter | 36.6709 | 2837.536
2016-11-29 | 1 | Winter | 65.0596 | 2770.6492
2016-11-30 | 1 | Winter | 65.6328 | 2868.9924
2016-12-01 | 1 | Winter | 49.2037 | 2462.8358
2016-12-02 | 1 | Winter | 38.9115 | 2761.2065
2016-12-03 | 0 | Winter | 38.5569 | 3023.9592
2016-12-04 | 0 | Winter | 48.5255 | 2876.8722
2016-12-05 | 1 | Winter | 50.2495 | 2844.5844
2016-12-06 | 1 | Winter | 51.5787 | 2638.4245
2016-12-07 | 1 | Winter | 49.0788 | 2885.0114
2016-12-08 | 1 | Winter | 45.2923 | 2941.3695
2016-12-09 | 1 | Winter | 30.2767 | 3399.2589
2016-12-10 | 0 | Winter | 27.2863 | 4207.0731
2016-12-11 | 0 | Winter | 29.1563 | 4073.8664
2016-12-12 | 1 | Winter | 47.0437 | 3146.0827
2016-12-13 | 1 | Winter | 51.5607 | 2673.1851
2016-12-14 | 1 | Winter | 46.7442 | 2878.113
2016-12-15 | 1 | Winter | 37.3616 | 3143.0859
2016-12-16 | 1 | Winter | 29.5419 | 3782.058
2016-12-17 | 0 | Winter | 36.6538 | 3602.7635
2016-12-18 | 0 | Winter | 57.6894 | 2577.3491
2016-12-19 | 1 | Winter | 39.1603 | 3156.5924
2016-12-20 | 1 | Winter | 37.7246 | 3408.3226
2016-12-21 | 1 | Winter | 33.5931 | 3846.9848
2016-12-22 | 1 | Winter | 37.1438 | 3573.5593
2016-12-23 | 1 | Winter | 43.8366 | 3271.2997
2016-12-24 | 0 | Winter | 49.741 | 2804.9544
2016-12-25 | 0 | Winter | 47.7518 | 2793.2022
2016-12-26 | 1 | Winter | 51.8557 | 2686.952
2016-12-27 | 1 | Winter | 54.8302 | 2777.5984
2016-12-28 | 1 | Winter | 50.7269 | 2687.3406
2016-12-29 | 1 | Winter | 45.9758 | 2647.4963
2016-12-30 | 1 | Winter | 36.1587 | 3283.2329
2017-01-01 | 0 | Winter | 46.2552 | 3389.7719 | 2759
2017-01-02 | 1 | Winter | 59.1568 | 2642.0174 | 2636
2017-01-03 | 1 | Winter | 59.9317 | 2607.0705 | 2637
2017-01-04 | 1 | Winter | 51.6045 | 2799.3844 | 2798
2017-01-05 | 1 | Winter | 38.9027 | 3274.7281 | 3255
2017-01-06 | 1 | Winter | 42.4501 | 3284.9846 | 3171
2017-01-07 | 0 | Winter | 28.9931 | 3994.7996 | 4334
2017-01-08 | 0 | Winter | 23.1089 | 4724.8839 | 4777
2017-01-09 | 1 | Winter | 23.2728 | 4953.1625 | 4989
2017-01-10 | 1 | Winter | 26.1746 | 4692.9343 | 4559
2017-01-11 | 1 | Winter | 48.3758 | 3202.7344 | 3092
2017-01-12 | 1 | Winter | 51.381 | 2582.3619 | 2716
2017-01-13 | 1 | Winter | 48.2094 | 2726.4676 | 2724
2017-01-14 | 0 | Winter | 50.0703 | 2666.1839 | 2563
2017-01-15 | 0 | Winter | 46.2499 | 2560.797 | 2560
2017-01-16 | 1 | Winter | 53.5597 | 2757.5628 | 2802
2017-01-17 | 1 | Winter | 52.7851 | 2631.387 | 2623
2017-01-18 | 1 | Winter | 55.1779 | 2584.238 | 2510
2017-01-19 | 1 | Winter | 45.2137 | 2689.7925 | 2696
2017-01-20 | 1 | Winter | 54.2165 | 2513.0264 | 2480
2017-01-21 | 0 | Winter | 58.4886 | 2402.29 | 2469
2017-01-22 | 0 | Winter | 59.6373 | 2480.3946 | 2550
2017-01-23 | 1 | Winter | 50.234 | 2802.1584 | 2794
2017-01-24 | 1 | Winter | 46.2174 | 2804.4826 | 2893
2017-01-25 | 1 | Winter | 41.9679 | 3081.4553 | 3052
2017-01-26 | 1 | Winter | 53.4295 | 2705.2878 | 2690
2017-01-27 | 1 | Winter | 36.5146 | 3344.9693 | 3386
2017-01-28 | 0 | Winter | 34.6227 | 3439.9079 | 3487
2017-01-29 | 0 | Winter | 37.8908 | 3430.3654 | 3424
2017-01-30 | 1 | Winter | 35.9287 | 3547.507 | 3541
2017-01-31 | 1 | Winter | 36.5904 | 3460.1945 | 3466
2017-02-01 | 1 | Winter | 52.1441 | 2612.8696 | 2613
2017-02-02 | 1 | Winter | 50.2791 | 2712.4573 | 2706
2017-02-03 | 1 | Winter | 47.8922 | 2833.2407 | 2813
2017-02-04 | 0 | Winter | 34.1486 | 3480.4661 | 3526
2017-02-05 | 0 | Winter | 34.8905 | 3451.5781 | 3398
2017-02-06 | 1 | Winter | 37.1537 | 3395.1079 | 3342
2017-02-07 | 1 | Winter | 48.3283 | 2799.7573 | 2820
2017-02-08 | 1 | Winter | 59.1059 | 2642.9762 | 2612
2017-02-09 | 1 | Winter | 40.6102 | 2912.072 | 2984
2017-02-10 | 1 | Winter | 31.406 | 3751.5783 | 3829
2017-02-11 | 0 | Winter | 45.5342 | 3067.8076 | 2980
2017-02-12 | 0 | Winter | 59.8003 | 2577.9528 | 2616
2017-02-13 | 1 | Winter | 43.3846 | 2780.2929 | 2713
2017-02-14 | 1 | Winter | 36.5973 | 3305.4601 | 3370
2017-02-15 | 1 | Winter | 49.2584 | 2649.5024 | 2763
2017-02-16 | 1 | Winter | 35.9357 | 3467.3879 | 3515
2017-02-17 | 1 | Winter | 36.419 | 3498.6539 | 3505
2017-02-18 | 0 | Winter | 43.3356 | 2944.4636 | 2880
2017-02-19 | 0 | Winter | 48.1017 | 2615.7977 | 2531
2017-02-20 | 1 | Winter | 46.2946 | 2749.4348 | 2697
2017-02-21 | 1 | Winter | 51.2873 | 2679.5011 | 2663
2017-02-22 | 1 | Winter | 58.3245 | 2603.8647 | 2653
2017-02-23 | 1 | Winter | 58.0669 | 2611.282 | 2621
2017-02-24 | 1 | Winter | 53.5222 | 2645.3967 | 2597
2017-02-25 | 0 | Winter | 58.1379 | 2406.6946 | 2406
2017-02-26 | 0 | Winter | 39.5285 | 2858.6532 | 2783
2017-02-27 | 1 | Winter | 38.1927 | 3212.0445 | 3210
2017-02-28 | 1 | Winter | 57.7542 | 2743.9847 | 2760
2017-03-01 | 1 | Winter | 65.6397 | 2952.6589 | 2771
2017-03-02 | 1 | Winter | 43.5732 | 2580.0757 | 2720
2017-03-03 | 1 | Winter | 34.6338 | 3174.4221 | 3208
2017-03-04 | 0 | Winter | 32.8197 | 3271.9274 | 3327
2017-03-05 | 0 | Winter | 34.5481 | 3341.6198 | 3299
2017-03-06 | 1 | Winter | 46.4296 | 2832.7223 | 2927
2017-03-07 | 1 | Winter | 52.3008 | 2695.1254 | 2677
2017-03-08 | 1 | Winter | 49.084 | 2610.742 | 2593
2017-03-09 | 1 | Winter | 39.1912 | 2907.0189 | 2936
2017-03-10 | 1 | Winter | 53.872 | 2652.9212 | 2532
2017-03-11 | 0 | Winter | 40.5382 | 2807.365 | 2782
2017-03-12 | 0 | Winter | 34.7908 | 3445.0378 | 3417
2017-03-13 | 1 | Winter | 33.8282 | 3896.3662 | 3840
2017-03-14 | 1 | Winter | 40.6639 | 3525.3651 | 3434
2017-03-15 | 1 | Winter | 30.9699 | 4018.2973 | 3988
2017-03-16 | 1 | Winter | 24.8681 | 4698.6169 | 4613
2017-03-17 | 1 | Winter | 27.3823 | 4424.6974 | 4462
2017-03-18 | 0 | Winter | 52.1095 | 2780.9377 | 2816
2017-03-19 | 0 | Winter | 42.3154 | 2655.9945 | 2871
2017-03-20 | 1 | Winter | 33.6576 | 3457.0313 | 3645
2017-03-21 | 1 | Winter | 53.4002 | 2861.7822 | 2837
2017-03-22 | 1 | Winter | 53.3388 | 2577.3182 | 2684
2017-03-23 | 1 | Winter | 43.6463 | 2878.3202 | 3007
2017-03-24 | 1 | Winter | 45.544 | 2854.235 | 2966
2017-03-25 | 0 | Winter | 54.873 | 2513.1931 | 2524
2017-03-26 | 0 | Winter | 56.2253 | 2563.8978 | 2614
2017-03-27 | 1 | Winter | 59.5971 | 2856.0302 | 2851
2017-03-28 | 1 | Winter | 63.3753 | 2951.9261 | 2893
2017-03-29 | 1 | Winter | 57.8499 | 2770.7904 | 2898
2017-03-30 | 1 | Winter | 61.8699 | 2716.3572 | 2711
2017-03-31 | 1 | Winter | 65.5892 | 2902.2779 | 2695
2017-04-01 | 0 | Shoulder | 77.7876 | 2714.3379 | 2704
2017-04-02 | 0 | Shoulder | 74.4123 | 2521.8593 | 2690
2017-04-03 | 1 | Shoulder | 76.6281 | 2620.924 | 2646
2017-04-04 | 1 | Shoulder | 81.8807 | 3031.1884 | 2956
2017-04-05 | 1 | Shoulder | 73.2077 | 2766.6876 | 2731
2017-04-06 | 1 | Shoulder | 66.7737 | 2595.7697 | 2645
2017-04-07 | 1 | Shoulder | 66.127 | 2522.4821 | 2676
2017-04-08 | 0 | Shoulder | 67.0717 | 2778.1828 | 2828
2017-04-09 | 0 | Shoulder | 73.4599 | 2639.8489 | 2708
2017-04-10 | 1 | Shoulder | 76.758 | 2605.6765 | 2747
2017-04-11 | 1 | Shoulder | 79.2918 | 2723.9032 | 2844
2017-04-12 | 1 | Shoulder | 79.4522 | 2815.2297 | 2844
2017-04-13 | 1 | Shoulder | 80.1757 | 2859.9041 | 2923
2017-04-14 | 1 | Shoulder | 80.2702 | 2880.494 | 2956
2017-04-15 | 0 | Shoulder | 81.0603 | 2856.2653 | 2986
2017-04-16 | 0 | Shoulder | 81.434 | 2875.7872 | 2936
2017-04-17 | 1 | Shoulder | 83.0546 | 3088.0919 | 3112
2017-04-18 | 1 | Shoulder | 78.441 | 2867.1843 | 2937
2017-04-19 | 1 | Shoulder | 78.6655 | 3004.9349 | 2977
2017-04-20 | 1 | Shoulder | 82.0623 | 3130.1727 | 3289
2017-04-21 | 1 | Shoulder | 85.1554 | 3202.0316 | 3296
2017-04-22 | 0 | Shoulder | 84.6407 | 3156.5953 | 3294
2017-04-23 | 0 | Shoulder | 73.5169 | 2741.745 | 2776
2017-04-24 | 1 | Shoulder | 66.8884 | 2599.5371 | 2663
2017-04-25 | 1 | Shoulder | 71.4593 | 2534.883 | 2676
2017-04-26 | 1 | Shoulder | 82.7224 | 2938.7592 | 3079
2017-04-27 | 1 | Shoulder | 82.2066 | 3067.1911 | 2982
2017-04-28 | 1 | Shoulder | 87.6714 | 3579.4986 | 3538
2017-04-29 | 0 | Shoulder | 86.4904 | 3564.181 | 3536
2017-04-30 | 0 | Shoulder | 85.2578 | 3487.2511 | 3351
2017-05-01 | 1 | Shoulder | 83.5201 | 3403.2985 | 3161
2017-05-02 | 1 | Shoulder | 81.2399 | 3065.3505 | 2980
2017-05-03 | 1 | Shoulder | 83.1459 | 3111.7787 | 2962
2017-05-04 | 1 | Shoulder | 80.5982 | 2922.1254 | 2627
2017-05-05 | 1 | Shoulder | 70.7888 | 2508.137 | 2316
2017-05-06 | 0 | Shoulder | 72.4459 | 2276.822 | 2172
2017-05-07 | 0 | Shoulder | 73.8457 | 2504.2884 | 2298
2017-05-08 | 1 | Shoulder | 78.3477 | 2647.588 | 2611
2017-05-09 | 1 | Shoulder | 85.0793 | 3041.7737 | 3221
2017-05-10 | 1 | Shoulder | 89.8264 | 3489.3405 | 3514
2017-05-11 | 1 | Shoulder | 89.757 | 3531.9361 | 3540
2017-05-12 | 1 | Shoulder | 80.2368 | 3227.9693 | 3080
2017-05-13 | 0 | Shoulder | 69.9379 | 2509.1219 | 2576
2017-05-14 | 0 | Shoulder | 80.9478 | 2946.6084 | 3011
2017-05-15 | 1 | Shoulder | 90.4923 | 3390.0931 | 3648
2017-05-16 | 1 | Shoulder | 90.0088 | 3673.4522 | 3814
2017-05-17 | 1 | Shoulder | 87.7205 | 3606.2421 | 3736
2017-05-18 | 1 | Shoulder | 85.5113 | 3524.7448 | 3687
2017-05-19 | 1 | Shoulder | 87.29 | 3451.9078 | 3710
2017-05-20 | 0 | Shoulder | 88.8722 | 3690.8578 | 3770
2017-05-21 | 0 | Shoulder | 84.9951 | 3438.8008 | 3499
2017-05-22 | 1 | Shoulder | 82.9699 | 3309.2996 | 3422
2017-05-23 | 1 | Shoulder | 75.8338 | 2923.6849 | 2864
2017-05-24 | 1 | Shoulder | 78.7801 | 2977.0245 | 2879
2017-05-25 | 1 | Shoulder | 75.7966 | 2887.1091 | 2786
2017-05-26 | 1 | Shoulder | 83.9069 | 3018.2037 | 3314
2017-05-27 | 0 | Shoulder | 89.6692 | 3430.7228 | 3772
2017-05-28 | 0 | Shoulder | 90.2069 | 3714.4242 | 3796
2017-05-29 | 1 | Shoulder | 90.2214 | 3806.5959 | 3873
2017-05-30 | 1 | Shoulder | 86.4683 | 3452.7922 | 3789
2017-05-31 | 1 | Shoulder | 84.2934 | 3526.13 | 3479
2017-06-01 | 1 | Summer | 85.9007 | 3719.3702 | 3721
2017-06-02 | 1 | Summer | 87.9375 | 3847.0464 | 3829
2017-06-03 | 0 | Summer | 87.6933 | 3794.6352 | 3826
2017-06-04 | 0 | Summer | 88.8607 | 3800.4798 | 3817
2017-06-05 | 1 | Summer | 85.7647 | 3871.6105 | 3724
2017-06-06 | 1 | Summer | 83.194 | 3535.6429 | 3437
2017-06-07 | 1 | Summer | 73.0448 | 2729.1693 | 2719
2017-06-08 | 1 | Summer | 76.9935 | 2992.3707 | 2962
2017-06-09 | 1 | Summer | 83.664 | 3474.6873 | 3391
2017-06-10 | 0 | Summer | 86.4696 | 3588.6395 | 3711
2017-06-11 | 0 | Summer | 86.9139 | 3753.5499 | 3709
2017-06-12 | 1 | Summer | 85.2205 | 3688.383 | 3689
2017-06-13 | 1 | Summer | 86.3718 | 3641.801 | 3793
2017-06-14 | 1 | Summer | 91.3577 | 4092.3033 | 4062
2017-06-15 | 1 | Summer | 92.8853 | 4230.3743 | 4070
2017-06-16 | 1 | Summer | 85.9522 | 3823.1744 | 3928
2017-06-17 | 0 | Summer | 87.3098 | 3803.0142 | 3884
2017-06-18 | 0 | Summer | 89.7925 | 4064.032 | 4012
2017-06-19 | 1 | Summer | 88.4179 | 4165.0625 | 3912
2017-06-20 | 1 | Summer | 80.2825 | 3381.9297 | 3380
2017-06-21 | 1 | Summer | 82.6839 | 3444.813 | 3473
2017-06-22 | 1 | Summer | 85.3551 | 3815.2485 | 3596
2017-06-23 | 1 | Summer | 90.6415 | 4305.7448 | 4173
2017-06-24 | 0 | Summer | 90.2309 | 4172.0871 | 4078
2017-06-25 | 0 | Summer | 86.9045 | 3761.4392 | 3758
2017-06-26 | 1 | Summer | 85.8263 | 3780.2056 | 3718
2017-06-27 | 1 | Summer | 85.3751 | 3560.1578 | 3601
2017-06-28 | 1 | Summer | 85.3565 | 3671.4716 | 3804
2017-06-29 | 1 | Summer | 86.1347 | 3778.0693 | 3867
2017-06-30 | 1 | Summer | 82.3149 | 3497.1278 | 3471
2017-07-01 | 0 | Summer | 90.0705 | 3987.3563 | 4132
2017-07-02 | 0 | Summer | 91.9389 | 4167.4179 | 4257
2017-07-03 | 1 | Summer | 89.4865 | 4042.2843 | 4041
2017-07-04 | 1 | Summer | 91.222 | 4087.1594 | 4263
2017-07-05 | 1 | Summer | 93.9035 | 4400.2536 | 4399
2017-07-06 | 1 | Summer | 94.0404 | 4404.9713 | 4494
2017-07-07 | 1 | Summer | 94.5722 | 4309.0123 | 4433
2017-07-08 | 0 | Summer | 92.9846 | 4211.85 | 4342
2017-07-09 | 0 | Summer | 88.4452 | 4008.7233 | 4075
2017-07-10 | 1 | Summer | 86.0891 | 3826.2528 | 3790
2017-07-11 | 1 | Summer | 89.6419 | 4084.5581 | 4326
2017-07-12 | 1 | Summer | 91.7854 | 4246.5654 | 4379
2017-07-13 | 1 | Summer | 92.2152 | 4333.5371 | 4430
2017-07-14 | 1 | Summer | 93.5203 | 4424.0717 | 4466
2017-07-15 | 0 | Summer | 93.2395 | 4272.8429 | 4381
2017-07-16 | 0 | Summer | 84.9466 | 3530.7194 | 3620
2017-07-17 | 1 | Summer | 82.301 | 3622.5472 | 3430
2017-07-18 | 1 | Summer | 87.4491 | 3909.9715 | 3972
2017-07-19 | 1 | Summer | 88.7996 | 3836.4724 | 4114
2017-07-20 | 1 | Summer | 92.0854 | 4090.5061 | 4298
2017-07-21 | 1 | Summer | 91.9305 | 4202.1901 | 4318
2017-07-22 | 0 | Summer | 92.2044 | 4255.0186 | 4339
2017-07-23 | 0 | Summer | 92.5825 | 4326.8042 | 4422
2017-07-24 | 1 | Summer | 88.5464 | 4082.6128 | 4036
2017-07-25 | 1 | Summer | 92.1041 | 4175.0198 | 4381
2017-07-26 | 1 | Summer | 84.7419 | 3805.6451 | 3740
2017-07-27 | 1 | Summer | 89.0898 | 3948.5142 | 4201
2017-07-28 | 1 | Summer | 91.42 | 4220.1868 | 4262
2017-07-29 | 0 | Summer | 88.5753 | 4151.3547 | 3845
2017-07-30 | 0 | Summer | 86.07 | 3611.6865 | 3680
2017-07-31 | 1 | Summer | 86.6293 | 3814.9045 | 3782
2017-08-01 | 1 | Summer | 86.8379 | 3725.8085 | 3921
2017-08-02 | 1 | Summer | 87.4751 | 3835.0792 | 3949
2017-08-03 | 1 | Summer | 83.6634 | 3627.2537 | 3665
2017-08-04 | 1 | Summer | 86.3918 | 3791.8644 | 3882
2017-08-05 | 0 | Summer | 87.9984 | 3861.4548 | 3948
2017-08-06 | 0 | Summer | 89.6257 | 4007.5993 | 4148
2017-08-07 | 1 | Summer | 88.6831 | 4157.5527 | 4054
2017-08-08 | 1 | Summer | 82.2483 | 3527.3479 | 3541
2017-08-09 | 1 | Summer | 77.7417 | 3293.8326 | 3173
2017-08-10 | 1 | Summer | 83.1286 | 3690.3207 | 3619
2017-08-11 | 1 | Summer | 88.3518 | 3919.5939 | 3940
2017-08-12 | 0 | Summer | 89.0816 | 4079.9666 | 4133
2017-08-13 | 0 | Summer | 88.4963 | 4006.2969 | 4056
2017-08-14 | 1 | Summer | 89.4527 | 4063.568 | 4036
2017-08-15 | 1 | Summer | 93.404 | 4285.2319 | 4381
2017-08-16 | 1 | Summer | 94.2258 | 4470.7477 | 4351
2017-08-17 | 1 | Summer | 92.3583 | 4382.5543 | 4333
2017-08-18 | 1 | Summer | 93.9558 | 4459.4566 | 4483
2017-08-19 | 0 | Summer | 93.5149 | 4394.291 | 4403
2017-08-20 | 0 | Summer | 92.9915 | 4295.4818 | 4341
2017-08-21 | 1 | Summer | 89.462 | 4226.3569 | 3996
2017-08-22 | 1 | Summer | 89.161 | 4242.2279 | 3975
2017-08-23 | 1 | Summer | 92.6959 | 4248.7144 | 4457
2017-08-24 | 1 | Summer | 88.561 | 4085.7478 | 3916
2017-08-25 | 1 | Summer | 86.5303 | 3955.2046 | 3790
2017-08-26 | 0 | Summer | 88.6671 | 3962.5987 | 3871
2017-08-27 | 0 | Summer | 86.0888 | 3812.4258 | 3604
2017-08-28 | 1 | Summer | 81.2198 | 3370.2927 | 3127
2017-08-29 | 1 | Summer | 80.4786 | 3221.2053 | 3125
2017-08-30 | 1 | Summer | 81.6816 | 3408.5229 | 3374
2017-08-31 | 1 | Summer | 87.9681 | 3903.6428 | 3777
2017-09-01 | 1 | Summer | 90.038 | 4019.4196 | 3884
2017-09-02 | 0 | Summer | 86.296 | 3790.9374 | 3567
2017-09-03 | 0 | Summer | 88.4597 | 3725.5892 | 3591
2017-09-04 | 1 | Summer | 89.9058 | 3816.648 | 3803
2017-09-05 | 1 | Summer | 90.6175 | 3979.1654 | 3855
2017-09-06 | 1 | Summer | 82.2446 | 3299.2605 | 3190
2017-09-07 | 1 | Summer | 80.2002 | 3330.23 | 3186
2017-09-08 | 1 | Summer | 82.0723 | 2895.7817 | 2881
2017-09-09 | 0 | Summer | 80.7521 | 2710.3507 | 2621
2017-09-10 | 0 | Summer | 71.9885 | 2180.2833 | 2205
2017-09-11 | 1 | Summer | 72.8721 | 2252.2469 | 2263
2017-09-12 | 1 | Summer | 79.2799 | 3204.2427 | 3155
2017-09-13 | 1 | Summer | 82.7143 | 3361.1047 | 3309
2017-09-14 | 1 | Summer | 85.8188 | 3735.9408 | 3640
2017-09-15 | 1 | Summer | 86.9313 | 3762.334 | 3659
2017-09-16 | 0 | Summer | 87.6501 | 3763.7618 | 3617
2017-09-17 | 0 | Summer | 88.3734 | 3768.8237 | 3576
2017-09-18 | 1 | Summer | 87.1618 | 3775.1812 | 3687
2017-09-19 | 1 | Summer | 87.5111 | 3828.4174 | 3678
2017-09-20 | 1 | Summer | 90.3321 | 3942.7038 | 3817
2017-09-21 | 1 | Summer | 89.3954 | 3982.9993 | 3866
2017-09-22 | 1 | Summer | 87.204 | 3816.4829 | 3701
2017-09-23 | 0 | Summer | 87.6021 | 3831.8742 | 3727
2017-09-24 | 0 | Summer | 85.9961 | 3665.9409 | 3507
2017-09-25 | 1 | Summer | 84.4937 | 3711.3076 | 3457
2017-09-26 | 1 | Summer | 89.802 | 3964.3595 | 3859
2017-09-27 | 1 | Summer | 92.5449 | 4096.76 | 4029
2017-09-28 | 1 | Summer | 92.9917 | 4185.9295 | 4057
2017-09-29 | 1 | Summer | 86.1546 | 3907.9519 | 3705
2017-09-30 | 0 | Summer | 83.0896 | 3340.2525 | 3257
2017-10-01 | 0 | Shoulder | 75.4504 | 2776.137 | 2736
2017-10-02 | 1 | Shoulder | 80.9681 | 3035.4151 | 2842
2017-10-03 | 1 | Shoulder | 80.8769 | 3135.1428 | 3064
2017-10-04 | 1 | Shoulder | 82.3386 | 3143.7295 | 3161
2017-10-05 | 1 | Shoulder | 84.0893 | 3282.975 | 3343
2017-10-06 | 1 | Shoulder | 84.633 | 3321.4224 | 3308
2017-10-07 | 0 | Shoulder | 85.3619 | 3398.07 | 3404
2017-10-08 | 0 | Shoulder | 86.6454 | 3521.934 | 3565
2017-10-09 | 1 | Shoulder | 84.6162 | 3510.7231 | 3359
2017-10-10 | 1 | Shoulder | 86.7349 | 3604.9359 | 3268
2017-10-11 | 1 | Shoulder | 86.1215 | 3623.7922 | 3260
2017-10-12 | 1 | Shoulder | 87.083 | 3669.6839 | 3316
2017-10-13 | 1 | Shoulder | 77.0677 | 3195.1312 | 2935
2017-10-14 | 0 | Shoulder | 75.3632 | 2872.5214 | 2880
2017-10-15 | 0 | Shoulder | 83.2492 | 2984.3218 | 3306
2017-10-16 | 1 | Shoulder | 78.2219 | 2909.4364 | 3017
2017-10-17 | 1 | Shoulder | 68.5218 | 2487.0816 | 2475
2017-10-18 | 1 | Shoulder | 73.4203 | 2587.4573 | 2646
2017-10-19 | 1 | Shoulder | 77.8329 | 2716.1564 | 2743
2017-10-20 | 1 | Shoulder | 79.734 | 2691.4229 | 2721
2017-10-21 | 0 | Shoulder | 79.3026 | 2686.2544 | 2685
2017-10-22 | 0 | Shoulder | 79.9726 | 2813.1388 | 2844
2017-10-23 | 1 | Shoulder | 78.0716 | 2962.4732 | 3006
2017-10-24 | 1 | Shoulder | 75.0372 | 2710.3641 | 2680
2017-10-25 | 1 | Shoulder | 66.5569 | 2658.4538 | 2672
2017-10-26 | 1 | Shoulder | 67.304 | 2725.8629 | 2670
2017-10-27 | 1 | Shoulder | 73.7136 | 2712.4812 | 2734
2017-10-28 | 0 | Shoulder | 78.0211 | 2542.8784 | 2458
2017-10-29 | 0 | Shoulder | 66.6984 | 2659.0073 | 2706
2017-10-30 | 1 | Shoulder | 63.0018 | 3274.496 | 3161
2017-10-31 | 1 | Shoulder | 74.7101 | 2927.6386 | 2956
2017-11-01 | 1 | Winter | 46.5243 | 2626.6301 | 2453
2017-11-02 | 1 | Winter | 57.7805 | 2735.5631 | 2518
2017-11-03 | 1 | Winter | 55.0439 | 2822.842 | 2476
2017-11-04 | 0 | Winter | 57.7262 | 2887.335 | 2492
2017-11-05 | 0 | Winter | 59.4487 | 2505.8151 | 2437
2017-11-06 | 1 | Winter | 58.4663 | 2779.6437 | 2619
2017-11-07 | 1 | Winter | 61.3832 | 2863.4848 | 2709
2017-11-08 | 1 | Winter | 51.3007 | 2689.0731 | 2773
2017-11-09 | 1 | Winter | 49.7205 | 3048.8783 | 2908
2017-11-10 | 1 | Winter | 46.2825 | 2764.1267 | 2777
2017-11-11 | 0 | Winter | 39.5889 | 3089.7334 | 3083
2017-11-12 | 0 | Winter | 42.283 | 3060.8698 | 2957
2017-11-13 | 1 | Winter | 49.8808 | 2701.5032 | 2717
2017-11-14 | 1 | Winter | 41.8005 | 2866.1244 | 2966
2017-11-15 | 1 | Winter | 41.2086 | 2994.5031 | 3182
2017-11-16 | 1 | Winter | 37.7187 | 3181.4715 | 3245
2017-11-17 | 1 | Winter | 40.3904 | 3180.4182 | 3086
2017-11-18 | 0 | Winter | 39.319 | 3008.5133 | 3105
2017-11-19 | 0 | Winter | 46.195 | 2702.0238 | 2773
2017-11-20 | 1 | Winter | 32.9328 | 3687.8231 | 3665
2017-11-21 | 1 | Winter | 38.7362 | 3052.3139 | 3065
2017-11-22 | 1 | Winter | 53.9291 | 2684.0932 | 2661
2017-11-23 | 1 | Winter | 41.5099 | 3032.8287 | 3217
2017-11-24 | 1 | Winter | 36.2809 | 3074.063 | 3281
2017-11-25 | 0 | Winter | 34.5122 | 3380.7532 | 3384
2017-11-26 | 0 | Winter | 41.2066 | 2865.5659 | 2955
2017-11-27 | 1 | Winter | 35.7546 | 3316.3757 | 3602
2017-11-28 | 1 | Winter | 35.4135 | 3341.9308 | 3454
2017-11-29 | 1 | Winter | 47.1902 | 2714.7529 | 2692
2017-11-30 | 1 | Winter | 44.463 | 2712.479 | 2837
2017-12-01 | 1 | Winter | 54.1527 | 2533.7918 | 2575
2017-12-02 | 0 | Winter | 55.8697 | 2612.0238 | 2642
2017-12-03 | 0 | Winter | 49.8656 | 2665.109 | 2802
2017-12-04 | 1 | Winter | 43.6633 | 2985.5879 | 2893
2017-12-05 | 1 | Winter | 49.9076 | 2703.6075 | 2714
2017-12-06 | 1 | Winter | 46.1549 | 3015.386 | 2939
2017-12-07 | 1 | Winter | 44.2248 | 3314.6306 | 3342
2017-12-08 | 1 | Winter | 39.6193 | 3521.5844 | 3686
2017-12-09 | 0 | Winter | 36.825 | 3607.6429 | 3709
2017-12-10 | 0 | Winter | 29.326 | 4199.7212 | 4231
2017-12-11 | 1 | Winter | 31.4698 | 4237.6061 | 4229
2017-12-12 | 1 | Winter | 43.6024 | 3270.3532 | 3469
2017-12-13 | 1 | Winter | 30.5046 | 4009.3666 | 3930
2017-12-14 | 1 | Winter | 39.5067 | 3645.6502 | 3684
2017-12-15 | 1 | Winter | 40.0282 | 3447.7304 | 3433
2017-12-16 | 0 | Winter | 30.8963 | 3919.9979 | 3993
2017-12-17 | 0 | Winter | 30.0942 | 3988.1169 | 4102
2017-12-18 | 1 | Winter | 52.6508 | 2810.7292 | 2739
2017-12-19 | 1 | Winter | 51.7046 | 2687.7574 | 2708
2017-12-20 | 1 | Winter | 55.8936 | 2679.1427 | 2778
2017-12-21 | 1 | Winter | 48.6913 | 2911.9287 | 2864
2017-12-22 | 1 | Winter | 49.7189 | 2815.0197 | 2758
2017-12-23 | 0 | Winter | 51.4844 | 2630.4484 | 2601
2017-12-24 | 0 | Winter | 53.6256 | 2449.3392 | 2510
2017-12-25 | 1 | Winter | 40.7112 | 3011.971 | 2914
2017-12-26 | 1 | Winter | 35.8931 | 3462.8046 | 3388
2017-12-27 | 1 | Winter | 39.0143 | 3450.9492 | 3568
2017-12-28 | 1 | Winter | 33.1763 | 4163.0945 | 4086
2017-12-29 | 1 | Winter | 29.9175 | 4330.6211 | 4338
2017-12-30 | 0 | Winter | 27.4114 | 4245.6303 | 4190
2017-12-31 | 0 | Winter | 32.0859 | 3909.8854 | 4069
2018-01-01 | 1 | Winter | 22.9279 | 4731.7502 | 4444
2018-01-02 | 1 | Winter | 18.225 | 5157.5562 | 5109
2018-01-03 | 1 | Winter | 21.379 | 4821.4525 | 4716
2018-01-04 | 1 | Winter | 19.7892 | 5158.1215 | 4850
2018-01-05 | 1 | Winter | 16.0981 | 4979.1005 | 5203
2018-01-06 | 0 | Winter | 18.6145 | 4791.0926 | 4833
2018-01-07 | 0 | Winter | 17.0357 | 5305.0755 | 5102
2018-01-08 | 1 | Winter | 23.4471 | 4875.1274 | 4816
2018-01-09 | 1 | Winter | 39.2674 | 3422.0305 | 3455
2018-01-10 | 1 | Winter | 48.3352 | 2949.2239 | 3039
2018-01-11 | 1 | Winter | 58.0152 | 2607.1116 | 2565
2018-01-12 | 1 | Winter | 59.2333 | 2455.2068 | 2502
2018-01-13 | 0 | Winter | 37.8098 | 3377.2652 | 3360
2018-01-14 | 0 | Winter | 28.7658 | 4200.9442 | 4227
2018-01-15 | 1 | Winter | 26.1929 | 4676.5556 | 4651
2018-01-16 | 1 | Winter | 25.4399 | 4666.1404 | 4730
2018-01-17 | 1 | Winter | 30.6192 | 3967.272 | 4079
2018-01-18 | 1 | Winter | 21.4994 | 4781.1079 | 4872
2018-01-19 | 1 | Winter | 25.8699 | 4938.2906 | 4758
2018-01-20 | 0 | Winter | 29.7143 | 3978.7524 | 4018
2018-01-21 | 0 | Winter | 36.6355 | 3452.7327 | 3472
2018-01-22 | 1 | Winter | 39.1666 | 3381.7278 | 3470
2018-01-23 | 1 | Winter | 53.5269 | 2697.8656 | 2624
2018-01-24 | 1 | Winter | 36.5861 | 3255.5626 | 3272
2018-01-25 | 1 | Winter | 31.5778 | 3815.9527 | 3923
2018-01-26 | 1 | Winter | 29.8608 | 4107.3513 | 4267
2018-01-27 | 0 | Winter | 44.2939 | 3097.8445 | 3033
2018-01-28 | 0 | Winter | 56.0459 | 2542.5538 | 2585
2018-01-29 | 1 | Winter | 45.6281 | 2971.3047 | 2948
2018-01-30 | 1 | Winter | 33.8018 | 3529.3285 | 3644
2018-01-31 | 1 | Winter | 26.2117 | 4514.728 | 4465
2018-02-01 | 1 | Winter | 31.8961 | 3975.264 | 4047
2018-02-02 | 1 | Winter | 37.2345 | 3394.669 | 3406
2018-02-03 | 0 | Winter | 31.6433 | 3966.8383 | 4004
2018-02-04 | 0 | Winter | 39.1573 | 3255.6875 | 3165
2018-02-05 | 1 | Winter | 41.1455 | 3179.4931 | 3113
2018-02-06 | 1 | Winter | 35.7697 | 3617.745 | 3689
2018-02-07 | 1 | Winter | 51.5775 | 2642.5175 | 2704
2018-02-08 | 1 | Winter | 42.2879 | 2908.6954 | 2983
2018-02-09 | 1 | Winter | 36.751 | 3506.403 | 3608
2018-02-10 | 0 | Winter | 56.3372 | 2532.871 | 2516
2018-02-11 | 0 | Winter | 65.2001 | 2377.8729 | 2477
2018-02-12 | 1 | Winter | 58.0515 | 2628.9908 | 2632
2018-02-13 | 1 | Winter | 48.1129 | 3178.2071 | 3137
2018-02-14 | 1 | Winter | 46.5753 | 3040.3131 | 2935
2018-02-15 | 1 | Winter | 58.1511 | 2645.6606 | 2625
2018-02-16 | 1 | Winter | 63.6476 | 2588.6888 | 2610
2018-02-17 | 0 | Winter | 57.4436 | 2341.2329 | 2461
2018-02-18 | 0 | Winter | 56.4525 | 2475.164 | 2496
2018-02-19 | 1 | Winter | 55.2487 | 2633.2294 | 2594
2018-02-20 | 1 | Winter | 59.7674 | 2583.8753 | 2662
2018-02-21 | 1 | Winter | 64.5308 | 2677.8479 | 2718
2018-02-22 | 1 | Winter | 64.702 | 2711.1502 | 2732
2018-02-23 | 1 | Winter | 56.8017 | 2582.3868 | 2563
2018-02-24 | 0 | Winter | 61.9659 | 2608.4883 | 2555
2018-02-25 | 0 | Winter | 64.5354 | 2509.3376 | 2597
2018-02-26 | 1 | Winter | 53.5672 | 2598.4985 | 2566
2018-02-27 | 1 | Winter | 46.4165 | 2713.881 | 2643
2018-02-28 | 1 | Winter | 46.5441 | 2819.9368 | 2689
2018-03-01 | 1 | Winter | 61.5103 | 2676.3652 | 2612
2018-03-02 | 1 | Winter | 51.3722 | 2508.3096 | 2607
2018-03-03 | 0 | Winter | 42.4335 | 2902.2098 | 2969
2018-03-04 | 0 | Winter | 36.5403 | 3091.0605 | 3050
2018-03-05 | 1 | Winter | 33.9229 | 3486.2969 | 3511
2018-03-06 | 1 | Winter | 50.781 | 2700.9246 | 2588
2018-03-07 | 1 | Winter | 44.7661 | 2927.3492 | 2849
2018-03-08 | 1 | Winter | 32.2049 | 3550.3002 | 3639
2018-03-09 | 1 | Winter | 30.8825 | 3762.9484 | 3885
2018-03-10 | 0 | Winter | 41.4519 | 3187.7195 | 3157
2018-03-11 | 0 | Winter | 46.2359 | 2670.3501 | 2766
2018-03-12 | 1 | Winter | 39.5837 | 3366.0692 | 3486
2018-03-13 | 1 | Winter | 33.5988 | 3924.4216 | 3945
2018-03-14 | 1 | Winter | 35.7243 | 3653.2762 | 3738
2018-03-15 | 1 | Winter | 29.9772 | 4041.2788 | 4162
2018-03-16 | 1 | Winter | 52.3208 | 2805.3329 | 2966
2018-03-17 | 0 | Winter | 48.2374 | 2532.1093 | 2684
2018-03-18 | 0 | Winter | 57.7998 | 2422.4816 | 2531
2018-03-19 | 1 | Winter | 55.3454 | 2475.1365 | 2579
2018-03-20 | 1 | Winter | 56.7239 | 2593.6052 | 2611
2018-03-21 | 1 | Winter | 44.0168 | 3076.7702 | 3253
2018-03-22 | 1 | Winter | 36.0714 | 3525.9983 | 3625
2018-03-23 | 1 | Winter | 35.3146 | 3509.1548 | 3744
2018-03-24 | 0 | Winter | 49.1256 | 2743.5402 | 2904
2018-03-25 | 0 | Winter | 45.165 | 2997.7053 | 3071
2018-03-26 | 1 | Winter | 42.1848 | 3275.426 | 3365
2018-03-27 | 1 | Winter | 47.0025 | 3008.6358 | 3029
2018-03-28 | 1 | Winter | 46.9354 | 2910.6545 | 2984
2018-03-29 | 1 | Winter | 58.5099 | 2610.8394 | 2610
2018-03-30 | 1 | Winter | 59.8087 | 2653.3194 | 2479
2018-03-31 | 0 | Winter | 49.4776 | 2466.5569 | 2572
2018-04-01 | 0 | Shoulder | 77.133 | 2514.8283 | 2705
2018-04-02 | 1 | Shoulder | 80.9893 | 2878.7359 | 2731
2018-04-03 | 1 | Shoulder | 83.1849 | 2918.924 | 2863
2018-04-04 | 1 | Shoulder | 77.6195 | 2916.4916 | 2441
2018-04-05 | 1 | Shoulder | 64.9058 | 2536.6593 | 2638
2018-04-06 | 1 | Shoulder | 74.552 | 2652.929 | 2775
2018-04-07 | 0 | Shoulder | 68.5827 | 2498.9902 | 2488
2018-04-08 | 0 | Shoulder | 57.7338 | 2957.7494 | 2973
2018-04-09 | 1 | Shoulder | 55.4081 | 2919.2753 | 2852
2018-04-10 | 1 | Shoulder | 62.0414 | 2740.615 | 2751
2018-04-11 | 1 | Shoulder | 66.5402 | 2820.8583 | 3009
2018-04-12 | 1 | Shoulder | 74.3443 | 2570.0633 | 2796
2018-04-13 | 1 | Shoulder | 79.0914 | 2783.2562 | 2601
2018-04-14 | 0 | Shoulder | 81.6006 | 2865.0863 | 2753
2018-04-15 | 0 | Shoulder | 79.2574 | 2934.2146 | 2676
2018-04-16 | 1 | Shoulder | 59.4326 | 2648.7195 | 2738
2018-04-17 | 1 | Shoulder | 71.8095 | 3170.4465 | 3122
2018-04-18 | 1 | Shoulder | 86.5922 | 2799.9529 | 2737
2018-04-19 | 1 | Shoulder | 82.9808 | 3117.324 | 2842
2018-04-20 | 1 | Shoulder | 66.9355 | 2465.7888 | 2573
2018-04-21 | 0 | Shoulder | 70.8076 | 2557.3472 | 2563
2018-04-22 | 0 | Shoulder | 71.6765 | 2495.9589 | 2519
2018-04-23 | 1 | Shoulder | 65.3734 | 2473.3342 | 2640
2018-04-24 | 1 | Shoulder | 76.4192 | 2798.7049 | 2683
2018-04-25 | 1 | Shoulder | 77.5989 | 2887.536 | 2735
2018-04-26 | 1 | Shoulder | 75.2025 | 2837.5487 | 2640
2018-04-27 | 1 | Shoulder | 73.8547 | 2678.2708 | 2601
2018-04-28 | 0 | Shoulder | 79.5486 | 2807.8414 | 2696
2018-04-29 | 0 | Shoulder | 71.8825 | 2515.2045 | 2539
2018-04-30 | 1 | Shoulder | 74.8058 | 2674.59 | 2594
2018-05-01 | 1 | Shoulder | 80.6788 | 2808.0399 | 2638
2018-05-02 | 1 | Shoulder | 82.3606 | 2933.1064 | 2722
2018-05-03 | 1 | Shoulder | 82.2675 | 3091.0951 | 2746
2018-05-04 | 1 | Shoulder | 83.506 | 3250.491 | 2858
2018-05-05 | 0 | Shoulder | 80.6755 | 3129.3661 | 2749
2018-05-06 | 0 | Shoulder | 85.7631 | 3297.1084 | 2939
2018-05-07 | 1 | Shoulder | 82.6126 | 3148.9568 | 2855
2018-05-08 | 1 | Shoulder | 79.9353 | 3073.5493 | 2880
2018-05-09 | 1 | Shoulder | 82.0842 | 3054.5701 | 3081
2018-05-10 | 1 | Shoulder | 87.185 | 3468.1085 | 3369
2018-05-11 | 1 | Shoulder | 91.7907 | 3656.8889 | 3645
2018-05-12 | 0 | Shoulder | 91.0161 | 3759.5744 | 3648
2018-05-13 | 0 | Shoulder | 91.1277 | 3806.7262 | 3649
2018-05-14 | 1 | Shoulder | 87.739 | 3715.392 | 3596
2018-05-15 | 1 | Shoulder | 81.4772 | 3394.4211 | 3243
2018-05-16 | 1 | Shoulder | 83.6758 | 3404.2576 | 3356
2018-05-17 | 1 | Shoulder | 78.8358 | 3156.0807 | 3052
2018-05-18 | 1 | Shoulder | 77.275 | 3144.5446 | 3010
2018-05-19 | 0 | Shoulder | 80.9022 | 3221.1581 | 3042
2018-05-20 | 0 | Shoulder | 79.9952 | 3145.3553 | 3135
2018-05-21 | 1 | Shoulder | 85.1072 | 3518.9174 | 3430
2018-05-22 | 1 | Shoulder | 81.8964 | 3464.6752 | 3330
2018-05-23 | 1 | Shoulder | 83.5575 | 3468.3438 | 3361
2018-05-24 | 1 | Shoulder | 82.408 | 3363.2197 | 3265
2018-05-25 | 1 | Shoulder | 82.9842 | 3305.2998 | 3416
2018-05-26 | 0 | Shoulder | 84.7607 | 3469.7801 | 3575
2018-05-27 | 0 | Shoulder | 83.4684 | 3291.8314 | 3353
2018-05-28 | 1 | Shoulder | 81.3914 | 3346.6581 | 3157
2018-05-29 | 1 | Shoulder | 86.3059 | 3662.704 | 3596
2018-05-30 | 1 | Shoulder | 84.3566 | 3555.7475 | 3368
2018-05-31 | 1 | Shoulder | 85.1343 | 3622.6695 | 3593
2018-06-01 | 1 | Summer | 91.8094 | 4025.9098 | 3875
2018-06-02 | 0 | Summer | 90.3331 | 4003.739 | 3854
2018-06-03 | 0 | Summer | 90.9555 | 4031.8699 | 3933
2018-06-04 | 1 | Summer | 88.6667 | 4200.9458 | 3922
2018-06-05 | 1 | Summer | 85.2948 | 3752.44 | 3664
2018-06-06 | 1 | Summer | 89.8454 | 3948.3914 | 3832
2018-06-07 | 1 | Summer | 89.0445 | 4119.7093 | 3950
2018-06-08 | 1 | Summer | 86.0199 | 3925.796 | 3603
2018-06-09 | 0 | Summer | 87.7672 | 3868.3394 | 3663
2018-06-10 | 0 | Summer | 88.5149 | 3730.4141 | 3843
2018-06-11 | 1 | Summer | 89.6941 | 4136.1175 | 3991
2018-06-12 | 1 | Summer | 77.6414 | 3144.8766 | 2991
2018-06-13 | 1 | Summer | 84.5511 | 3808.5617 | 3699
2018-06-14 | 1 | Summer | 90.1233 | 4021.4822 | 3974
2018-06-15 | 1 | Summer | 91.0739 | 4223.188 | 4150
2018-06-16 | 0 | Summer | 89.5056 | 4041.7985 | 4023
2018-06-17 | 0 | Summer | 90.5203 | 4167.2241 | 4112
2018-06-18 | 1 | Summer | 92.8742 | 4302.7692 | 4343
2018-06-19 | 1 | Summer | 95.7482 | 4470.0162 | 4415
2018-06-20 | 1 | Summer | 94.5866 | 4399.8016 | 4451
2018-06-21 | 1 | Summer | 95.3918 | 4409.8258 | 4417
2018-06-22 | 1 | Summer | 94.2302 | 4544.7469 | 4401
2018-06-23 | 0 | Summer | 92.1721 | 4288.985 | 4301
2018-06-24 | 0 | Summer | 95.156 | 4301.6333 | 4458
2018-06-25 | 1 | Summer | 94.8041 | 4285.6534 | 4413
2018-06-26 | 1 | Summer | 87.1577 | 4002.8077 | 4074
2018-06-27 | 1 | Summer | 90.1494 | 4016.286 | 4032
2018-06-28 | 1 | Summer | 90.2198 | 4154.2727 | 4234
2018-06-29 | 1 | Summer | 91.5087 | 4319.0306 | 4220
2018-06-30 | 0 | Summer | 89.6012 | 4168.5961 | 4136
2018-07-01 | 0 | Summer | 90.5797 | 4181.4044 | 4153
2018-07-02 | 1 | Summer | 91.0407 | 4290.1609 | 4335
2018-07-03 | 1 | Summer | 92.9815 | 4381.0619 | 4318
2018-07-04 | 1 | Summer | 90.5537 | 4123.8431 | 4048
2018-07-05 | 1 | Summer | 90.5703 | 4257.568 | 4238
2018-07-06 | 1 | Summer | 90.5754 | 4239.5286 | 4226
2018-07-07 | 0 | Summer | 85.5044 | 3737.4405 | 3716
2018-07-08 | 0 | Summer | 87.0775 | 3795.5955 | 3703
2018-07-09 | 1 | Summer | 90.4843 | 4111.8443 | 3947
2018-07-10 | 1 | Summer | 93.538 | 4310.3154 | 4260
2018-07-11 | 1 | Summer | 96.5409 | 4501.5573 | 4441
2018-07-12 | 1 | Summer | 95.6164 | 4350.6599 | 4278
2018-07-13 | 1 | Summer | 86.5351 | 3951.3086 | 3851
2018-07-14 | 0 | Summer | 89.6554 | 4034.9109 | 4007
2018-07-15 | 0 | Summer | 91.8311 | 4158.9496 | 4098
2018-07-16 | 1 | Summer | 88.5691 | 4211.1752 | 3886
2018-07-17 | 1 | Summer | 90.2677 | 4211.3993 | 4071
2018-07-18 | 1 | Summer | 91.1668 | 4208.4831 | 4165
2018-07-19 | 1 | Summer | 87.8156 | 4112.9943 | 3888
2018-07-20 | 1 | Summer | 83.2874 | 3507.8909 | 3280
2018-07-21 | 0 | Summer | 89.4077 | 4111.3042 | 3966
2018-07-22 | 0 | Summer | 91.5796 | 4145.4935 | 4136
2018-07-23 | 1 | Summer | 87.0885 | 3652.3524 | 3872
2018-07-24 | 1 | Summer | 87.2496 | 3925.4676 | 3830
2018-07-25 | 1 | Summer | 85.4057 | 3784.6717 | 3625
2018-07-26 | 1 | Summer | 88.7814 | 4163.5167 | 3998
2018-07-27 | 1 | Summer | 88.3336 | 4208.541 | 3778
2018-07-28 | 0 | Summer | 92.2275 | 4168.9521 | 4212
2018-07-29 | 0 | Summer | 87.1476 | 3791.9542 | 3736
2018-07-30 | 1 | Summer | 86.8943 | 3792.6736 | 3753
2018-07-31 | 1 | Summer | 85.4676 | 3881.4081 | 3784
2018-08-01 | 1 | Summer | 88.1119 | 4020.0852 | 3936
2018-08-02 | 1 | Summer | 85.1222 | 3656.4618 | 3572
2018-08-03 | 1 | Summer | 84.3124 | 3634.4314 | 3515
2018-08-04 | 0 | Summer | 86.944 | 3885.5508 | 3680
2018-08-05 | 0 | Summer | 90.9494 | 4121.6384 | 4069
2018-08-06 | 1 | Summer | 89.5515 | 4055.2728 | 4051
2018-08-07 | 1 | Summer | 90.3947 | 4133.0194 | 4253
2018-08-08 | 1 | Summer | 94.1363 | 4383.3871 | 4326
2018-08-09 | 1 | Summer | 92.5101 | 4281.0893 | 4299
2018-08-10 | 1 | Summer | 91.4431 | 4238.8042 | 4312
2018-08-11 | 0 | Summer | 90.7782 | 4210.2372 | 4139
2018-08-12 | 0 | Summer | 89.2903 | 4137.8665 | 4028
2018-08-13 | 1 | Summer | 86.2292 | 3967.1422 | 3864
2018-08-14 | 1 | Summer | 91.0186 | 4155.3544 | 4137
2018-08-15 | 1 | Summer | 90.386 | 4183.0742 | 4130
2018-08-16 | 1 | Summer | 90.8929 | 4195.9432 | 4188
2018-08-17 | 1 | Summer | 90.8961 | 4263.5078 | 4240
2018-08-18 | 0 | Summer | 90.0476 | 4108.8943 | 4051
2018-08-19 | 0 | Summer | 88.7959 | 4057.9921 | 3929
2018-08-20 | 1 | Summer | 90.6651 | 4175.1062 | 4180
2018-08-21 | 1 | Summer | 89.2263 | 4248.103 | 4140
2018-08-22 | 1 | Summer | 90.4552 | 4238.8352 | 4176
2018-08-23 | 1 | Summer | 86.2326 | 3963.4304 | 3842
2018-08-24 | 1 | Summer | 86.2551 | 3861.3411 | 3749
2018-08-25 | 0 | Summer | 86.6618 | 3785.3552 | 3816
2018-08-26 | 0 | Summer | 89.6101 | 3944.1428 | 4043
2018-08-27 | 1 | Summer | 91.3788 | 4194.0513 | 4199
2018-08-28 | 1 | Summer | 89.6056 | 4180.9303 | 4081
2018-08-29 | 1 | Summer | 91.3008 | 4225.0263 | 4220
2018-08-30 | 1 | Summer | 92.8717 | 4333.4402 | 4254
2018-08-31 | 1 | Summer | 92.9308 | 4299.9408 | 4238
2018-09-01 | 0 | Summer | 92.489 | 4300.5348 | 4153
2018-09-02 | 0 | Summer | 90.4168 | 4188.1392 | 4011
2018-09-03 | 1 | Summer | 90.7005 | 4110.2325 | 4011
2018-09-04 | 1 | Summer | 90.8857 | 4260.619 | 4057
2018-09-05 | 1 | Summer | 91.8497 | 4297.8154 | 4068
2018-09-06 | 1 | Summer | 92.963 | 4257.3753 | 4007
2018-09-07 | 1 | Summer | 90.6473 | 4244.5958 | 4018
2018-09-08 | 0 | Summer | 91.2878 | 4138.3474 | 4057
2018-09-09 | 0 | Summer | 90.7047 | 4114.5101 | 4048
2018-09-10 | 1 | Summer | 88.6735 | 3962.4214 | 3963
2018-09-11 | 1 | Summer | 89.4656 | 4118.0744 | 3706
2018-09-12 | 1 | Summer | 90.044 | 4093.0399 | 3399
2018-09-13 | 1 | Summer | 88.4517 | 4068.686 | 2966
2018-09-14 | 1 | Summer | 83.7519 | 3241.1886 | 2444
2018-09-15 | 0 | Summer | 78.7249 | 2802.0588 | 2281
2018-09-16 | 0 | Summer | 80.7214 | 3340.9902 | 2872
2018-09-17 | 1 | Summer | 90.9709 | 3968.6676 | 3778
2018-09-18 | 1 | Summer | 92.2718 | 4242.3102 | 4039
2018-09-19 | 1 | Summer | 91.4811 | 4225.3803 | 4007
2018-09-20 | 1 | Summer | 89.5608 | 4041.5527 | 3922
2018-09-21 | 1 | Summer | 87.1762 | 3960.97 | 3707
2018-09-22 | 0 | Summer | 87.718 | 3809.9809 | 3801
2018-09-23 | 0 | Summer | 84.9147 | 3695.3617 | 3531
2018-09-24 | 1 | Summer | 83.8592 | 3683.8647 | 3521
2018-09-25 | 1 | Summer | 86.9358 | 3836.4673 | 3476
2018-09-26 | 1 | Summer | 89.1543 | 4058.5742 | 3842
2018-09-27 | 1 | Summer | 87.2893 | 4020.6732 | 3845
2018-09-28 | 1 | Summer | 87.6571 | 4039.7177 | 3798
2018-09-29 | 0 | Summer | 84.3222 | 3512.6468 | 3356
2018-09-30 | 0 | Summer | 84.6886 | 3553.7861 | 3445
2018-10-01 | 1 | Shoulder | 84.5218 | 3426.2418 | 3382
2018-10-02 | 1 | Shoulder | 86.6339 | 3527.1922 | 3506
2018-10-03 | 1 | Shoulder | 87.294 | 3659.5517 | 3661
2018-10-04 | 1 | Shoulder | 89.4135 | 3855.3548 | 3714
2018-10-05 | 1 | Shoulder | 92.1992 | 3941.5618 | 3971
2018-10-06 | 0 | Shoulder | 88.3822 | 3650.6692 | 3739
2018-10-07 | 0 | Shoulder | 86.2179 | 3620.8006 | 3655
2018-10-08 | 1 | Shoulder | 85.7513 | 3638.1204 | 3637
2018-10-09 | 1 | Shoulder | 84.1393 | 3547.1599 | 3461
2018-10-10 | 1 | Shoulder | 84.7108 | 3550.5743 | 3422
2018-10-11 | 1 | Shoulder | 84.505 | 3532.7815 | 3327
2018-10-12 | 1 | Shoulder | 77.5433 | 2968.1479 | 2977
2018-10-13 | 0 | Shoulder | 78.3921 | 2811.7883 | 2847
2018-10-14 | 0 | Shoulder | 81.957 | 2859.6433 | 3047
2018-10-15 | 1 | Shoulder | 85.0862 | 3367.4503 | 3423
2018-10-16 | 1 | Shoulder | 86.8347 | 3667.7635 | 3595
2018-10-17 | 1 | Shoulder | 84.0901 | 3497.4052 | 3321
2018-10-18 | 1 | Shoulder | 71.0193 | 2724.3294 | 2637
2018-10-19 | 1 | Shoulder | 75.3587 | 2639.4957 | 2713
2018-10-20 | 0 | Shoulder | 78.7139 | 2860.4771 | 2847
2018-10-21 | 0 | Shoulder | 65.0206 | 2578.0703 | 2581
2018-10-22 | 1 | Shoulder | 68.6671 | 2758.2029 | 2798
2018-10-23 | 1 | Shoulder | 73.9753 | 2617.6825 | 2680
2018-10-24 | 1 | Shoulder | 69.9634 | 2558.1052 | 2616
2018-10-25 | 1 | Shoulder | 61.864 | 2712.7333 | 2724
2018-10-26 | 1 | Shoulder | 62.6954 | 2709.9362 | 2730
2018-10-27 | 0 | Shoulder | 64.5773 | 2539.8753 | 2580
2018-10-28 | 0 | Shoulder | 70.2505 | 2537.614 | 2652
2018-10-29 | 1 | Shoulder | 73.6405 | 2590.4738 | 2609
2018-10-30 | 1 | Shoulder | 70.0339 | 2654.4755 | 2745
2018-10-31 | 1 | Shoulder | 76.0485 | 2651.7477 | 2763
2018-11-01 | 1 | Winter | 60.4665 | 2766.7152 | 2694
2018-11-02 | 1 | Winter | 60.2223 | 2721.0098 | 2641
2018-11-03 | 0 | Winter | 46.1112 | 2489.5805 | 2553
2018-11-04 | 0 | Winter | 44.6713 | 2625.0105 | 2696
2018-11-05 | 1 | Winter | 61.5849 | 2671.6099 | 2737
2018-11-06 | 1 | Winter | 64.3063 | 2885.2256 | 2943
2018-11-07 | 1 | Winter | 58.9726 | 2786.9091 | 2760
2018-11-08 | 1 | Winter | 63.7924 | 2648.445 | 2784
2018-11-09 | 1 | Winter | 59.8181 | 2589.2775 | 2697
2018-11-10 | 0 | Winter | 45.9118 | 2725.1256 | 2713
2018-11-11 | 0 | Winter | 39.1382 | 3048.6242 | 3101
2018-11-12 | 1 | Winter | 48.1643 | 2821.7882 | 3020
2018-11-13 | 1 | Winter | 53.7062 | 2788.6727 | 2837
2018-11-14 | 1 | Winter | 47.132 | 2974.8098 | 3151
2018-11-15 | 1 | Winter | 43.968 | 3291.7906 | 3287
2018-11-16 | 1 | Winter | 36.0481 | 3497.1458 | 3507
2018-11-17 | 0 | Winter | 36.7614 | 3470.4083 | 3283
2018-11-18 | 0 | Winter | 43.0564 | 2667.6906 | 2918
2018-11-19 | 1 | Winter | 50.996 | 2799.5882 | 2750
2018-11-20 | 1 | Winter | 51.1164 | 2749.7014 | 2749
2018-11-21 | 1 | Winter | 39.1222 | 2948.1743 | 3162
2018-11-22 | 1 | Winter | 37.2472 | 3243.128 | 3313
2018-11-23 | 1 | Winter | 38.1779 | 3380.9877 | 3282
2018-11-24 | 0 | Winter | 44.6513 | 2847.3 | 2829
2018-11-25 | 0 | Winter | 45.8399 | 2903.1407 | 2877
2018-11-26 | 1 | Winter | 46.0748 | 2957.386 | 2886
2018-11-27 | 1 | Winter | 35.8583 | 3550.1193 | 3496
2018-11-28 | 1 | Winter | 29.6181 | 3987.4821 | 3916
2018-11-29 | 1 | Winter | 28.7018 | 4356.8185 | 4329
2018-11-30 | 1 | Winter | 45.3912 | 3028.9602 | 3171
2018-12-01 | 0 | Winter | 47.1945 | 2815.5449 | 2779
2018-12-02 | 0 | Winter | 61.8533 | 2501.2755 | 2572
2018-12-03 | 1 | Winter | 56.5325 | 2620.6254 | 2762
2018-12-04 | 1 | Winter | 43.907 | 2963.0758 | 2931
2018-12-05 | 1 | Winter | 35.8772 | 3470.6067 | 3541
2018-12-06 | 1 | Winter | 28.0133 | 4308.5829 | 4313
2018-12-07 | 1 | Winter | 33.5294 | 3960.7231 | 3940
2018-12-08 | 0 | Winter | 41.6993 | 3291.4825 | 3430
2018-12-09 | 0 | Winter | 38.4022 | 3544.7551 | 3652
2018-12-10 | 1 | Winter | 37.6 | 3809.9197 | 3825
2018-12-11 | 1 | Winter | 33.7562 | 3980.5697 | 3957
2018-12-12 | 1 | Winter | 30.3023 | 4104.0753 | 4192
2018-12-13 | 1 | Winter | 33.482 | 3932.325 | 3967
2018-12-14 | 1 | Winter | 53.0903 | 2766.412 | 2816
2018-12-15 | 0 | Winter | 52.3422 | 2694.4971 | 2675
2018-12-16 | 0 | Winter | 44.8538 | 2833.749 | 2875
2018-12-17 | 1 | Winter | 42.0941 | 3312.083 | 3206
2018-12-18 | 1 | Winter | 37.3463 | 3529.2263 | 3540
2018-12-19 | 1 | Winter | 39.3567 | 3408.881 | 3283
2018-12-20 | 1 | Winter | 51.4936 | 2832.5515 | 2816
2018-12-21 | 1 | Winter | 47.8995 | 2897.4033 | 2979
2018-12-22 | 0 | Winter | 39.3317 | 3230.8357 | 3199
2018-12-23 | 0 | Winter | 33.7204 | 3675.4446 | 3762
2018-12-24 | 1 | Winter | 36.8844 | 3126.4001 | 3123
2018-12-25 | 1 | Winter | 31.645 | 3411.9931 | 3453
2018-12-26 | 1 | Winter | 33.2334 | 3704.1878 | 3603
2018-12-27 | 1 | Winter | 44.3717 | 3209.7263 | 3089
2018-12-28 | 1 | Winter | 60.7827 | 2580.1513 | 2601
2018-12-29 | 0 | Winter | 55.2652 | 2559.2295 | 2472
2018-12-30 | 0 | Winter | 54.4198 | 2761.2357 | 2692
2018-12-31 | 1 | Winter | 54.1139 | 2556.2802 | 2693
2019-01-01 | 1 | Winter | 65.3851 | 2418.2606 | 2479
2019-01-02 | 1 | Winter | 58.2238 | 2466.4656 | 2617
2019-01-03 | 1 | Winter | 55.302 | 2608.0633 | 2678
2019-01-04 | 1 | Winter | 54.3084 | 2686.6731 | 2607
2019-01-05 | 0 | Winter | 47.8353 | 2776.7332 | 2776
2019-01-06 | 0 | Winter | 39.7268 | 3038.2567 | 3005
2019-01-07 | 1 | Winter | 44.2679 | 3058.7017 | 3042
2019-01-08 | 1 | Winter | 51.7287 | 2648.8412 | 2737
2019-01-09 | 1 | Winter | 43.4674 | 2929.1744 | 2865
2019-01-10 | 1 | Winter | 32.9397 | 3570.118 | 3497
2019-01-11 | 1 | Winter | 29.306 | 4147.0539 | 4001
2019-01-12 | 0 | Winter | 32.7753 | 3480.7249 | 3394
2019-01-13 | 0 | Winter | 42.3904 | 3251.1841 | 3042
2019-01-14 | 1 | Winter | 38.7588 | 3520.5329 | 3311
2019-01-15 | 1 | Winter | 38.3009 | 3584.8551 | 3429
2019-01-16 | 1 | Winter | 33.505 | 3668.1772 | 3569
2019-01-17 | 1 | Winter | 32.2337 | 3903.328 | 3976
2019-01-18 | 1 | Winter | 43.6675 | 3194.7865 | 3130
2019-01-19 | 0 | Winter | 49.1232 | 2720.3851 | 2804
2019-01-20 | 0 | Winter | 37.2423 | 3215.433 | 3235
2019-01-21 | 1 | Winter | 28.6049 | 4175.3373 | 4155
2019-01-22 | 1 | Winter | 26.6318 | 4595.2329 | 4558
2019-01-23 | 1 | Winter | 41.088 | 3491.7402 | 3435
2019-01-24 | 1 | Winter | 44.5236 | 2827.8006 | 2737
2019-01-25 | 1 | Winter | 33.956 | 3610.2795 | 3626
2019-01-26 | 0 | Winter | 26.9728 | 4111.8394 | 4123
2019-01-27 | 0 | Winter | 30.3256 | 3963.3557 | 3974
2019-01-28 | 1 | Winter | 40.4793 | 3451.7646 | 3347
2019-01-29 | 1 | Winter | 40.6581 | 3344.8504 | 3298
2019-01-30 | 1 | Winter | 27.5538 | 4224.9302 | 4247
2019-01-31 | 1 | Winter | 29.0013 | 4384.8826 | 4364
2019-02-01 | 1 | Winter | 29.6589 | 4139.4756 | 4170
2019-02-02 | 0 | Winter | 36.9927 | 3427.3445 | 3399
2019-02-03 | 0 | Winter | 46.878 | 2762.8337 | 2772
2019-02-04 | 1 | Winter | 39.1007 | 3153.8114 | 3215
2019-02-05 | 1 | Winter | 44.5023 | 2958.3699 | 3012
2019-02-06 | 1 | Winter | 50.6151 | 2695.0787 | 2634
2019-02-07 | 1 | Winter | 58.2936 | 2689.3182 | 2606
2019-02-08 | 1 | Winter | 56.4665 | 2632.2131 | 2603
2019-02-09 | 0 | Winter | 44.4253 | 2935.3764 | 2935
2019-02-10 | 0 | Winter | 36.4745 | 3409.3045 | 3426
2019-02-11 | 1 | Winter | 44.3841 | 3128.5425 | 2908
2019-02-12 | 1 | Winter | 53.0548 | 2655.2512 | 2639
2019-02-13 | 1 | Winter | 44.0956 | 2921.6364 | 2954
2019-02-14 | 1 | Winter | 32.1773 | 3644.9434 | 3774
2019-02-15 | 1 | Winter | 50.3137 | 2791.3684 | 2749
2019-02-16 | 0 | Winter | 48.0693 | 2682.7439 | 2589
2019-02-17 | 0 | Winter | 44.5274 | 3028.4689 | 2955
2019-02-18 | 1 | Winter | 50.2248 | 2765.9318 | 2706
2019-02-19 | 1 | Winter | 41.257 | 3328.3961 | 3523
2019-02-20 | 1 | Winter | 41.7598 | 3347.5618 | 3259
2019-02-21 | 1 | Winter | 45.5974 | 3032.3622 | 2938
2019-02-22 | 1 | Winter | 50.354 | 2656.8869 | 2610
2019-02-23 | 0 | Winter | 46.5227 | 2881.789 | 2818
2019-02-24 | 0 | Winter | 48.945 | 2499.5302 | 2512
2019-02-25 | 1 | Winter | 39.2699 | 3061.2455 | 3136
2019-02-26 | 1 | Winter | 38.5102 | 3168.5229 | 3125
2019-02-27 | 1 | Winter | 49.778 | 2737.6571 | 2789
2019-02-28 | 1 | Winter | 51.6212 | 2589.8326 | 2640
2019-03-01 | 1 | Winter | 55.8936 | 2580.0479 | 2579
2019-03-02 | 0 | Winter | 56.5122 | 2548.8203 | 2488
2019-03-03 | 0 | Winter | 56.7185 | 2531.6724 | 2559
2019-03-04 | 1 | Winter | 45.2325 | 2911.7194 | 2991
2019-03-05 | 1 | Winter | 37.9578 | 3534.5034 | 3491
2019-03-06 | 1 | Winter | 31.3741 | 4101.9109 | 4076
2019-03-07 | 1 | Winter | 29.794 | 4102.0503 | 4154
2019-03-08 | 1 | Winter | 47.4111 | 3052.6702 | 3052
2019-03-09 | 0 | Winter | 51.7469 | 2568.7511 | 2649
2019-03-10 | 0 | Winter | 57.6676 | 2489.7415 | 2563
2019-03-11 | 1 | Winter | 54.0295 | 2604.0959 | 2672
2019-03-12 | 1 | Winter | 46.4552 | 2663.0636 | 2712
2019-03-13 | 1 | Winter | 39.6939 | 3038.509 | 3002
2019-03-14 | 1 | Winter | 50.735 | 2656.8488 | 2669
2019-03-15 | 1 | Winter | 63.0142 | 2758.7193 | 2594
2019-03-16 | 0 | Winter | 46.319 | 2609.7301 | 2544
2019-03-17 | 0 | Winter | 41.3168 | 2960.1018 | 2999
2019-03-18 | 1 | Winter | 35.7149 | 3308.743 | 3391
2019-03-19 | 1 | Winter | 42.751 | 3221.7489 | 3135
2019-03-20 | 1 | Winter | 38.8666 | 3161.415 | 3314
2019-03-21 | 1 | Winter | 46.0724 | 2893.8283 | 2921
2019-03-22 | 1 | Winter | 42.7675 | 3153.1746 | 3145
2019-03-23 | 0 | Winter | 39.0364 | 2883.0211 | 3094
2019-03-24 | 0 | Winter | 38.7574 | 2968.7607 | 3073
2019-03-25 | 1 | Winter | 57.1546 | 2639.6782 | 2649
2019-03-26 | 1 | Winter | 49.5037 | 2713.3322 | 2700
2019-03-27 | 1 | Winter | 40.1034 | 3100.9365 | 3149
2019-03-28 | 1 | Winter | 37.3699 | 3252.3311 | 3253
2019-03-29 | 1 | Winter | 42.6328 | 2981.3197 | 2843
2019-03-30 | 0 | Winter | 52.0788 | 2572.6917 | 2471
2019-03-31 | 0 | Winter | 55.6738 | 2539.745 | 2546
2019-04-01 | 1 | Shoulder | 58.2421 | 2749.3735 | 2779
2019-04-02 | 1 | Shoulder | 50.9304 | 3181.3053 | 3135
2019-04-03 | 1 | Shoulder | 68.3306 | 3278.2282 | 3387
2019-04-04 | 1 | Shoulder | 72.8415 | 2808.7247 | 2945
2019-04-05 | 1 | Shoulder | 70.37 | 2531.3109 | 2555
2019-04-06 | 0 | Shoulder | 71.584 | 2460.159 | 2452
2019-04-07 | 0 | Shoulder | 74.743 | 2621.2559 | 2591
2019-04-08 | 1 | Shoulder | 82.7083 | 2839.5723 | 2852
2019-04-09 | 1 | Shoulder | 75.1449 | 2807.9165 | 2682
2019-04-10 | 1 | Shoulder | 78.038 | 2949.704 | 2749
2019-04-11 | 1 | Shoulder | 79.5937 | 2934.8673 | 2772
2019-04-12 | 1 | Shoulder | 77.4863 | 2915.1178 | 2769
2019-04-13 | 0 | Shoulder | 79.2386 | 2999.3798 | 2862
2019-04-14 | 0 | Shoulder | 78.7394 | 2983.9926 | 2790
2019-04-15 | 1 | Shoulder | 71.924 | 2628.4165 | 2644
2019-04-16 | 1 | Shoulder | 70.066 | 2459.1399 | 2487
2019-04-17 | 1 | Shoulder | 78.947 | 2712.7251 | 2715
2019-04-18 | 1 | Shoulder | 80.3049 | 2895.3125 | 2921
2019-04-19 | 1 | Shoulder | 75.6452 | 2809.534 | 2744
2019-04-20 | 0 | Shoulder | 61.4143 | 2492.8725 | 2475
2019-04-21 | 0 | Shoulder | 66.1995 | 2523.582 | 2544
2019-04-22 | 1 | Shoulder | 75.7542 | 2590.8311 | 2686
2019-04-23 | 1 | Shoulder | 83.0603 | 2767.0134 | 2800
2019-04-24 | 1 | Shoulder | 85.7872 | 3438.454 | 3244
2019-04-25 | 1 | Shoulder | 82.8374 | 3174.7215 | 3260
2019-04-26 | 1 | Shoulder | 80.1132 | 3150.9406 | 3034
2019-04-27 | 0 | Shoulder | 77.9785 | 2757.1587 | 2716
2019-04-28 | 0 | Shoulder | 82.8633 | 2874.0237 | 3039
2019-04-29 | 1 | Shoulder | 81.4068 | 3228.0564 | 3243
2019-04-30 | 1 | Shoulder | 84.0332 | 3312.4923 | 3326
2019-05-01 | 1 | Shoulder | 84.2215 | 3334.3259 | 3455
2019-05-02 | 1 | Shoulder | 83.5812 | 3330.5005 | 3400
2019-05-03 | 1 | Shoulder | 78.191 | 3162.4504 | 3112
2019-05-04 | 0 | Shoulder | 85.5832 | 3288.1517 | 3435
2019-05-05 | 0 | Shoulder | 83.8852 | 3251.2357 | 3271
2019-05-06 | 1 | Shoulder | 81.5874 | 3220.8603 | 3312
2019-05-07 | 1 | Shoulder | 80.9457 | 3308.0947 | 3291
2019-05-08 | 1 | Shoulder | 81.5607 | 3243.1337 | 3403
2019-05-09 | 1 | Shoulder | 78.4527 | 3091.8005 | 3116
2019-05-10 | 1 | Shoulder | 81.7568 | 3193.5164 | 3249
2019-05-11 | 0 | Shoulder | 84.0312 | 3267.9242 | 3372
2019-05-12 | 0 | Shoulder | 77.7022 | 3079.4334 | 2997
2019-05-13 | 1 | Shoulder | 83.5583 | 3326.4042 | 3352
2019-05-14 | 1 | Shoulder | 74.4188 | 2726.8272 | 2648
2019-05-15 | 1 | Shoulder | 74.7186 | 2729.3421 | 2591
2019-05-16 | 1 | Shoulder | 82.2362 | 2945.1678 | 3045
2019-05-17 | 1 | Shoulder | 88.0556 | 3632.8463 | 3523
2019-05-18 | 0 | Shoulder | 90.4094 | 3725.7335 | 3594
2019-05-19 | 0 | Shoulder | 86.9834 | 3635.6956 | 3653
2019-05-20 | 1 | Shoulder | 88.1928 | 3749.1104 | 3787
2019-05-21 | 1 | Shoulder | 90.4051 | 3901.9456 | 3954
2019-05-22 | 1 | Shoulder | 86.709 | 3623.6991 | 3681
2019-05-23 | 1 | Shoulder | 86.6614 | 3725.6975 | 3880
2019-05-24 | 1 | Shoulder | 95.6101 | 4198.5777 | 4124
2019-05-25 | 0 | Shoulder | 94.9883 | 4054.5609 | 4154
2019-05-26 | 0 | Shoulder | 98.2457 | 4626.363 | 4232
2019-05-27 | 1 | Shoulder | 97.5834 | 4428.9672 | 4090
2019-05-28 | 1 | Shoulder | 100.176 | 4567.3542 | 4347
2019-05-29 | 1 | Shoulder | 97.7039 | 4441.1619 | 4230
2019-05-30 | 1 | Shoulder | 95.9013 | 4336.3261 | 4248
2019-05-31 | 1 | Shoulder | 91.5211 | 4200.1849 | 4124
2019-06-01 | 0 | Summer | 89.0663 | 3930.2822 | 3732
2019-06-02 | 0 | Summer | 91.1503 | 4016.0238 | 3976
2019-06-03 | 1 | Summer | 91.7489 | 4203.9775 | 4033
2019-06-04 | 1 | Summer | 85.8939 | 3874.7628 | 3519
2019-06-05 | 1 | Summer | 88.3164 | 3845.7275 | 3541
2019-06-06 | 1 | Summer | 82.4335 | 3478.7764 | 3370
2019-06-07 | 1 | Summer | 80.5024 | 3399.3264 | 3321
2019-06-08 | 0 | Summer | 85.0823 | 3654.0862 | 3516
2019-06-09 | 0 | Summer | 82.2694 | 3530.209 | 3428
2019-06-10 | 1 | Summer | 83.6349 | 3758.8766 | 3647
2019-06-11 | 1 | Summer | 82.7678 | 3575.9469 | 3499
2019-06-12 | 1 | Summer | 74.8958 | 2798.996 | 2750
2019-06-13 | 1 | Summer | 82.6137 | 3333.1163 | 3340
2019-06-14 | 1 | Summer | 82.4916 | 3377.1256 | 3354
2019-06-15 | 0 | Summer | 83.8822 | 3467.0655 | 3519
2019-06-16 | 0 | Summer | 89.4543 | 4005.7065 | 3933
2019-06-17 | 1 | Summer | 90.728 | 4229.6925 | 4124
2019-06-18 | 1 | Summer | 87.4375 | 4054.93 | 4015
2019-06-19 | 1 | Summer | 86.7547 | 4024.755 | 3825
2019-06-20 | 1 | Summer | 93.0745 | 4202.6764 | 4138
2019-06-21 | 1 | Summer | 92.9405 | 4190.0036 | 4115
2019-06-22 | 0 | Summer | 91.455 | 4036.4931 | 4041
2019-06-23 | 0 | Summer | 86.5046 | 3823.0792 | 3859
2019-06-24 | 1 | Summer | 92.4553 | 4298.5079 | 4274
2019-06-25 | 1 | Summer | 92.0099 | 4273.7565 | 4175
2019-06-26 | 1 | Summer | 88.7252 | 4200.1723 | 3838
2019-06-27 | 1 | Summer | 90.372 | 4175.1789 | 4208
2019-06-28 | 1 | Summer | 88.7666 | 4232.3077 | 4104
2019-06-29 | 0 | Summer | 89.3974 | 4102.7185 | 3967
2019-06-30 | 0 | Summer | 92.7927 | 4193.4864 | 4210
2019-07-01 | 1 | Summer | 94.3246 | 4452.966 | 4364
2019-07-02 | 1 | Summer | 94.1305 | 4549.7716 | 4403
2019-07-03 | 1 | Summer | 95.6394 | 4470.2541 | 4412
2019-07-04 | 1 | Summer | 92.3389 | 4145.8515 | 4016
2019-07-05 | 1 | Summer | 84.024 | 3517.9401 | 3264
2019-07-06 | 0 | Summer | 89.0242 | 4041.0542 | 3918
2019-07-07 | 0 | Summer | 89.3936 | 4167.7507 | 4065
2019-07-08 | 1 | Summer | 92.0206 | 4248.3933 | 4321
2019-07-09 | 1 | Summer | 87.2571 | 4110.884 | 4008
2019-07-10 | 1 | Summer | 86.6132 | 3972.3979 | 3919
2019-07-11 | 1 | Summer | 91.7844 | 4255.1646 | 4272
2019-07-12 | 1 | Summer | 89.8447 | 4275.6052 | 4183
2019-07-13 | 0 | Summer | 90.401 | 4156.8047 | 4169
2019-07-14 | 0 | Summer | 90.9752 | 4138.2063 | 4232
2019-07-15 | 1 | Summer | 92.839 | 4373.7035 | 4325
2019-07-16 | 1 | Summer | 94.407 | 4452.2034 | 4253
2019-07-17 | 1 | Summer | 94.2858 | 4561.6235 | 4480
2019-07-18 | 1 | Summer | 93.8394 | 4549.0742 | 4507
2019-07-19 | 1 | Summer | 92.5467 | 4434.1266 | 4350
2019-07-20 | 0 | Summer | 92.1951 | 4290.47 | 4374
2019-07-21 | 0 | Summer | 93.9373 | 4363.9365 | 4349
2019-07-22 | 1 | Summer | 92.8912 | 4490.2876 | 4419
2019-07-23 | 1 | Summer | 90.8132 | 4275.7319 | 4300
2019-07-24 | 1 | Summer | 84.8826 | 3738.2768 | 3700
2019-07-25 | 1 | Summer | 87.5717 | 4038.3047 | 3904
2019-07-26 | 1 | Summer | 86.1998 | 3968.7525 | 3849
2019-07-27 | 0 | Summer | 87.6521 | 3901.9786 | 3888
2019-07-28 | 0 | Summer | 88.4429 | 3983.6322 | 3937
2019-07-29 | 1 | Summer | 90.0189 | 4042.3175 | 4104
2019-07-30 | 1 | Summer | 90.2197 | 4108.4492 | 4175
2019-07-31 | 1 | Summer | 90.6279 | 4064.8321 | 4140
2019-08-01 | 1 | Summer | 89.4702 | 4202.6945 | 4170
2019-08-02 | 1 | Summer | 83.8213 | 3659.568 | 3577
2019-08-03 | 0 | Summer | 86.4456 | 3857.7556 | 3664
2019-08-04 | 0 | Summer | 84.1009 | 3556.0797 | 3666
2019-08-05 | 1 | Summer | 86.7942 | 3951.6664 | 3960
2019-08-06 | 1 | Summer | 88.9272 | 4058.4896 | 4103
2019-08-07 | 1 | Summer | 93.1075 | 4306.6178 | 4342
2019-08-08 | 1 | Summer | 95.2747 | 4384.8714 | 4429
2019-08-09 | 1 | Summer | 95.3068 | 4410.788 | 4430
2019-08-10 | 0 | Summer | 94.7883 | 4305.8508 | 4294
2019-08-11 | 0 | Summer | 90.9997 | 4262.032 | 4113
2019-08-12 | 1 | Summer | 91.6454 | 4394.9884 | 4313
2019-08-13 | 1 | Summer | 95.7611 | 4454.8808 | 4440
2019-08-14 | 1 | Summer | 94.0545 | 4446.1846 | 4306
2019-08-15 | 1 | Summer | 90.985 | 4281.5404 | 4205
2019-08-16 | 1 | Summer | 90.2836 | 4208.1607 | 4068
2019-08-17 | 0 | Summer | 86.3279 | 3909.6557 | 3616
2019-08-18 | 0 | Summer | 90.2665 | 4017.4004 | 3976
2019-08-19 | 1 | Summer | 90.1127 | 4183.7679 | 4153
2019-08-20 | 1 | Summer | 86.2938 | 4029.8032 | 4001
2019-08-21 | 1 | Summer | 91.3344 | 4319.6271 | 4178
2019-08-22 | 1 | Summer | 91.0448 | 4270.1714 | 4192
2019-08-23 | 1 | Summer | 89.8331 | 4160.6536 | 4201
2019-08-24 | 0 | Summer | 83.9036 | 3591.0346 | 3628
2019-08-25 | 0 | Summer | 78.7965 | 3071.2037 | 3028
2019-08-26 | 1 | Summer | 85.1499 | 3746.1065 | 3684
2019-08-27 | 1 | Summer | 84.8608 | 3827.7973 | 3776
2019-08-28 | 1 | Summer | 86.6528 | 3949.6451 | 3866
2019-08-29 | 1 | Summer | 87.7562 | 4060.6636 | 3881
2019-08-30 | 1 | Summer | 89.2564 | 3999.3761 | 3898
2019-08-31 | 0 | Summer | 86.6583 | 3861.6801 | 3651
2019-09-01 | 0 | Summer | 86.2973 | 3797.2791 | 3552
2019-09-02 | 1 | Summer | 87.3386 | 3780.0463 | 3472
2019-09-03 | 1 | Summer | 90.1252 | 3986.4739 | 3547
2019-09-04 | 1 | Summer | 85.0691 | 3658.7133 | 2956
2019-09-05 | 1 | Summer | 80.4932 | 2895.2999 | 2362
2019-09-06 | 1 | Summer | 91.8261 | 4039.3017 | 3785
2019-09-07 | 0 | Summer | 92.863 | 4052.0685 | 3914
2019-09-08 | 0 | Summer | 93.233 | 4179.7731 | 4055
2019-09-09 | 1 | Summer | 92.9452 | 4280.3566 | 4132
2019-09-10 | 1 | Summer | 89.8901 | 4204.2674 | 4071
2019-09-11 | 1 | Summer | 91.3531 | 4179.2715 | 4062
2019-09-12 | 1 | Summer | 91.2843 | 4223.8716 | 4042
2019-09-13 | 1 | Summer | 90.1805 | 4119.5354 | 4008
2019-09-14 | 0 | Summer | 86.0164 | 3806.4841 | 3685
2019-09-15 | 0 | Summer | 88.5192 | 4001.661 | 3919
2019-09-16 | 1 | Summer | 91.5956 | 4196.4779 | 4016
2019-09-17 | 1 | Summer | 92.1558 | 4100.8963 | 3887
2019-09-18 | 1 | Summer | 81.312 | 3504.6307 | 3285
2019-09-19 | 1 | Summer | 79.8745 | 3217.8349 | 3124
2019-09-20 | 1 | Summer | 80.7425 | 3259.9611 | 3146
2019-09-21 | 0 | Summer | 84.774 | 3360.1437 | 3360
2019-09-22 | 0 | Summer | 85.0841 | 3473.5005 | 3478
2019-09-23 | 1 | Summer | 87.6523 | 3777.9312 | 3606
2019-09-24 | 1 | Summer | 90.3826 | 3896.8152 | 3776
2019-09-25 | 1 | Summer | 91.1239 | 4048.5928 | 4018
2019-09-26 | 1 | Summer | 93.511 | 4240.5551 | 4006
2019-09-27 | 1 | Summer | 90.1716 | 4130.9073 | 3992
2019-09-28 | 0 | Summer | 89.5634 | 3997.213 | 3920
2019-09-29 | 0 | Summer | 93.2926 | 4001.4689 | 4042
2019-09-30 | 1 | Summer | 92.3539 | 4216.0638 | 4037
2019-10-01 | 1 | Shoulder | 87.3328 | 3666.197 | 3804
2019-10-02 | 1 | Shoulder | 91.8059 | 3944.8178 | 3891
2019-10-03 | 1 | Shoulder | 95.0813 | 4068.6886 | 4080
2019-10-04 | 1 | Shoulder | 95.3148 | 4079.3941 | 4074
2019-10-05 | 0 | Shoulder | 77.6496 | 2728.7285 | 2759
2019-10-06 | 0 | Shoulder | 82.6474 | 3037.6633 | 3130
2019-10-07 | 1 | Shoulder | 79.3411 | 3071.1161 | 3054
2019-10-08 | 1 | Shoulder | 81.0452 | 3253.0339 | 3034
2019-10-09 | 1 | Shoulder | 76.8738 | 2921.4336 | 2893
2019-10-10 | 1 | Shoulder | 78.296 | 2900.8924 | 2886
2019-10-11 | 1 | Shoulder | 80.5036 | 2919.0078 | 2922
2019-10-12 | 0 | Shoulder | 84.7077 | 2957.3074 | 3107
2019-10-13 | 0 | Shoulder | 83.7817 | 3153.5777 | 3136
2019-10-14 | 1 | Shoulder | 80.6855 | 3211.756 | 3189
2019-10-15 | 1 | Shoulder | 75.4704 | 2735.6144 | 2631
2019-10-16 | 1 | Shoulder | 78.9634 | 2903.4077 | 2924
2019-10-17 | 1 | Shoulder | 70.4599 | 2545.9405 | 2589
2019-10-18 | 1 | Shoulder | 69.6823 | 2512.8051 | 2465
2019-10-19 | 0 | Shoulder | 69.1557 | 2483.936 | 2510
2019-10-20 | 0 | Shoulder | 72.6492 | 2517.6307 | 2614
2019-10-21 | 1 | Shoulder | 76.3704 | 2843.7373 | 2848
2019-10-22 | 1 | Shoulder | 81.0242 | 3197.5071 | 3091
2019-10-23 | 1 | Shoulder | 73.2472 | 2616.8571 | 2625
2019-10-24 | 1 | Shoulder | 74.8704 | 2678.2312 | 2612
2019-10-25 | 1 | Shoulder | 78.3943 | 2765.7006 | 2738
2019-10-26 | 0 | Shoulder | 80.6872 | 3031.7873 | 2840
2019-10-27 | 0 | Shoulder | 82.198 | 3135.4454 | 3127
2019-10-28 | 1 | Shoulder | 81.4884 | 3155.0023 | 3052
2019-10-29 | 1 | Shoulder | 71.2564 | 2776.5646 | 2730
2019-10-30 | 1 | Shoulder | 75.0722 | 2875.1801 | 2825
2019-10-31 | 1 | Shoulder | 84.3286 | 3304.2993 | 3229
2019-11-01 | 1 | Winter | 43.5633 | 2491.5763 | 2433
2019-11-02 | 0 | Winter | 41.3137 | 2700.3988 | 2674
2019-11-03 | 0 | Winter | 40.7014 | 2936.6243 | 2751
2019-11-04 | 1 | Winter | 40.7716 | 3021.2293 | 2893
2019-11-05 | 1 | Winter | 55.3899 | 2599.6768 | 2652
2019-11-06 | 1 | Winter | 56.5862 | 2662.6726 | 2655
2019-11-07 | 1 | Winter | 51.7801 | 2634.9862 | 2658
2019-11-08 | 1 | Winter | 45.3754 | 2788.6586 | 2713
2019-11-09 | 0 | Winter | 35.3462 | 3117.5116 | 3174
2019-11-10 | 0 | Winter | 33.9052 | 3496.9308 | 3229
2019-11-11 | 1 | Winter | 39.8598 | 3057.5996 | 3083
2019-11-12 | 1 | Winter | 36.9439 | 3215.1165 | 3154
2019-11-13 | 1 | Winter | 29.0228 | 3889.9542 | 3719
2019-11-14 | 1 | Winter | 34.1111 | 3391.8816 | 3430
2019-11-15 | 1 | Winter | 44.4493 | 2893.9963 | 2826
2019-11-16 | 0 | Winter | 45.4857 | 2967.8055 | 2977
2019-11-17 | 0 | Winter | 44.6156 | 2835.0379 | 2878
2019-11-18 | 1 | Winter | 45.7708 | 2902.006 | 2846
2019-11-19 | 1 | Winter | 43.2331 | 2901.7558 | 2791
2019-11-20 | 1 | Winter | 39.3066 | 3134.8386 | 3181
2019-11-21 | 1 | Winter | 37.6798 | 3166.8331 | 3387
2019-11-22 | 1 | Winter | 43.7164 | 2889.8496 | 3107
2019-11-23 | 0 | Winter | 56.6498 | 2503.6203 | 2539
2019-11-24 | 0 | Winter | 43.2762 | 2858.0338 | 2805
2019-11-25 | 1 | Winter | 36.4009 | 3181.906 | 3507
2019-11-26 | 1 | Winter | 36.5429 | 3256.9241 | 3477
2019-11-27 | 1 | Winter | 46.7045 | 2733.7568 | 2788
2019-11-28 | 1 | Winter | 45.4867 | 2668.1062 | 2858
2019-11-29 | 1 | Winter | 45.6173 | 2928.1379 | 2782
2019-11-30 | 0 | Winter | 45.5557 | 2667.7893 | 2741
2019-12-01 | 0 | Winter | 55.9159 | 2533.1745 | 2619
2019-12-02 | 1 | Winter | 40.8551 | 3246.7576 | 3242
2019-12-03 | 1 | Winter | 33.137 | 3589.9528 | 3584
2019-12-04 | 1 | Winter | 36.6104 | 3574.8997 | 3579
2019-12-05 | 1 | Winter | 39.825 | 3354.7236 | 3348
2019-12-06 | 1 | Winter | 35.5625 | 3584.9705 | 3554
2019-12-07 | 0 | Winter | 46.8755 | 2822.6871 | 2796
2019-12-08 | 0 | Winter | 38.8347 | 3163.9929 | 3209
2019-12-09 | 1 | Winter | 47.8225 | 2911.683 | 2881
2019-12-10 | 1 | Winter | 60.2385 | 2733.963 | 2702
2019-12-11 | 1 | Winter | 39.8137 | 3236.6491 | 3187
2019-12-12 | 1 | Winter | 34.7861 | 3736.9099 | 3712
2019-12-13 | 1 | Winter | 42.4762 | 3357.5683 | 3213
2019-12-14 | 0 | Winter | 47.0845 | 2938.1405 | 2922
2019-12-15 | 0 | Winter | 38.6041 | 3215.1369 | 3290
2019-12-16 | 1 | Winter | 39.8282 | 3402.6334 | 3307
2019-12-17 | 1 | Winter | 57.7704 | 2600.2639 | 2624
2019-12-18 | 1 | Winter | 33.8445 | 3438.149 | 3502
2019-12-19 | 1 | Winter | 29.8992 | 4099.684 | 4106
2019-12-20 | 1 | Winter | 27.9616 | 4322.4688 | 4251
2019-12-21 | 0 | Winter | 39.6769 | 3384.1786 | 3317
2019-12-22 | 0 | Winter | 44.1426 | 3212.555 | 3219
2019-12-23 | 1 | Winter | 47.5157 | 2803.3296 | 2777
2019-12-24 | 1 | Winter | 53.0595 | 2480.6339 | 2524
2019-12-25 | 1 | Winter | 43.6698 | 2763.4947 | 2685
2019-12-26 | 1 | Winter | 44.1 | 2744.4717 | 2664
2019-12-27 | 1 | Winter | 53.6124 | 2514.2332 | 2563
2019-12-28 | 0 | Winter | 52.5094 | 2538.3801 | 2526
2019-12-29 | 0 | Winter | 62.528 | 2569.8254 | 2531
2019-12-30 | 1 | Winter | 51.866 | 2640.8242 | 2601
2019-12-31 | 1 | Winter | 44.8538 | 2830.4965 | 2819
2020-01-01 | 1 | Winter | 39.5953 | 3080.1397 | 3022
2020-01-02 | 1 | Winter | 42.4901 | 3140.1479 | 3003
2020-01-03 | 1 | Winter | 55.3033 | 2643.236 | 2574
2020-01-04 | 0 | Winter | 50.3753 | 2555.5727 | 2493
2020-01-05 | 0 | Winter | 37.0133 | 3220.9059 | 3225
2020-01-06 | 1 | Winter | 38.8358 | 3377.3114 | 3373
2020-01-07 | 1 | Winter | 40.7754 | 3212.6528 | 2948
2020-01-08 | 1 | Winter | 33.3836 | 3643.3836 | 3607
2020-01-09 | 1 | Winter | 34.904 | 3641.6031 | 3579
2020-01-10 | 1 | Winter | 50.9854 | 2801.2574 | 2632
2020-01-11 | 0 | Winter | 61.7271 | 2487.5392 | 2486
2020-01-12 | 0 | Winter | 66.3108 | 2497.9247 | 2545
2020-01-13 | 1 | Winter | 65.6369 | 2663.8179 | 2686
2020-01-14 | 1 | Winter | 64.4484 | 2705.4776 | 2655
2020-01-15 | 1 | Winter | 61.7466 | 2651.6718 | 2646
2020-01-16 | 1 | Winter | 55.001 | 2666.7641 | 2554
2020-01-17 | 1 | Winter | 41.9446 | 3108.8694 | 3091
2020-01-18 | 0 | Winter | 40.3804 | 3371.5611 | 3261
2020-01-19 | 0 | Winter | 45.7071 | 2878.8441 | 2789
2020-01-20 | 1 | Winter | 32.4486 | 3702.0291 | 3801
2020-01-21 | 1 | Winter | 28.6528 | 4400.0404 | 4306
2020-01-22 | 1 | Winter | 28.931 | 4299.1028 | 4182
2020-01-23 | 1 | Winter | 36.1052 | 3900.0448 | 3803
2020-01-24 | 1 | Winter | 47.923 | 3035.5418 | 3031
2020-01-25 | 0 | Winter | 44.2934 | 2822.4097 | 2819
2020-01-26 | 0 | Winter | 37.7162 | 3280.2667 | 3240
2020-01-27 | 1 | Winter | 46.8543 | 3014.4381 | 3012
2020-01-28 | 1 | Winter | 36.5588 | 3422.5471 | 3284
2020-01-29 | 1 | Winter | 35.1903 | 3732.5887 | 3816
2020-01-30 | 1 | Winter | 42.624 | 3329.8816 | 3266
2020-01-31 | 1 | Winter | 40.8585 | 3585.7056 | 3504
2020-02-01 | 0 | Winter | 41.6463 | 3472.1202 | 3222
2020-02-02 | 0 | Winter | 39.2678 | 3379.5184 | 3324
2020-02-03 | 1 | Winter | 44.1461 | 3144.9206 | 3157
2020-02-04 | 1 | Winter | 53.7026 | 2604.3652 | 2742
2020-02-05 | 1 | Winter | 57.6868 | 2659.028 | 2573
2020-02-06 | 1 | Winter | 63.0689 | 2632.3503 | 2617
2020-02-07 | 1 | Winter | 41.182 | 3085.6247 | 3043
2020-02-08 | 0 | Winter | 32.044 | 3565.7457 | 3633
2020-02-09 | 0 | Winter | 35.7582 | 3607.6043 | 3425
2020-02-10 | 1 | Winter | 39.9926 | 3412.9814 | 3306
2020-02-11 | 1 | Winter | 62.8344 | 2669.7465 | 2662
2020-02-12 | 1 | Winter | 60.5473 | 2686.4443 | 2572
2020-02-13 | 1 | Winter | 60.4504 | 2656.1127 | 2568
2020-02-14 | 1 | Winter | 44.7482 | 2977.8176 | 2844
2020-02-15 | 0 | Winter | 36.6686 | 3439.2295 | 3369
2020-02-16 | 0 | Winter | 41.7963 | 3238.3466 | 2955
2020-02-17 | 1 | Winter | 47.8302 | 2850.1904 | 2774
2020-02-18 | 1 | Winter | 53.9713 | 2718.229 | 2756
2020-02-19 | 1 | Winter | 48.8148 | 2899.0306 | 2975
2020-02-20 | 1 | Winter | 37.8715 | 3649.8163 | 3718
2020-02-21 | 1 | Winter | 31.346 | 4021.0186 | 3971
2020-02-22 | 0 | Winter | 24.5969 | 4795.6177 | 4379
2020-02-23 | 0 | Winter | 29.0763 | 4170.229 | 4227
2020-02-24 | 1 | Winter | 49.1336 | 3060.7231 | 2961
2020-02-25 | 1 | Winter | 52.0363 | 2619.1731 | 2644
2020-02-26 | 1 | Winter | 53.3149 | 2490.2632 | 2673
2020-02-27 | 1 | Winter | 39.7017 | 3270.8913 | 3239
2020-02-28 | 1 | Winter | 31.8903 | 3813.2096 | 3980
2020-02-29 | 0 | Winter | 36.3447 | 3358.2397 | 3307
2020-03-01 | 0 | Winter | 27.8512 | 3901.3054 | 3948
2020-03-02 | 1 | Winter | 39.9301 | 3188.5992 | 3291
2020-03-03 | 1 | Winter | 58.3013 | 2681.6965 | 2632
2020-03-04 | 1 | Winter | 51.1943 | 2591.2618 | 2715
2020-03-05 | 1 | Winter | 49.5605 | 2913.9845 | 3067
2020-03-06 | 1 | Winter | 46.4982 | 3005.7725 | 2974
2020-03-07 | 0 | Winter | 39.3465 | 3112.2326 | 3379
2020-03-08 | 0 | Winter | 32.9665 | 3525.155 | 3756
2020-03-09 | 1 | Winter | 38.8298 | 3302.8866 | 3467
2020-03-10 | 1 | Winter | 57.2528 | 2606.8722 | 2612
2020-03-11 | 1 | Winter | 54.3754 | 2550.4421 | 2606
2020-03-12 | 1 | Winter | 55.3059 | 2689.7527 | 2721
2020-03-13 | 1 | Winter | 63.8124 | 2877.4293 | 2718
2020-03-14 | 0 | Winter | 60.262 | 2633.5557 | 2480
2020-03-15 | 0 | Winter | 56.2743 | 2388.2413 | 2516
2020-03-16 | 1 | Winter | 51.8242 | 2573.675 | 2674
2020-03-17 | 1 | Winter | 55.1769 | 2605.6995 | 2606
2020-03-18 | 1 | Winter | 56.6561 | 2551.7832 | 2572
2020-03-19 | 1 | Winter | 64.0325 | 2931.3643 | 2910
2020-03-20 | 1 | Winter | 66.8151 | 3311.808 | 2969
2020-03-21 | 0 | Winter | 66.3467 | 3180.4327 | 2830
2020-03-22 | 0 | Winter | 52.6316 | 2429.6166 | 2452
2020-03-23 | 1 | Winter | 50.5966 | 2617.8082 | 2616
2020-03-24 | 1 | Winter | 58.7061 | 2545.2541 | 2576
2020-03-25 | 1 | Winter | 59.9734 | 2657.4413 | 2414
2020-03-26 | 1 | Winter | 51.5304 | 2375.8675 | 2321
2020-03-27 | 1 | Winter | 58.7921 | 2695.9492 | 2714
2020-03-28 | 0 | Winter | 65.55 | 3191.9016 | 2882
2020-03-29 | 0 | Winter | 67.4927 | 3250.6086 | 2909
2020-03-30 | 1 | Winter | 63.7085 | 3084.4277 | 2620
2020-03-31 | 1 | Winter | 53.3266 | 2332.7655 | 2315
2020-04-01 | 1 | Shoulder | 61.5523 | 2512.9916 | 2427
2020-04-02 | 1 | Shoulder | 67.353 | 2513.429 | 2468
2020-04-03 | 1 | Shoulder | 76.0776 | 2529.2741 | 2468
2020-04-04 | 0 | Shoulder | 73.8342 | 2459.7697 | 2265
2020-04-05 | 0 | Shoulder | 75.1453 | 2577.3758 | 2474
2020-04-06 | 1 | Shoulder | 80.5446 | 2975.0668 | 2745
2020-04-07 | 1 | Shoulder | 83.8004 | 3184.0197 | 2890
2020-04-08 | 1 | Shoulder | 84.7255 | 3299.0571 | 3092
2020-04-09 | 1 | Shoulder | 87.6159 | 3461.9907 | 3111
2020-04-10 | 1 | Shoulder | 69.5512 | 2439.7649 | 2375
2020-04-11 | 0 | Shoulder | 69.8139 | 2433.0743 | 2480
2020-04-12 | 0 | Shoulder | 74.2543 | 2440.4834 | 2435
2020-04-13 | 1 | Shoulder | 80.4578 | 3004.8309 | 2772
2020-04-14 | 1 | Shoulder | 79.5465 | 3031.8451 | 2970
2020-04-15 | 1 | Shoulder | 68.4937 | 2528.7446 | 2418
2020-04-16 | 1 | Shoulder | 69.3751 | 2467.2037 | 2333
2020-04-17 | 1 | Shoulder | 73.3848 | 2522.4595 | 2415
2020-04-18 | 0 | Shoulder | 79.1025 | 2660.9992 | 2610
2020-04-19 | 0 | Shoulder | 66.8301 | 2471.1619 | 2368
2020-04-20 | 1 | Shoulder | 68.3547 | 2561.5075 | 2439
2020-04-21 | 1 | Shoulder | 79.797 | 2700.9138 | 2510
2020-04-22 | 1 | Shoulder | 70.8893 | 2635.8409 | 2451
2020-04-23 | 1 | Shoulder | 69.6603 | 2536.4241 | 2422
2020-04-24 | 1 | Shoulder | 79.1586 | 2870.3267 | 2632
2020-04-25 | 0 | Shoulder | 78.716 | 2846.4252 | 2608
2020-04-26 | 0 | Shoulder | 77.7413 | 2856.7893 | 2564
2020-04-27 | 1 | Shoulder | 74.0976 | 2582.6416 | 2528
2020-04-28 | 1 | Shoulder | 78.4619 | 2722.0454 | 2677
2020-04-29 | 1 | Shoulder | 79.8262 | 2871.4013 | 2616
2020-04-30 | 1 | Shoulder | 73.2794 | 2607.6275 | 2549
2020-05-01 | 1 | Shoulder | 73.8283 | 2514.1093 | 2212
2020-05-02 | 0 | Shoulder | 76.9701 | 2607.8323 | 2389
2020-05-03 | 0 | Shoulder | 85.6689 | 2924.3244 | 2867
2020-05-04 | 1 | Shoulder | 87.677 | 3508.0823 | 3216
2020-05-05 | 1 | Shoulder | 84.1301 | 3445.5543 | 3133
2020-05-06 | 1 | Shoulder | 77.8802 | 3010.9315 | 2640
2020-05-07 | 1 | Shoulder | 69.3379 | 2440.2887 | 2438
2020-05-08 | 1 | Shoulder | 72.5848 | 2450.6089 | 2301
2020-05-09 | 0 | Shoulder | 67.4607 | 2412.1413 | 2265
2020-05-10 | 0 | Shoulder | 71.9623 | 2400.6279 | 2290
2020-05-11 | 1 | Shoulder | 74.6171 | 2596.1322 | 2460
2020-05-12 | 1 | Shoulder | 69.4538 | 2441.0254 | 2378
2020-05-13 | 1 | Shoulder | 74.2792 | 2601.076 | 2609
2020-05-14 | 1 | Shoulder | 79.4617 | 2901.3047 | 2779
2020-05-15 | 1 | Shoulder | 81.0447 | 3167.1718 | 3032
2020-05-16 | 0 | Shoulder | 83.5028 | 3232.8409 | 3267
2020-05-17 | 0 | Shoulder | 84.3266 | 3258.418 | 3139
2020-05-18 | 1 | Shoulder | 82.4855 | 3203.0508 | 3180
2020-05-19 | 1 | Shoulder | 79.2957 | 3085.1704 | 3035
2020-05-20 | 1 | Shoulder | 69.942 | 2634.2129 | 2625
2020-05-21 | 1 | Shoulder | 77.8228 | 2930.9472 | 2780
2020-05-22 | 1 | Shoulder | 82.079 | 3121.5285 | 3219
2020-05-23 | 0 | Shoulder | 88.1532 | 3528.7197 | 3568
2020-05-24 | 0 | Shoulder | 88.0721 | 3666.8945 | 3549
2020-05-25 | 1 | Shoulder | 78.9287 | 3173.8192 | 3159
2020-05-26 | 1 | Shoulder | 76.159 | 2912.1683 | 2605
2020-05-27 | 1 | Shoulder | 77.9304 | 3016.9612 | 2773
2020-05-28 | 1 | Shoulder | 86.7553 | 3495.9447 | 3448
2020-05-29 | 1 | Shoulder | 83.4233 | 3408.3698 | 3381
2020-05-30 | 0 | Shoulder | 86.0902 | 3511.1217 | 3439
2020-05-31 | 0 | Shoulder | 82.8807 | 3293.3579 | 3294
2020-06-01 | 1 | Summer | 80.1374 | 3243.5408 | 3194
2020-06-02 | 1 | Summer | 83.2126 | 3297.9864 | 3298
2020-06-03 | 1 | Summer | 86.7147 | 3756.6727 | 3650
2020-06-04 | 1 | Summer | 84.5437 | 3659.9548 | 3440
2020-06-05 | 1 | Summer | 87.3202 | 3843.0437 | 3695
2020-06-06 | 0 | Summer | 88.1736 | 3941.5987 | 3692
2020-06-07 | 0 | Summer | 86.9758 | 3852.9607 | 3677
2020-06-08 | 1 | Summer | 85.0632 | 3742.4914 | 3419
2020-06-09 | 1 | Summer | 87.2291 | 3923.7024 | 3556
2020-06-10 | 1 | Summer | 88.2655 | 3962.8092 | 3703
2020-06-11 | 1 | Summer | 86.3283 | 3928.3177 | 3594
2020-06-12 | 1 | Summer | 82.2299 | 3552.3948 | 3229
2020-06-13 | 0 | Summer | 83.4992 | 3345.0215 | 3235
2020-06-14 | 0 | Summer | 79.8578 | 3085.3078 | 3034
2020-06-15 | 1 | Summer | 70.4799 | 2680.5756 | 2620
2020-06-16 | 1 | Summer | 68.9824 | 2596.2257 | 2596
2020-06-17 | 1 | Summer | 72.6499 | 2724.0893 | 2722
2020-06-18 | 1 | Summer | 78.8618 | 3255.3884 | 3196
2020-06-19 | 1 | Summer | 84.7367 | 3664.3814 | 3571
2020-06-20 | 0 | Summer | 87.1446 | 3679.3502 | 3540
2020-06-21 | 0 | Summer | 89.6314 | 3929.5201 | 3792
2020-06-22 | 1 | Summer | 91.7217 | 4213.5527 | 4070
2020-06-23 | 1 | Summer | 86.3827 | 3962.9211 | 3622
2020-06-24 | 1 | Summer | 87.5699 | 3866.639 | 3833
2020-06-25 | 1 | Summer | 86.0907 | 3739.697 | 3665
2020-06-26 | 1 | Summer | 88.608 | 4065.0955 | 3960
2020-06-27 | 0 | Summer | 89.0212 | 4061.2185 | 3792
2020-06-28 | 0 | Summer | 92.7257 | 4067.8601 | 4082
2020-06-29 | 1 | Summer | 92.4145 | 4275.6585 | 4172
2020-06-30 | 1 | Summer | 89.9225 | 4262.7224 | 4042
2020-07-01 | 1 | Summer | 87.3004 | 3832.3071 | 3781
2020-07-02 | 1 | Summer | 88.9494 | 4168.7478 | 3822
2020-07-03 | 1 | Summer | 91.5375 | 4250.0785 | 4121
2020-07-04 | 0 | Summer | 91.4894 | 4241.5298 | 4093
2020-07-05 | 0 | Summer | 89.9713 | 4140.2434 | 4048
2020-07-06 | 1 | Summer | 85.0384 | 3808.7296 | 3751
2020-07-07 | 1 | Summer | 80.4849 | 3384.1503 | 3221
2020-07-08 | 1 | Summer | 85.0541 | 3724.6597 | 3560
2020-07-09 | 1 | Summer | 87.3717 | 4012.3243 | 3983
2020-07-10 | 1 | Summer | 90.8444 | 4212.6507 | 4170
2020-07-11 | 0 | Summer | 91.5905 | 4295.9721 | 4164
2020-07-12 | 0 | Summer | 92.3119 | 4274.546 | 4102
2020-07-13 | 1 | Summer | 91.139 | 4376.4125 | 4188
2020-07-14 | 1 | Summer | 92.9818 | 4237.5215 | 4123
2020-07-15 | 1 | Summer | 93.3435 | 4365.6786 | 4216
2020-07-16 | 1 | Summer | 91.1772 | 4353.4576 | 4143
2020-07-17 | 1 | Summer | 91.694 | 4374.1053 | 4287
2020-07-18 | 0 | Summer | 92.131 | 4331.8368 | 4228
2020-07-19 | 0 | Summer | 93.9265 | 4340.2423 | 4260
2020-07-20 | 1 | Summer | 93.6184 | 4480.375 | 4290
2020-07-21 | 1 | Summer | 90.7145 | 4306.1407 | 4244
2020-07-22 | 1 | Summer | 92.6463 | 4336.9295 | 4359
2020-07-23 | 1 | Summer | 93.0078 | 4374.4522 | 4283
2020-07-24 | 1 | Summer | 88.7879 | 4033.9854 | 3958
2020-07-25 | 0 | Summer | 87.1491 | 3787.3309 | 3692
2020-07-26 | 0 | Summer | 90.4126 | 3996.0431 | 4075
2020-07-27 | 1 | Summer | 93.147 | 4386.2077 | 4307
2020-07-28 | 1 | Summer | 93.8826 | 4412.9366 | 4217
2020-07-29 | 1 | Summer | 89.8477 | 4181.6631 | 4124
2020-07-30 | 1 | Summer | 86.9696 | 4031.3323 | 3989
2020-07-31 | 1 | Summer | 93.2354 | 4286.4722 | 4346
2020-08-01 | 0 | Summer | 91.2733 | 4098.2191 | 4080
2020-08-02 | 0 | Summer | 91.4856 | 4271.8427 | 4181
2020-08-03 | 1 | Summer | 84.8139 | 3705.5305 | 3482
2020-08-04 | 1 | Summer | 89.0791 | 4184.2708 | 4098
2020-08-05 | 1 | Summer | 86.1645 | 3894.2615 | 3707
2020-08-06 | 1 | Summer | 86.0984 | 3966.7611 | 3617
2020-08-07 | 1 | Summer | 89.0622 | 4040.0612 | 4098
2020-08-08 | 0 | Summer | 89.7367 | 4048.542 | 4109
2020-08-09 | 0 | Summer | 90.4457 | 4115.2281 | 4111
2020-08-10 | 1 | Summer | 91.4599 | 4170.9108 | 4163
2020-08-11 | 1 | Summer | 89.9414 | 4154.1234 | 4162
2020-08-12 | 1 | Summer | 87.2467 | 4038.5203 | 4096
2020-08-13 | 1 | Summer | 86.7799 | 3895.5225 | 3846
2020-08-14 | 1 | Summer | 87.357 | 4062.196 | 4037
2020-08-15 | 0 | Summer | 86.6191 | 3881.8008 | 3822
2020-08-16 | 0 | Summer | 84.8001 | 3675.4298 | 3607
2020-08-17 | 1 | Summer | 87.9202 | 3986.2837 | 3998
2020-08-18 | 1 | Summer | 87.3829 | 3889.7709 | 3857
2020-08-19 | 1 | Summer | 86.8207 | 3922.799 | 3968
2020-08-20 | 1 | Summer | 85.1921 | 3794.7498 | 3883
2020-08-21 | 1 | Summer | 85.847 | 3856.9943 | 3768
2020-08-22 | 0 | Summer | 82.8425 | 3551.0927 | 3420
2020-08-23 | 0 | Summer | 81.0472 | 3423.5216 | 3201
2020-08-24 | 1 | Summer | 84.2454 | 3730.0525 | 3514
2020-08-25 | 1 | Summer | 87.5344 | 4025.4862 | 3902
2020-08-26 | 1 | Summer | 91.3138 | 4216.7905 | 4030
2020-08-27 | 1 | Summer | 91.1604 | 4252.3637 | 4228
2020-08-28 | 1 | Summer | 89.923 | 4293.3513 | 4138
2020-08-29 | 0 | Summer | 89.8095 | 4205.8807 | 4066
2020-08-30 | 0 | Summer | 90.0254 | 4159.789 | 4063
2020-08-31 | 1 | Summer | 89.6699 | 4224.538 | 4088
2020-09-01 | 1 | Summer | 91.8819 | 4303.2018 | 4262
2020-09-02 | 1 | Summer | 93.9438 | 4438.1486 | 4305
2020-09-03 | 1 | Summer | 94.4319 | 4530.1536 | 4467
2020-09-04 | 1 | Summer | 94.0767 | 4511.9069 | 4376
2020-09-05 | 0 | Summer | 87.7957 | 4081.0993 | 3994
2020-09-06 | 0 | Summer | 86.0444 | 3723.4352 | 3645
2020-09-07 | 1 | Summer | 84.8552 | 3606.3477 | 3548
2020-09-08 | 1 | Summer | 84.5166 | 3639.827 | 3320
2020-09-09 | 1 | Summer | 85.2811 | 3763.3806 | 3600
2020-09-10 | 1 | Summer | 87.0139 | 3982.9442 | 3865
2020-09-11 | 1 | Summer | 86.0163 | 3933.401 | 3779
2020-09-12 | 0 | Summer | 84.2607 | 3637.5172 | 3581
2020-09-13 | 0 | Summer | 86.3306 | 3819.3299 | 3759
2020-09-14 | 1 | Summer | 89.1482 | 4094.7943 | 4019
2020-09-15 | 1 | Summer | 80.8273 | 3444.7941 | 3244
2020-09-16 | 1 | Summer | 76.4204 | 3047.2236 | 3000
2020-09-17 | 1 | Summer | 80.817 | 3413.5671 | 3272
2020-09-18 | 1 | Summer | 75.9261 | 2980.8345 | 2894
2020-09-19 | 0 | Summer | 70.7598 | 2705.5508 | 2579
2020-09-20 | 0 | Summer | 74.2122 | 2594.662 | 2606
2020-09-21 | 1 | Summer | 73.475 | 2647.548 | 2682
2020-09-22 | 1 | Summer | 72.6688 | 2558.6432 | 2623
2020-09-23 | 1 | Summer | 74.3199 | 2751.2001 | 2756
2020-09-24 | 1 | Summer | 78.6379 | 3101.1244 | 2990
2020-09-25 | 1 | Summer | 79.7758 | 3214.7097 | 3112
2020-09-26 | 0 | Summer | 76.5798 | 3044.0851 | 3034
2020-09-27 | 0 | Summer | 76.8413 | 2949.5705 | 2891
2020-09-28 | 1 | Summer | 77.379 | 3017.862 | 2956
2020-09-29 | 1 | Summer | 81.9683 | 3203.5893 | 3153
2020-09-30 | 1 | Summer | 75.219 | 2868.1266 | 2771
2020-10-01 | 1 | Shoulder | 80.4799 | 2929.1961 | 2855
2020-10-02 | 1 | Shoulder | 73.5759 | 2704.5687 | 2703
2020-10-03 | 0 | Shoulder | 72.0951 | 2478.5969 | 2512
2020-10-04 | 0 | Shoulder | 69.9546 | 2501.7695 | 2557
2020-10-05 | 1 | Shoulder | 75.7194 | 2655.3693 | 2716
2020-10-06 | 1 | Shoulder | 77.0763 | 2841.8074 | 2870
2020-10-07 | 1 | Shoulder | 84.3907 | 3247.2274 | 3258
2020-10-08 | 1 | Shoulder | 85.4652 | 3307.1974 | 3304
2020-10-09 | 1 | Shoulder | 79.3722 | 3062.1803 | 3079
2020-10-10 | 0 | Shoulder | 81.9446 | 3117.1706 | 3080
2020-10-11 | 0 | Shoulder | 84.4362 | 3367.8691 | 3373
2020-10-12 | 1 | Shoulder | 81.1881 | 3400.6164 | 3251
2020-10-13 | 1 | Shoulder | 84.2553 | 3348.0416 | 3370
2020-10-14 | 1 | Shoulder | 80.3386 | 3072.0286 | 3126
2020-10-15 | 1 | Shoulder | 80.8477 | 3127.8179 | 3075
2020-10-16 | 1 | Shoulder | 78.5155 | 3007.74 | 3052
2020-10-17 | 0 | Shoulder | 68.5466 | 2462.4302 | 2461
2020-10-18 | 0 | Shoulder | 73.1401 | 2510.3667 | 2602
2020-10-19 | 1 | Shoulder | 78.7515 | 2838.284 | 2889
2020-10-20 | 1 | Shoulder | 79.1321 | 2871.1764 | 2749
2020-10-21 | 1 | Shoulder | 80.3795 | 3048.2189 | 2760
2020-10-22 | 1 | Shoulder | 81.4514 | 3215.3681 | 2884
2020-10-23 | 1 | Shoulder | 80.6578 | 3106.6522 | 2924
2020-10-24 | 0 | Shoulder | 81.7243 | 3024.3699 | 2908
2020-10-25 | 0 | Shoulder | 76.2946 | 2814.6619 | 2599
2020-10-26 | 1 | Shoulder | 73.4624 | 2608.1731 | 2603
2020-10-27 | 1 | Shoulder | 79.6762 | 2869.2571 | 2943
2020-10-28 | 1 | Shoulder | 80.6655 | 3070.3156 | 3037
2020-10-29 | 1 | Shoulder | 80.9451 | 3279.8665 | 3040
2020-10-30 | 1 | Shoulder | 73.1593 | 2612.4295 | 2545
2020-10-31 | 0 | Shoulder | 66.0381 | 2410.61 | 2436
2020-11-01 | 0 | Winter | 58.053 | 2510.1007 | 2598
2020-11-02 | 1 | Winter | 40.289 | 2903.0907 | 2951
2020-11-03 | 1 | Winter | 35.0901 | 3213.6093 | 3082
2020-11-04 | 1 | Winter | 40.1067 | 2968.4161 | 3056
2020-11-05 | 1 | Winter | 50.0587 | 2631.706 | 2695
2020-11-06 | 1 | Winter | 57.5519 | 2696.4595 | 2693
2020-11-07 | 0 | Winter | 63.9896 | 2819.2182 | 2780
2020-11-08 | 0 | Winter | 66.6095 | 2937.8927 | 2819
2020-11-09 | 1 | Winter | 64.8984 | 3040.5011 | 2934
2020-11-10 | 1 | Winter | 67.4304 | 3065.0245 | 2990
2020-11-11 | 1 | Winter | 73.2346 | 3159.7654 | 3031
2020-11-12 | 1 | Winter | 61.7986 | 2950.3603 | 2772
2020-11-13 | 1 | Winter | 59.7949 | 2666.0114 | 2638
2020-11-14 | 0 | Winter | 57.3383 | 2485.3183 | 2592
2020-11-15 | 0 | Winter | 61.1585 | 2792.6625 | 2714
2020-11-16 | 1 | Winter | 47.3177 | 2724.5689 | 2727
2020-11-17 | 1 | Winter | 41.2824 | 2771.6121 | 2883
2020-11-18 | 1 | Winter | 39.784 | 3156.4971 | 3129
2020-11-19 | 1 | Winter | 35.394 | 3512.7981 | 3398
2020-11-20 | 1 | Winter | 43.8478 | 2837.9156 | 2847
2020-11-21 | 0 | Winter | 47.5948 | 2595.8194 | 2563
2020-11-22 | 0 | Winter | 52.1962 | 2551.6331 | 2622
2020-11-23 | 1 | Winter | 47.7306 | 2781.3407 | 2773
2020-11-24 | 1 | Winter | 42.4331 | 2979.0739 | 3105
2020-11-25 | 1 | Winter | 47.3354 | 2696.2953 | 2733
2020-11-26 | 1 | Winter | 62.3167 | 2759.3082 | 2842
2020-11-27 | 1 | Winter | 55.2957 | 2584.1989 | 2556
2020-11-28 | 0 | Winter | 50.8571 | 2536.0877 | 2583
2020-11-29 | 0 | Winter | 49.9634 | 2663.0937 | 2686
2020-11-30 | 1 | Winter | 43.5874 | 2953.1256 | 2924
2020-12-01 | 1 | Winter | 35.7974 | 3536.9325 | 3540
2020-12-02 | 1 | Winter | 29.1623 | 4079.2812 | 3912
2020-12-03 | 1 | Winter | 28.1693 | 4289.163 | 4192
2020-12-04 | 1 | Winter | 42.1232 | 3297.5504 | 3144
2020-12-05 | 0 | Winter | 40.0832 | 2970.509 | 2954
2020-12-06 | 0 | Winter | 33.7471 | 3460.7964 | 3475
2020-12-07 | 1 | Winter | 42.1733 | 3091.1138 | 3173
2020-12-08 | 1 | Winter | 30.9207 | 3964.0963 | 3986
2020-12-09 | 1 | Winter | 29.9825 | 4125.1436 | 4094
2020-12-10 | 1 | Winter | 36.757 | 3639.353 | 3629
2020-12-11 | 1 | Winter | 39.2782 | 3268.2803 | 3231
2020-12-12 | 0 | Winter | 47.167 | 2826.0101 | 2771
2020-12-13 | 0 | Winter | 59.1729 | 2519.9121 | 2658
2020-12-14 | 1 | Winter | 47.5715 | 2915.0651 | 2798
2020-12-15 | 1 | Winter | 40.8039 | 3459.5363 | 3401
2020-12-16 | 1 | Winter | 41.6318 | 3443.4377 | 3528
2020-12-17 | 1 | Winter | 40.0387 | 3622.6829 | 3510
2020-12-18 | 1 | Winter | 33.746 | 3634.3467 | 3683
2020-12-19 | 0 | Winter | 29.5537 | 3984.9208 | 4024
2020-12-20 | 0 | Winter | 44.8606 | 3084.3998 | 3074
2020-12-21 | 1 | Winter | 47.0852 | 3036.6127 | 3023
2020-12-22 | 1 | Winter | 40.4795 | 3345.3884 | 3295
2020-12-23 | 1 | Winter | 34.1914 | 3706.7003 | 3673
2020-12-24 | 1 | Winter | 48.4425 | 2591.5453 | 2682
2020-12-25 | 1 | Winter | 29.308 | 3658.4193 | 3646
2020-12-26 | 0 | Winter | 23.4129 | 4661.8292 | 4180
2020-12-27 | 0 | Winter | 25.4143 | 4479.0809 | 4456
2020-12-28 | 1 | Winter | 30.4033 | 4005.9893 | 4039
2020-12-29 | 1 | Winter | 38.321 | 3449.5219 | 3409
2020-12-30 | 1 | Winter | 43.1725 | 3333.0614 | 3191
2021-01-01 | 1 | Winter | 57.9858 |  | 2662
2021-01-02 | 0 | Winter | 57.5685 |  | 2555
2021-01-03 | 0 | Winter | 46.6378 |  | 2682
2021-01-04 | 1 | Winter | 41.7827 |  | 3105
2021-01-05 | 1 | Winter | 39.3477 |  | 3186
2021-01-06 | 1 | Winter | 34.4004 |  | 3713
2021-01-07 | 1 | Winter | 31.1349 |  | 4067
2021-01-08 | 1 | Winter | 39.4242 |  | 3472
2021-01-09 | 0 | Winter | 36.9933 |  | 3410
2021-01-10 | 0 | Winter | 29.1877 |  | 4003
2021-01-11 | 1 | Winter | 33.4574 |  | 3795
2021-01-12 | 1 | Winter | 41.7636 |  | 3263
2021-01-13 | 1 | Winter | 37.6642 |  | 3506
2021-01-14 | 1 | Winter | 36.2203 |  | 3717
2021-01-15 | 1 | Winter | 37.2439 |  | 3759
2021-01-16 | 0 | Winter | 34.7086 |  | 3505
2021-01-17 | 0 | Winter | 29.2352 |  | 3941
2021-01-18 | 1 | Winter | 37.5457 |  | 3678
2021-01-19 | 1 | Winter | 29.5902 |  | 4239
2021-01-20 | 1 | Winter | 43.3933 |  | 3156
2021-01-21 | 1 | Winter | 43.2058 |  | 3100
2021-01-22 | 1 | Winter | 42.9328 |  | 3015
2021-01-23 | 0 | Winter | 35.1178 |  | 3427
2021-01-24 | 0 | Winter | 37.1745 |  | 3459
2021-01-25 | 1 | Winter | 51.3621 |  | 2915
2021-01-26 | 1 | Winter | 54.5524 |  | 2678
2021-01-27 | 1 | Winter | 54.1352 |  | 2861
2021-01-28 | 1 | Winter | 38.6268 |  | 3495
2021-01-29 | 1 | Winter | 29.4911 |  | 4268
2021-01-30 | 0 | Winter | 26.9233 |  | 4252
2021-01-31 | 0 | Winter | 45.1089 |  | 2948
2021-02-01 | 1 | Winter | 40.2984 |  | 3674
2021-02-02 | 1 | Winter | 36.7745 |  | 3868
2021-02-03 | 1 | Winter | 30.6609 |  | 4067
2021-02-04 | 1 | Winter | 25.7411 |  | 4634
2021-02-05 | 1 | Winter | 47.6443 |  | 3072
2021-02-06 | 0 | Winter | 41.8204 |  | 3241
2021-02-07 | 0 | Winter | 36.4906 |  | 3421
2021-02-08 | 1 | Winter | 31.0613 |  | 4146
2021-02-09 | 1 | Winter | 48.0414 |  | 3005
2021-02-10 | 1 | Winter | 52.8351 |  | 2776
2021-02-11 | 1 | Winter | 53.8538 |  | 2748
2021-02-12 | 1 | Winter | 40.2924 |  | 3485
2021-02-13 | 0 | Winter | 38.5335 |  | 3605
2021-02-14 | 0 | Winter | 39.7309 |  | 3562
2021-02-15 | 1 | Winter | 41.2889 |  | 3435
2021-02-16 | 1 | Winter | 40.966 |  | 3057
2021-02-17 | 1 | Winter | 32.9494 |  | 3944
2021-02-18 | 1 | Winter | 40.1179 |  | 3669
2021-02-19 | 1 | Winter | 39.0194 |  | 3719
2021-02-20 | 0 | Winter | 31.2243 |  | 3939
2021-02-21 | 0 | Winter | 31.8427 |  | 3913
2021-02-22 | 1 | Winter | 43.5054 |  | 3260
2021-02-23 | 1 | Winter | 39.9207 |  | 3198
2021-02-24 | 1 | Winter | 38.9215 |  | 3431
2021-02-25 | 1 | Winter | 45.2085 |  | 3047
2021-02-26 | 1 | Winter | 51.6013 |  | 2770
2021-02-27 | 0 | Winter | 49.9215 |  | 2619
2021-02-28 | 0 | Winter | 60.0627 |  | 2742
2021-03-01 | 1 | Winter | 60.5386 |  | 2749
2021-03-02 | 1 | Winter | 46.8929 |  | 3257
2021-03-03 | 1 | Winter | 42.9156 |  | 3075
2021-03-04 | 1 | Winter | 38.7752 |  | 3357
2021-03-05 | 1 | Winter | 41.4149 |  | 3259
2021-03-06 | 0 | Winter | 37.5518 |  | 3215
2021-03-07 | 0 | Winter | 32.0708 |  | 3671
2021-03-08 | 1 | Winter | 28.8749 |  | 4163
2021-03-09 | 1 | Winter | 35.2893 |  | 3882
2021-03-10 | 1 | Winter | 39.225 |  | 3241
2021-03-11 | 1 | Winter | 44.7944 |  | 2948
2021-03-12 | 1 | Winter | 49.7322 |  | 2653
2021-03-13 | 0 | Winter | 53.9202 |  | 2527
2021-03-14 | 0 | Winter | 55.5373 |  | 2481
2021-03-15 | 1 | Winter | 55.3673 |  | 2765
2021-03-16 | 1 | Winter | 47.4805 |  | 2997
2021-03-17 | 1 | Winter | 49.7809 |  | 2731
2021-03-18 | 1 | Winter | 56.113 |  | 2634
2021-03-19 | 1 | Winter | 46.6119 |  | 2987
2021-03-20 | 0 | Winter | 39.9336 |  | 3381
2021-03-21 | 0 | Winter | 46.3379 |  | 2960
2021-03-22 | 1 | Winter | 51.9906 |  | 2811
2021-03-23 | 1 | Winter | 52.2941 |  | 2700
2021-03-24 | 1 | Winter | 57.093 |  | 2507
2021-03-25 | 1 | Winter | 59.7938 |  | 2790
2021-03-26 | 1 | Winter | 68.2913 |  | 2770
2021-03-27 | 0 | Winter | 64.2034 |  | 3040
2021-03-28 | 0 | Winter | 63.3332 |  | 2909
2021-03-29 | 1 | Winter | 51.5654 |  | 2659
2021-03-30 | 1 | Winter | 45.6578 |  | 2780
2021-03-31 | 1 | Winter | 61.9616 |  | 2915
2021-04-01 | 1 | Shoulder | 64.4472 |  | 2739
2021-04-02 | 1 | Shoulder | 53.5861 |  | 3270
2021-04-03 | 0 | Winter | 31.8919 |  | 3601
2021-04-04 | 0 | Shoulder | 72.1349 |  | 3171
2021-04-05 | 1 | Shoulder | 76.9407 |  | 2758
2021-04-06 | 1 | Shoulder | 82.1954 |  | 2846
2021-04-07 | 1 | Shoulder | 83.6827 |  | 2959
2021-04-08 | 1 | Shoulder | 80.1684 |  | 2905
2021-04-09 | 1 | Shoulder | 76.7694 |  | 2828
2021-04-10 | 0 | Shoulder | 76.329 |  | 2738
2021-04-11 | 0 | Shoulder | 76.7997 |  | 2755
2021-04-12 | 1 | Shoulder | 83.6056 |  | 2786
2021-04-13 | 1 | Shoulder | 78.607 |  | 2746
2021-04-14 | 1 | Shoulder | 81.959 |  | 3031
2021-04-15 | 1 | Shoulder | 74.6703 |  | 2797
2021-04-16 | 1 | Shoulder | 67.7153 |  | 2536
2021-04-17 | 0 | Shoulder | 72.6566 |  | 2573
2021-04-18 | 0 | Shoulder | 75.7507 |  | 2797
2021-04-19 | 1 | Shoulder | 75.5393 |  | 2794
2021-04-20 | 1 | Shoulder | 74.3464 |  | 2690
2021-04-21 | 1 | Shoulder | 79.8415 |  | 2886
2021-04-22 | 1 | Shoulder | 63.1201 |  | 2783
2021-04-23 | 1 | Shoulder | 69.547 |  | 2997
2021-04-24 | 0 | Shoulder | 66.8267 |  | 2568
2021-04-25 | 0 | Shoulder | 75.7349 |  | 2710
2021-04-26 | 1 | Shoulder | 75.3806 |  | 2704
2021-04-27 | 1 | Shoulder | 80.672 |  | 3003
2021-04-28 | 1 | Shoulder | 82.1264 |  | 3260
2021-04-29 | 1 | Shoulder | 84.0306 |  | 3169
2021-04-30 | 1 | Shoulder | 81.1545 |  | 3197
2021-05-01 | 0 | Shoulder | 76.1418 |  | 2783
2021-05-02 | 0 | Shoulder | 80.8976 |  | 3073
2021-05-03 | 1 | Shoulder | 82.9276 |  | 3349
2021-05-04 | 1 | Shoulder | 86.118 |  | 3563
2021-05-05 | 1 | Shoulder | 80.9972 |  | 3315
2021-05-06 | 1 | Shoulder | 75.8744 |  | 3056
2021-05-07 | 1 | Shoulder | 73.3124 |  | 2676
2021-05-08 | 0 | Shoulder | 78.736 |  | 2724
2021-05-09 | 0 | Shoulder | 82.4925 |  | 3083
2021-05-10 | 1 | Shoulder | 80.5173 |  | 3120
2021-05-11 | 1 | Shoulder | 79.0323 |  | 3207
2021-05-12 | 1 | Shoulder | 69.5052 |  | 2707
2021-05-13 | 1 | Shoulder | 71.1818 |  | 2627
2021-05-14 | 1 | Shoulder | 74.4556 |  | 2666
2021-05-15 | 0 | Shoulder | 76.1713 |  | 2716
2021-05-16 | 0 | Shoulder | 79.9791 |  | 2903
2021-05-17 | 1 | Shoulder | 79.6618 |  | 3137
2021-05-18 | 1 | Shoulder | 79.0249 |  | 3136
2021-05-19 | 1 | Shoulder | 80.5892 |  | 3298
2021-05-20 | 1 | Shoulder | 81.8831 |  | 3363
2021-05-21 | 1 | Shoulder | 83.1317 |  | 3455
2021-05-22 | 0 | Shoulder | 83.0375 |  | 3418
2021-05-23 | 0 | Shoulder | 89.9295 |  | 3771
2021-05-24 | 1 | Shoulder | 91.7402 |  | 3996
2021-05-25 | 1 | Shoulder | 88.6433 |  | 3987
2021-05-26 | 1 | Shoulder | 90.1318 |  | 4016
2021-05-27 | 1 | Shoulder | 92.0825 |  | 4101
2021-05-28 | 1 | Shoulder | 90.6423 |  | 3959
2021-05-29 | 0 | Shoulder | 85.4118 |  | 3623
2021-05-30 | 0 | Shoulder | 71.2697 |  | 2690
2021-05-31 | 1 | Shoulder | 76.4887 |  | 2998
2021-06-01 | 1 | Summer | 80.3839 |  | 3290
2021-06-02 | 1 | Summer | 80.8279 |  | 3448
2021-06-03 | 1 | Summer | 80.1118 |  | 3305
2021-06-04 | 1 | Summer | 86.1363 |  | 3810
2021-06-05 | 0 | Summer | 85.006 |  | 3637
2021-06-06 | 0 | Summer | 82.1168 |  | 3339
2021-06-07 | 1 | Summer | 86.2603 |  | 3797
2021-06-08 | 1 | Summer | 81.2937 |  | 3605
2021-06-09 | 1 | Summer | 86.2632 |  | 3884
2021-06-10 | 1 | Summer | 88.6736 |  | 4010
2021-06-11 | 1 | Summer | 89.2445 |  | 4026
2021-06-12 | 0 | Summer | 86.8509 |  | 3726
2021-06-13 | 0 | Summer | 82.4461 |  | 3442
2021-06-14 | 1 | Summer | 88.5428 |  | 4114
2021-06-15 | 1 | Summer | 91.3457 |  | 4265
2021-06-16 | 1 | Summer | 85.9472 |  | 3850
2021-06-17 | 1 | Summer | 88.0597 |  | 3962
2021-06-18 | 1 | Summer | 88.3362 |  | 4099
2021-06-19 | 0 | Summer | 86.4478 |  | 3915
2021-06-20 | 0 | Summer | 85.318 |  | 3726
2021-06-21 | 1 | Summer | 90.8215 |  | 4208
2021-06-22 | 1 | Summer | 80.2559 |  | 3432
2021-06-23 | 1 | Summer | 83.8653 |  | 3716
2021-06-24 | 1 | Summer | 81.8976 |  | 3588
2021-06-25 | 1 | Summer | 83.3492 |  | 3799
2021-06-26 | 0 | Summer | 86.8318 |  | 3884
2021-06-27 | 0 | Summer | 87.5054 |  | 4044
2021-06-28 | 1 | Summer | 84.4096 |  | 3752
2021-06-29 | 1 | Summer | 87.8109 |  | 4184
2021-06-30 | 1 | Summer | 88.731 |  | 4092
2021-07-01 | 1 | Summer | 87.6904 |  | 4028
2021-07-02 | 1 | Summer | 80.6291 |  | 3506
2021-07-03 | 0 | Summer | 83.4444 |  | 3721
2021-07-04 | 0 | Summer | 86.1687 |  | 3833
2021-07-05 | 1 | Summer | 87.9631 |  | 3997
2021-07-06 | 1 | Summer | 86.6471 |  | 4018
2021-07-07 | 1 | Summer | 86.0771 |  | 3835
2021-07-08 | 1 | Summer | 85.6105 |  | 3754
2021-07-09 | 1 | Summer | 91.741 |  | 4180
2021-07-10 | 0 | Summer | 89.2296 |  | 4121
2021-07-11 | 0 | Summer | 88.4745 |  | 4069
2021-07-12 | 1 | Summer | 89.5389 |  | 4212
2021-07-13 | 1 | Summer | 86.101 |  | 3840
2021-07-14 | 1 | Summer | 88.9729 |  | 4131
2021-07-15 | 1 | Summer | 89.6554 |  | 4163
2021-07-16 | 1 | Summer | 89.4167 |  | 4182
2021-07-17 | 0 | Summer | 88.1134 |  | 4096
2021-07-18 | 0 | Summer | 88.4302 |  | 4039
2021-07-19 | 1 | Summer | 84.0209 |  | 3801
2021-07-20 | 1 | Summer | 78.7579 |  | 3562
2021-07-21 | 1 | Summer | 87.9483 |  | 4121
2021-07-22 | 1 | Summer | 88.4009 |  | 4091
2021-07-23 | 1 | Summer | 88.1487 |  | 4147
2021-07-24 | 0 | Summer | 87.2297 |  | 4002
2021-07-25 | 0 | Summer | 87.6287 |  | 4124
2021-07-26 | 1 | Summer | 89.699 |  | 4344
2021-07-27 | 1 | Summer | 89.0554 |  | 4137
2021-07-28 | 1 | Summer | 88.9082 |  | 4038
2021-07-29 | 1 | Summer | 91.7367 |  | 4423
2021-07-30 | 1 | Summer | 92.9889 |  | 4505
2021-07-31 | 0 | Summer | 92.4089 |  | 4481
2021-08-01 | 0 | Summer | 93.6657 |  | 4458
2021-08-02 | 1 | Summer | 89.0341 |  | 4289
2021-08-03 | 1 | Summer | 79.02 |  | 3335
2021-08-04 | 1 | Summer | 77.98 |  | 3188
2021-08-05 | 1 | Summer | 81.5324 |  | 3552
2021-08-06 | 1 | Summer | 78.7098 |  | 3295
2021-08-07 | 0 | Summer | 84.7314 |  | 3667
2021-08-08 | 0 | Summer | 87.6899 |  | 4064
2021-08-09 | 1 | Summer | 88.9296 |  | 4266
2021-08-10 | 1 | Summer | 90.212 |  | 4334
2021-08-11 | 1 | Summer | 89.4128 |  | 4222
2021-08-12 | 1 | Summer | 91.4167 |  | 4428
2021-08-13 | 1 | Summer | 90.9263 |  | 4378
2021-08-14 | 0 | Summer | 89.9633 |  | 4264
2021-08-15 | 0 | Summer | 85.5493 |  | 3789
2021-08-16 | 1 | Summer | 83.9925 |  | 3795
2021-08-17 | 1 | Summer | 84.6215 |  | 3760
2021-08-18 | 1 | Summer | 89.1 |  | 4232
2021-08-19 | 1 | Summer | 91.8653 |  | 4367
2021-08-20 | 1 | Summer | 90.0475 |  | 4333
2021-08-21 | 0 | Summer | 87.5903 |  | 4023
2021-08-22 | 0 | Summer | 80.0266 |  | 3461
2021-08-23 | 1 | Summer | 88.9385 |  | 4244
2021-08-24 | 1 | Summer | 90.5263 |  | 4105
2021-08-25 | 1 | Summer | 89.3531 |  | 4023
2021-08-26 | 1 | Summer | 88.3797 |  | 4067
2021-08-27 | 1 | Summer | 88.407 |  | 4232
2021-08-28 | 0 | Summer | 88.5306 |  | 4322
2021-08-29 | 0 | Summer | 89.6549 |  | 4270
2021-08-30 | 1 | Summer | 89.8699 |  | 4320
2021-08-31 | 1 | Summer | 89.1972 |  | 4184
2021-09-01 | 1 | Summer | 84.7185 |  | 3794
2021-09-02 | 1 | Summer | 84.6346 |  | 3677
2021-09-03 | 1 | Summer | 82.9083 |  | 3469
2021-09-04 | 0 | Summer | 83.1723 |  | 3569
2021-09-05 | 0 | Summer | 85.2841 |  | 3669
2021-09-06 | 1 | Summer | 88.5744 |  | 3909
2021-09-07 | 1 | Summer | 87.3486 |  | 3868
2021-09-08 | 1 | Summer | 84.8953 |  | 3877
2021-09-09 | 1 | Summer | 82.4661 |  | 3448
2021-09-10 | 1 | Summer | 82.4991 |  | 3428
2021-09-11 | 0 | Summer | 83.1678 |  | 3427
2021-09-12 | 0 | Summer | 85.0666 |  | 3635
2021-09-13 | 1 | Summer | 86.5082 |  | 3777
2021-09-14 | 1 | Summer | 86.6215 |  | 3887
2021-09-15 | 1 | Summer | 86.6001 |  | 3793
2021-09-16 | 1 | Summer | 82.1058 |  | 3522
2021-09-17 | 1 | Summer | 84.6856 |  | 3674
2021-09-18 | 0 | Summer | 86.0511 |  | 3802
2021-09-19 | 0 | Summer | 84.6093 |  | 3715
2021-09-20 | 1 | Summer | 81.2005 |  | 3375
2021-09-21 | 1 | Summer | 80.6945 |  | 3403
2021-09-22 | 1 | Summer | 86.7913 |  | 3718
2021-09-23 | 1 | Summer | 78.7796 |  | 3253
2021-09-24 | 1 | Summer | 77.7379 |  | 3003
2021-09-25 | 0 | Summer | 79.487 |  | 2950
2021-09-26 | 0 | Summer | 81.3724 |  | 3185
2021-09-27 | 1 | Summer | 83.5453 |  | 3385
2021-09-28 | 1 | Summer | 85.3761 |  | 3448
2021-09-29 | 1 | Summer | 87.1087 |  | 3665
2021-09-30 | 1 | Summer | 86.1671 |  | 3553
2021-10-01 | 1 | Shoulder | 81.8768 |  | 3230
2021-10-02 | 0 | Shoulder | 83.0856 |  | 3310
2021-10-03 | 0 | Shoulder | 81.9957 |  | 3239
2021-10-04 | 1 | Shoulder | 83.2743 |  | 3477
2021-10-05 | 1 | Shoulder | 82.5413 |  | 3081
2021-10-06 | 1 | Shoulder | 80.6412 |  | 3178
2021-10-07 | 1 | Shoulder | 79.2524 |  | 3297
2021-10-08 | 1 | Shoulder | 75.178 |  | 2917
2021-10-09 | 0 | Shoulder | 78.3923 |  | 2954
2021-10-10 | 0 | Shoulder | 80.1683 |  | 3047
2021-10-11 | 1 | Shoulder | 74.1311 |  | 2932
2021-10-12 | 1 | Shoulder | 76.5842 |  | 2903
2021-10-13 | 1 | Shoulder | 81.9263 |  | 3243
2021-10-14 | 1 | Shoulder | 84.5993 |  | 3299
2021-10-15 | 1 | Shoulder | 85.003 |  | 3431
2021-10-16 | 0 | Shoulder | 85.6225 |  | 3426
2021-10-17 | 0 | Shoulder | 70.0941 |  | 2624
2021-10-18 | 1 | Shoulder | 74.3032 |  | 2770
2021-10-19 | 1 | Shoulder | 77.0376 |  | 2706
2021-10-20 | 1 | Shoulder | 79.5614 |  | 2857
2021-10-21 | 1 | Shoulder | 79.4115 |  | 2906
2021-10-22 | 1 | Shoulder | 81.1284 |  | 3144
2021-10-23 | 0 | Shoulder | 76.5247 |  | 2847
2021-10-24 | 0 | Shoulder | 78.7269 |  | 2869
2021-10-25 | 1 | Shoulder | 78.0007 |  | 2996
2021-10-26 | 1 | Shoulder | 73.617 |  | 2775
2021-10-27 | 1 | Shoulder | 69.1941 |  | 2490
2021-10-28 | 1 | Shoulder | 67.8208 |  | 2754
2021-10-29 | 1 | Shoulder | 66.4997 |  | 2553
2021-10-30 | 0 | Shoulder | 63.2879 |  | 2508
2021-10-31 | 0 | Shoulder | 71.8644 |  | 2521
2021-11-01 | 1 | Winter | 47.5868 |  | 2735
2021-11-02 | 1 | Winter | 46.8251 |  | 2715
2021-11-03 | 1 | Winter | 50.2367 |  | 2828
2021-11-04 | 1 | Winter | 44.6382 |  | 2993
2021-11-05 | 1 | Winter | 41.1212 |  | 3116
2021-11-06 | 0 | Winter | 45.7465 |  | 3153
2021-11-07 | 0 | Winter | 44.1295 |  | 2795
2021-11-08 | 1 | Winter | 38.1724 |  | 3313
2021-11-09 | 1 | Winter | 39.057 |  | 3195
2021-11-10 | 1 | Winter | 47.1406 |  | 2812
2021-11-11 | 1 | Winter | 47.6835 |  | 2830
2021-11-12 | 1 | Winter | 49.4189 |  | 2651
2021-11-13 | 0 | Winter | 44.042 |  | 2734
2021-11-14 | 0 | Winter | 37.6643 |  | 3072
2021-11-15 | 1 | Winter | 41.0203 |  | 3132
2021-11-16 | 1 | Winter | 38.0229 |  | 3186
2021-11-17 | 1 | Winter | 46.3918 |  | 3001
2021-11-18 | 1 | Winter | 51.1929 |  | 2787
2021-11-19 | 1 | Winter | 45.2623 |  | 3074
2021-11-20 | 0 | Winter | 38.4326 |  | 3373
2021-11-21 | 0 | Winter | 41.2643 |  | 3067
2021-11-22 | 1 | Winter | 50.8083 |  | 2959
2021-11-23 | 1 | Winter | 32.4466 |  | 3688
2021-11-24 | 1 | Winter | 28.1762 |  | 4202
2021-11-25 | 1 | Winter | 30.4018 |  | 3994
2021-11-26 | 1 | Winter | 39.8091 |  | 3021
2021-11-27 | 0 | Winter | 30.9433 |  | 3804
2021-11-28 | 0 | Winter | 41.9917 |  | 3199
2021-11-29 | 1 | Winter | 33.2211 |  | 3592
2021-11-30 | 1 | Winter | 28.6106 |  | 4049
2021-12-01 | 1 | Winter | 38.7762 |  | 3558
2021-12-02 | 1 | Winter | 44.0081 |  | 3156
2021-12-03 | 1 | Winter | 47.8148 |  | 2926
2021-12-04 | 0 | Winter | 49.2306 |  | 2667
2021-12-05 | 0 | Winter | 47.1139 |  | 2761
2021-12-06 | 1 | Winter | 48.5825 |  | 2794
2021-12-07 | 1 | Winter | 52.8398 |  | 3028
2021-12-08 | 1 | Winter | 43.0347 |  | 3292
2021-12-09 | 1 | Winter | 38.7377 |  | 3440
2021-12-10 | 1 | Winter | 44.3483 |  | 3221
2021-12-11 | 0 | Winter | 54.7422 |  | 2682
2021-12-12 | 0 | Winter | 38.757 |  | 3098
2021-12-13 | 1 | Winter | 35.0041 |  | 3661
2021-12-14 | 1 | Winter | 37.5449 |  | 3385
2021-12-15 | 1 | Winter | 39.3314 |  | 3476
2021-12-16 | 1 | Winter | 42.5131 |  | 3215
2021-12-17 | 1 | Winter | 59.6389 |  | 2734
2021-12-18 | 0 | Winter | 57.7152 |  | 2628
2021-12-19 | 0 | Winter | 46.2267 |  | 2784
2021-12-20 | 1 | Winter | 36.3045 |  | 3641
2021-12-21 | 1 | Winter | 39.9341 |  | 3538
2021-12-22 | 1 | Winter | 41.2027 |  | 3442
2021-12-23 | 1 | Winter | 33.4558 |  | 3636
2021-12-24 | 1 | Winter | 31.8628 |  | 3705
2021-12-25 | 0 | Winter | 51.1354 |  | 2560
2021-12-26 | 0 | Winter | 55.2378 |  | 2638
2021-12-27 | 1 | Winter | 50.2014 |  | 2756
2021-12-28 | 1 | Winter | 58.8496 |  | 2819
2021-12-29 | 1 | Winter | 63.4873 |  | 2804
2021-12-30 | 1 | Winter | 64.059 |  | 2794
2021-12-31 | 1 | Winter | 61.3918 |  | 2869

## Fig 5
Weather Year | Divergence from WN
1994 | -0.04994
2003 | -0.037997
1997 | -0.031805
1991 | -0.030888
2006 | -0.029335
2009 | -0.027695
2017 | -0.025387
1985 | -0.025216
1984 | -0.022568
2004 | -0.020576
1982 | -0.015094
1989 | -0.014591
1988 | -0.01265
2008 | -0.012438
2020 | -0.012436
2015 | -0.011659
2001 | -0.01164
2010 | -0.010121
1981 | -0.010004
2018 | -0.009255
2019 | -0.005576
2014 | -0.0052763
2013 | -0.0043041
2005 | -0.0019592
1996 | 0.0019629
1992 | 0.0061545
2000 | 0.010073
1995 | 0.014231
2011 | 0.016526
2002 | 0.017043
1999 | 0.017389
2012 | 0.018827
2016 | 0.021341
2007 | 0.022912
1987 | 0.023398
1993 | 0.031466
1998 | 0.034629
1983 | 0.044347
1990 | 0.04511
1980 | 0.055723
1986 | 0.057278

## Fig 6
Weather Year | Divergence from WN
1990 | -0.15069
2020 | -0.12556
2007 | -0.096646
2019 | -0.08034
2008 | -0.061041
1993 | -0.058691
2013 | -0.048587
1992 | -0.043574
2006 | -0.042261
1998 | -0.042199
2017 | -0.035587
1997 | -0.031295
1987 | -0.023984
2016 | -0.019092
2004 | -0.01896
1988 | -0.016462
1991 | -0.015431
2009 | -0.015169
1984 | -0.0088462
2012 | 0.00076637
2011 | 0.008068
1989 | 0.011367
2001 | 0.015143
2010 | 0.016685
1999 | 0.018673
2002 | 0.01935
2018 | 0.022814
2000 | 0.02329
2005 | 0.024318
1995 | 0.025205
2003 | 0.030637
2015 | 0.04186
2014 | 0.043724
1981 | 0.046145
1994 | 0.047776
1996 | 0.052244
1980 | 0.066949
1986 | 0.0684
1982 | 0.0885
1983 | 0.090111
1985 | 0.17238

## Table 2
LFE Model
LFE | Probability
-4% | 10.4%
-2% | 23.3%
0% | 32.5%
2% | 23.3%
4% | 10.4%

## Table 3
Santee Cooper Conventional Resource Capacities
| Unit Category | Summer Capacity | Winter Capacity
Unit Name
Cross 1 | Coal | 580 | 585
Cross 2 | Coal | 565 | 570
Cross 3 | Coal | 610 | 610
Cross 4 | Coal | 615 | 615
Hilton Head 1 | CT-Oil | 16 | 20
Hilton Head 2 | CT-Oil | 16 | 20
Hilton Head 3 | CT-Oil | 52 | 60
John S Rainey CT2A | CT- Gas | 146 | 180
John S Rainey CT2B | CT- Gas | 146 | 180
John S Rainey CT3A | CT- Gas | 75 | 90
John S Rainey CT3B | CT- Gas | 75 | 90
John S Rainey CT4A | CT- Gas | 75 | 90
John S Rainey PB1 | GCC | 460 | 520
Myrtle Beach 1 | CT-Oil | 8 | 10
Myrtle Beach 2 | CT-Oil | 8 | 10
Myrtle Beach 3 | CT-Oil | 19 | 20
Myrtle Beach 5 | CT-Oil | 21 | 25
V. C. Summer Nuclear Station | Nuclear | 322 | 322
Winyah 1 | Coal | 275 | 280
Winyah 2 | Coal | 285 | 290
Winyah 3 | Coal | 285 | 290

## Fig 7
Winter Multiplier |  | 1.25
| -10 | 1.25
| -9 | 1.25
| -8 | 1.25
| -7 | 1.25
| -6 | 1.25
| -5 | 1.25
| -4 | 1.25
| -3 | 1.25
| -2 | 1.25
| -1 | 1.25
| 0 | 1.25
| 1 | 1.25
| 2 | 1.25
| 3 | 1.25
| 4 | 1.25
| 5 | 1.25
| 6 | 1.25
| 7 | 1.25
| 8 | 1.25
| 9 | 1.25
| 10 | 1.25
| 11 | 1.25
| 12 | 1.25
| 13 | 1.25
| 14 | 1.25
| 15 | 1.25
| 16 | 1.25
| 17 | 1.25
| 18 | 1.25
| 19 | 1.25
| 20 | 1.25
| 21 | 1.25
| 22 | 1.25
| 23 | 1.25
| 24 | 1.25
| 25 | 1.25
| 26 | 1.25
| 27 | 1.25
| 28 | 1.25
| 29 | 1.25
| 30 | 1.25
| 31 | 1.25
| 32 | 1.25
| 33 | 1.25
| 34 | 1.25
| 35 | 1.25
| 36 | 1.2458
| 37 | 1.2417
| 38 | 1.2375
| 39 | 1.2333
| 40 | 1.2292
| 41 | 1.225
| 42 | 1.2208
| 43 | 1.2167
| 44 | 1.2125
| 45 | 1.2083
| 46 | 1.2042
| 47 | 1.2
| 48 | 1.1958
| 49 | 1.1917
| 50 | 1.1875
| 51 | 1.1833
| 52 | 1.1792
| 53 | 1.175
| 54 | 1.1708
| 55 | 1.1667
| 56 | 1.1625
| 57 | 1.1583
| 58 | 1.1542
| 59 | 1.15
| 60 | 1.1458
| 61 | 1.1417
| 62 | 1.1375
| 63 | 1.1333
| 64 | 1.1292
| 65 | 1.125
| 66 | 1.1208
| 67 | 1.1167
| 68 | 1.1125
| 69 | 1.1083
| 70 | 1.1042
| 71 | 1.1
| 72 | 1.0958
| 73 | 1.0917
| 74 | 1.0875
| 75 | 1.0833
| 76 | 1.0792
| 77 | 1.075
| 78 | 1.0708
| 79 | 1.0667
| 80 | 1.0625
| 81 | 1.0583
| 82 | 1.0542
| 83 | 1.05
| 84 | 1.0458
| 85 | 1.0417
| 86 | 1.0375
| 87 | 1.0333
| 88 | 1.0292
| 89 | 1.025
| 90 | 1.0208
| 91 | 1.0167
| 92 | 1.0125
| 93 | 1.0083
| 94 | 1.0042
| 95 | 1
| 96 | 1
| 97 | 1
| 98 | 1
| 99 | 1
| 100 | 1
| 101 | 1
| 102 | 1
| 103 | 1
| 104 | 1
| 105 | 1
| 106 | 1
| 107 | 1
| 108 | 1
| 109 | 1
| 110 | 1

## Table 4
LFG and Biomass Resource Capacity
Summer Capacity (MW)
Unit Category
Unit Name
Anderson Regional Landfill | LFG | 3
Berkeley County Landfill | LFG | 3
Georgetown LFGTE G1 | LFG | 1
Horry Landfill | LFG | 3
Lee County Landfill | LFG | 11
Richland County Landfill | LFG | 8
EDF Renewable | Biomass | 35.6

## Fig 8
Confidential

## Fig 9
Confidential

## Table 5
Solar Resource Summary
Resource | ILR | Average CF | 2026 Capacity (MW) | 2029 Capacity (MW)
Colleton (TIG) | 1 | 20.3% | 2.5 | 2.5
Allora | 1.1 | 24.9% | 75 | 0
Gunsight | 1.1 | 25.5% | 75 | 0
Landrace | 1 | 18.8% | 55 | 0
Chester White | 1.4 | 31.4% | 75 | 75
Lambert I & II | 1.1 | 24.8% | 200 | 200
Hemingway | 1.3 | 29.1% | 75 | 75
Watson Hill | 1.2 | 27.1% | 75 | 75
Future Solar | 1.3 | 29.3% | 370 | 825
Total |  |  | 1003 | 1253

## Table 6
Future Solar Facility Locations
Site | City | Reference Solar Resource
1 | Walterboro, SC | Collteon (TIG)
2 | Gilbert, SC | Allora
3 | Swansea, SC | Gunsight
4 | Conway, SC | Landrace
5 | Aiken, SC | Chester White
6 | Andrews, SC | Lambert I & II
7 | Kingstree, SC | Hemingway
8 | Summerville, SC | Watson Hill
9 | Chesterfield, SC | Centerfield Cooper

## Fig 10
| Chester White (Tracking) | Hemingway (Tracking) | Lambert I_II (Tracking) | SC_Future_Solar_1 | SC_Future_Solar_2 | SC_Future_Solar_3 | SC_Future_Solar_4 | SC_Future_Solar_5 | SC_Future_Solar_6 | SC_Future_Solar_7 | SC_Future_Solar_8 | SC_Future_Solar_9 | Future Solar (Tracking) | Watson Hill (Tracking) | Colleton (Fixed) | Colleton (Tracking) | Colleton (Fixed+Tracking) | Allora (Tracking) | Gunsight (Tracking) | Landrace (Fixed)
1 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
2 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
3 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
4 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
5 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
6 | 0.1135% | 0.7885% | 0.8175% | 0.262% | 1.24% | 0.1045% | 0.2548% | 0.3131% | 0.7989% | 0.9759% | 1.6% | 0.4451% | 0.666% | 0.4077% | 0.1535% | 0.196% | 0.1705% | 0.2195% | 0.2673% | 0.6736%
7 | 19.38% | 19.4% | 16.5% | 18.14% | 19.36% | 17.83% | 18.85% | 18.31% | 19.66% | 19.7% | 20.85% | 19.32% | 19.11% | 17.7% | 8.833% | 14.5% | 11.1% | 15.19% | 15.63% | 10.6%
8 | 56.74% | 55.1% | 46.37% | 52.54% | 53.96% | 52.2% | 54.72% | 52.99% | 55.83% | 55.35% | 56.92% | 54.3% | 54.31% | 49.75% | 23.61% | 42.09% | 31% | 44.01% | 45.25% | 25.51%
9 | 76.19% | 70.27% | 59.14% | 68.25% | 69.28% | 70.21% | 70.47% | 68.92% | 71.2% | 70.59% | 73.1% | 70.27% | 70.25% | 64.38% | 38.34% | 54.2% | 44.69% | 57.17% | 58.84% | 40.5%
10 | 86.02% | 79.07% | 66.48% | 80.42% | 79.91% | 81.64% | 79.35% | 80.41% | 80.03% | 79.21% | 81.09% | 79.15% | 80.14% | 72.61% | 50.83% | 61.08% | 54.93% | 67.48% | 68.77% | 52.93%
11 | 88.34% | 83.93% | 70.31% | 83.6% | 83.31% | 85.04% | 83.83% | 85.31% | 84.79% | 83.5% | 83.94% | 82.96% | 84.03% | 76.28% | 59.93% | 64.64% | 61.81% | 70.36% | 73.24% | 61.04%
12 | 88.01% | 84.11% | 69.83% | 83.9% | 83.97% | 84.81% | 84.91% | 83.8% | 84.9% | 82.71% | 84.32% | 83.35% | 84.07% | 76.78% | 64.42% | 65.58% | 64.88% | 70.8% | 72.09% | 64.91%
13 | 87.42% | 83.7% | 69.36% | 83.73% | 82.61% | 83.8% | 83.94% | 81.53% | 84.48% | 82.18% | 81.72% | 82.87% | 82.98% | 76.34% | 64.83% | 64.84% | 64.84% | 70.59% | 70.11% | 63.73%
14 | 86.31% | 83.49% | 67.25% | 82.01% | 80.66% | 82.42% | 80.44% | 80.61% | 84.34% | 79.86% | 80.92% | 79.91% | 81.24% | 73.49% | 60.9% | 62.04% | 61.35% | 69.03% | 69.19% | 61.48%
15 | 79.65% | 77.73% | 62.09% | 75.26% | 74.92% | 75.75% | 75.06% | 75.18% | 78.66% | 73.91% | 76.58% | 75% | 75.59% | 68.85% | 53.79% | 57.82% | 55.41% | 63.23% | 64.36% | 54.65%
16 | 75.56% | 70.81% | 57.03% | 69.36% | 70.04% | 70.97% | 68.11% | 68.21% | 71.73% | 68.04% | 68.31% | 66.67% | 69.05% | 61.1% | 44.24% | 52.4% | 47.51% | 58.12% | 58.26% | 43.78%
17 | 66.57% | 59.59% | 47.81% | 61.13% | 60.81% | 61.29% | 58.35% | 60.32% | 60.38% | 57.07% | 60.18% | 57.22% | 59.64% | 52.42% | 32.28% | 44.89% | 37.32% | 51.21% | 51.51% | 32.43%
18 | 49.62% | 43.39% | 36.65% | 46.77% | 45.04% | 45.66% | 43.72% | 44.03% | 43.96% | 43.76% | 44.21% | 41.98% | 44.35% | 38.46% | 19.5% | 33.63% | 25.15% | 39.18% | 37.6% | 18.97%
19 | 17.22% | 14.04% | 11.5% | 15.75% | 14.69% | 15.85% | 14.61% | 14.94% | 14.22% | 13.72% | 13.52% | 13.62% | 14.55% | 12.48% | 7.238% | 11.24% | 8.838% | 13.19% | 12.75% | 6.368%
20 | 0.3381% | 0.03849% | 0.0121% | 0.2374% | 0.07173% | 0.3111% | 0.05229% | 0.1014% | 0.039% | 0.01445% | 0.00013% | 0.03797% | 0.09616% | 0.03479% | 0.03157% | 0.04023% | 0.03503% | 0.1989% | 0.08657% | 0.0001%
21 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
22 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
23 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
24 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%

## Fig 11
| Chester White (Tracking) | Hemingway (Tracking) | Lambert I_II (Tracking) | SC_Future_Solar_1 | SC_Future_Solar_2 | SC_Future_Solar_3 | SC_Future_Solar_4 | SC_Future_Solar_5 | SC_Future_Solar_6 | SC_Future_Solar_7 | SC_Future_Solar_8 | SC_Future_Solar_9 | Future Solar (Tracking) | Watson Hill (Tracking) | Colleton (Fixed) | Colleton (Tracking) | Colleton (Fixed+Tracking) | Allora (Tracking) | Gunsight (Tracking) | Landrace (Fixed)
1 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
2 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
3 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
4 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
5 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
6 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
7 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
8 | 0.1825% | 1.619% | 1.843% | 0.2108% | 0.8347% | 0.1679% | 1.086% | 0.3203% | 1.641% | 2.2% | 2.737% | 1.63% | 1.203% | 1.494% | 0.2645% | 0.8357% | 0.4929% | 0.1766% | 0.2735% | 0.8341%
9 | 45.44% | 43.66% | 36.68% | 41.2% | 41.57% | 41.8% | 43.6% | 43.25% | 44.24% | 43.79% | 45.08% | 44.27% | 43.2% | 40.56% | 16.12% | 33.54% | 23.09% | 34.51% | 36.93% | 17.14%
10 | 62.94% | 59.8% | 49.88% | 59.05% | 59.3% | 58.66% | 59.87% | 59.99% | 60.58% | 59.51% | 60.54% | 59.54% | 59.67% | 54.56% | 31.22% | 46.06% | 37.16% | 49.5% | 51.26% | 32.17%
11 | 68.88% | 64.97% | 54.13% | 65.46% | 64.96% | 65.34% | 65.08% | 66.18% | 65.73% | 64.42% | 66.59% | 65.78% | 65.5% | 60.44% | 42.67% | 50.22% | 45.69% | 55.08% | 56.75% | 44.08%
12 | 71.81% | 67.1% | 56.8% | 67.31% | 67.38% | 67.7% | 68.08% | 67.84% | 67.92% | 67.69% | 68.52% | 67.54% | 67.78% | 61.99% | 50.33% | 52.46% | 51.18% | 56.54% | 58.08% | 51.04%
13 | 73.84% | 67.88% | 56.37% | 68.07% | 67.27% | 69.26% | 68.65% | 68.42% | 68.75% | 67.23% | 69.34% | 67.97% | 68.33% | 62.33% | 52.85% | 52.86% | 52.85% | 57.1% | 58.52% | 53.42%
14 | 72.5% | 67.28% | 56.6% | 67.37% | 66.69% | 68.05% | 68.09% | 68.15% | 68.13% | 67.48% | 67.97% | 67.47% | 67.71% | 61.87% | 50.53% | 52.42% | 51.29% | 56.51% | 58.29% | 50.01%
15 | 70.47% | 65.61% | 55% | 65.52% | 64.81% | 66.31% | 66.43% | 66.44% | 66.43% | 65.56% | 66.29% | 66.17% | 66% | 60.69% | 43.85% | 51.15% | 46.77% | 54.99% | 56.82% | 42.65%
16 | 67.55% | 59.35% | 49.96% | 61.21% | 59.29% | 62.83% | 61.21% | 61.52% | 60.12% | 59.64% | 59.75% | 59.94% | 60.61% | 54.92% | 32.56% | 47.1% | 38.37% | 51.3% | 52.55% | 30.56%
17 | 53.27% | 44.79% | 38.21% | 48.09% | 45.43% | 49.01% | 48.24% | 47.43% | 45.38% | 45.62% | 45.56% | 46.86% | 46.85% | 42.93% | 18.37% | 37.11% | 25.86% | 40.28% | 40.49% | 16.14%
18 | 7.353% | 2.563% | 1.894% | 5.313% | 2.394% | 6.765% | 5.128% | 5.035% | 2.597% | 2.261% | 1.634% | 3.79% | 3.879% | 3.472% | 1.768% | 3.944% | 2.638% | 4.45% | 4.3% | 0.5493%
19 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
20 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
21 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
22 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
23 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%
24 | 0.0001413% | 0.0001283% | 0.0001089% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.00013% | 0.0001191% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001089% | 0.000111% | 0.0001%

## Fig 12
|  |  | Total Hydro | Daily Average Maximum | Monthly Maximum | Daily Average Minimum
2018-01-01 | 2018 | 1 | 26505.5289 | 99.3918 | 178.5733 | 0.19527
2018-02-01 | 2018 | 2 | 44196.3956 | 130.3989 | 166.4667 | 5.729
2018-03-01 | 2018 | 3 | 36341.1867 | 122.6288 | 174.5378 | 4.7515
2018-04-01 | 2018 | 4 | 40830.7422 | 134.5185 | 179.5822 | 17.2184
2018-05-01 | 2018 | 5 | 56323.24 | 155.3689 | 178.5733 | 24.3435
2018-06-01 | 2018 | 6 | 49784.6311 | 151.7033 | 174.5378 | 28.6524
2018-07-01 | 2018 | 7 | 25263.5867 | 124.9395 | 179.5822 | 0
2018-08-01 | 2018 | 8 | 35746.9511 | 141.6675 | 184.6267 | 0
2018-09-01 | 2018 | 9 | 38325.6711 | 113.5 | 156.3778 | 15.6041
2018-10-01 | 2018 | 10 | 51750.9556 | 153.5789 | 178.5733 | 6.1835
2018-11-01 | 2018 | 11 | 69505.3822 | 161.355 | 187.6533 | 42.7096
2018-12-01 | 2018 | 12 | 82010.56 | 165.0998 | 208.84 | 80.288
2019-01-01 | 2019 | 1 | 78698.3778 | 168.4194 | 212.8756 | 76.9359
2019-02-01 | 2019 | 2 | 65771.4844 | 161.9267 | 211.8667 | 45.4721
2019-03-01 | 2019 | 3 | 75284.2978 | 174.0822 | 208.84 | 62.7789
2019-04-01 | 2019 | 4 | 62797.28 | 157.1849 | 201.7778 | 36.8917
2019-05-01 | 2019 | 5 | 41635.8356 | 161.8128 | 209.8489 | 0
2019-06-01 | 2019 | 6 | 50924.6756 | 162.1621 | 211.8667 | 15.0661
2019-07-01 | 2019 | 7 | 29225.4933 | 150.0641 | 209.8489 | 0
2019-08-01 | 2019 | 8 | 24584.6044 | 107.8209 | 198.7511 | 0
2019-09-01 | 2019 | 9 | 24462.5289 | 113.5336 | 176.5556 | 0
2019-10-01 | 2019 | 10 | 17196.5111 | 74.7229 | 102.9067 | 0
2019-11-01 | 2019 | 11 | 20503.6489 | 113.0964 | 203.7956 | 0
2019-12-01 | 2019 | 12 | 64919.9822 | 167.1176 | 210.8578 | 37.3614
2020-01-01 | 2020 | 1 | 81792.64 | 176.0023 | 212.8756 | 74.3974
2020-02-01 | 2020 | 2 | 75042.1644 | 169.9456 | 212.8756 | 70.3787
2020-03-01 | 2020 | 3 | 73164.6222 | 162.4962 | 212.8756 | 56.5954
2020-04-01 | 2020 | 4 | 56681.3956 | 169.0225 | 212.8756 | 14.1244
2020-05-01 | 2020 | 5 | 70287.2711 | 161.5524 | 211.8667 | 54.0895
2020-06-01 | 2020 | 6 | 60751.2533 | 175.0422 | 213.8844 | 31.0738
2020-07-01 | 2020 | 7 | 33607.0978 | 161.5199 | 212.8756 | 0
2020-08-01 | 2020 | 8 | 47810.2356 | 154.6204 | 210.8578 | 4.2959
2020-09-01 | 2020 | 9 | 53313.7244 | 174.9077 | 210.8578 | 17.1847
2020-10-01 | 2020 | 10 | 56577.48 | 171.9016 | 208.84 | 1.8225
2020-11-01 | 2020 | 11 | 74942.2844 | 162.4984 | 206.8222 | 53.841
2020-12-01 | 2020 | 12 | 76921.7244 | 173.1384 | 211.8667 | 47.0272
2021-01-01 | 2021 | 1 | 62845.7067 | 170.0141 | 205.8133 | 31.5034
2021-02-01 | 2021 | 2 | 65557.6 | 183.1494 | 208.84 | 39.2746
2021-03-01 | 2021 | 3 | 72766.1111 | 169.6561 | 210.8578 | 35.604
2021-04-01 | 2021 | 4 | 60695.7644 | 164.4489 | 212.8756 | 25.424
2021-05-01 | 2021 | 5 | 33800.8044 | 153.5789 | 213.8844 | 0
2021-06-01 | 2021 | 6 | 37973.5689 | 169.4261 | 213.8844 | 0
2021-07-01 | 2021 | 7 | 28682.7111 | 138.6734 | 210.8578 | 0
2021-08-01 | 2021 | 8 | 31363.3289 | 154.1973 | 213.8844 | 0
2021-09-01 | 2021 | 9 | 24318.2578 | 97.2569 | 154.36 | 0
2021-10-01 | 2021 | 10 | 29452.4933 | 132.1319 | 209.8489 | 0
2021-11-01 | 2021 | 11 | 23219.5778 | 114.5761 | 209.8489 | 0
2021-12-01 | 2021 | 12 | 30508.8 | 144.922 | 209.8489 | 0

## Fig 13
|  |  | Total Hydro | Daily Average Maximum | Monthly Maximum | Daily Average Minimum
2018-01-01 | 2018 | 1 | 1009.6552 | 9.4378 | 119.5141 | 0
2018-02-01 | 2018 | 2 | 12842.5078 | 98.6845 | 268.6677 | 0
2018-03-01 | 2018 | 3 | 20110.8777 | 157.7278 | 268.6677 | 0
2018-04-01 | 2018 | 4 | 29545.7994 | 194.4415 | 268.6677 | 0
2018-05-01 | 2018 | 5 | 39033.3072 | 202.0482 | 268.6677 | 0
2018-06-01 | 2018 | 6 | 50139.5141 | 214.966 | 292.5705 | 2.3903
2018-07-01 | 2018 | 7 | 31729.5611 | 213.9225 | 268.6677 | 0
2018-08-01 | 2018 | 8 | 34687.7743 | 223.4528 | 268.6677 | 0
2018-09-01 | 2018 | 9 | 26720.4859 | 200.1463 | 268.6677 | 0
2018-10-01 | 2018 | 10 | 27295.1097 | 199.2724 | 268.6677 | 0
2018-11-01 | 2018 | 11 | 36262.4922 | 187.2706 | 268.6677 | 0
2018-12-01 | 2018 | 12 | 74441.9906 | 212.5963 | 268.6677 | 1.5421
2019-01-01 | 2019 | 1 | 75962.21 | 211.7327 | 262.931 | 5.0581
2019-02-01 | 2019 | 2 | 43397.9624 | 181.8322 | 262.931 | 0
2019-03-01 | 2019 | 3 | 63485.8934 | 179.9651 | 262.931 | 2.3132
2019-04-01 | 2019 | 4 | 56496.7085 | 190.9676 | 287.79 | 0
2019-05-01 | 2019 | 5 | 29556.3166 | 195.633 | 286.8339 | 0
2019-06-01 | 2019 | 6 | 31641.5987 | 217.675 | 291.6144 | 0
2019-07-01 | 2019 | 7 | 34123.6677 | 238.2572 | 286.8339 | 0
2019-08-01 | 2019 | 8 | 34450.6583 | 224.9949 | 286.8339 | 0
2019-09-01 | 2019 | 9 | 30775.3605 | 211.1416 | 286.8339 | 0
2019-10-01 | 2019 | 10 | 29850.7994 | 207.3531 | 286.8339 | 0
2019-11-01 | 2019 | 11 | 25237.5549 | 164.9295 | 286.8339 | 0
2019-12-01 | 2019 | 12 | 28071.4734 | 162.9093 | 291.6144 | 0
2020-01-01 | 2020 | 1 | 56270.1097 | 212.8431 | 291.6144 | 0
2020-02-01 | 2020 | 2 | 97766.3636 | 248.0948 | 291.6144 | 40.3875
2020-03-01 | 2020 | 3 | 85116.0345 | 221.4481 | 286.8339 | 21.7439
2020-04-01 | 2020 | 4 | 36423.1191 | 155.5914 | 286.8339 | 0
2020-05-01 | 2020 | 5 | 48303.7774 | 192.9189 | 291.6144 | 0
2020-06-01 | 2020 | 6 | 33406.5831 | 233.3234 | 286.8339 | 0
2020-07-01 | 2020 | 7 | 33873.1661 | 227.2156 | 270.5799 | 0
2020-08-01 | 2020 | 8 | 39293.3699 | 226.8146 | 286.8339 | 0
2020-09-01 | 2020 | 9 | 44666.7241 | 238.4864 | 291.6144 | 0
2020-10-01 | 2020 | 10 | 46564.6082 | 222.3425 | 291.6144 | 0
2020-11-01 | 2020 | 11 | 77013.9342 | 255.1228 | 291.6144 | 1.4342
2020-12-01 | 2020 | 12 | 40046.7868 | 218.0554 | 291.6144 | 0
2021-01-01 | 2021 | 1 | 56316.9592 | 220.3377 | 291.6144 | 0
2021-02-01 | 2021 | 2 | 54255.5799 | 249.8186 | 305 | 0
2021-03-01 | 2021 | 3 | 50468.4169 | 220.5536 | 291.6144 | 0
2021-04-01 | 2021 | 4 | 57502.5392 | 242.3746 | 291.6144 | 0
2021-05-01 | 2021 | 5 | 39216.8809 | 202.48 | 291.6144 | 0
2021-06-01 | 2021 | 6 | 32793.7147 | 217.7069 | 291.6144 | 0
2021-07-01 | 2021 | 7 | 35645.7994 | 218.6723 | 291.6144 | 0
2021-08-01 | 2021 | 8 | 37130.6426 | 230.3615 | 291.6144 | 0
2021-09-01 | 2021 | 9 | 39144.2163 | 233.7377 | 291.6144 | 0
2021-10-01 | 2021 | 10 | 63793.7618 | 252.1671 | 291.6144 | 0
2021-11-01 | 2021 | 11 | 41894.953 | 243.2032 | 291.6144 | 0
2021-12-01 | 2021 | 12 | 40375.6897 | 222.5584 | 291.6144 | 0

## Fig 14
Modeled
1980 | 476.9168
1981 | 383.4142
1982 | 520.6797
1983 | 488.2108
1984 | 503.3191
1985 | 345.113
1986 | 328.349
1987 | 514.655
1988 | 260.2385
1989 | 529.794
1990 | 554.784
1991 | 603.224
1992 | 557.396
1993 | 509.032
1994 | 531.153
1995 | 599.199
1996 | 498.803
1997 | 520.177
1998 | 570.803
1999 | 305.81
2000 | 301.691
2001 | 220.001
2002 | 253.001
2003 | 670.01
2004 | 397.665
2005 | 492.775
2006 | 351.867
2007 | 345.257
2008 | 223.399
2009 | 428.197
2010 | 431.724
2011 | 271.712
2012 | 266.881
2013 | 589.812
2014 | 485.383
2015 | 507.13
2016 | 434.239
2017 | 361.675
2018 | 561.42
2019 | 556.113
2020 | 755.155

## Fig 15
Modeled
1980 | 699.8462
1981 | 360.76
1982 | 633.7968
1983 | 709.1002
1984 | 732.0031
1985 | 393.3881
1986 | 277.5807
1987 | 320.5794
1988 | 226.5209
1989 | 368.7136
1990 | 523.9117
1991 | 484.3938
1992 | 793.9496
1993 | 586.2211
1994 | 548.4458
1995 | 612.0802
1996 | 624.5053
1997 | 471.2718
1998 | 646.8625
1999 | 311.7939
2000 | 249.723
2001 | 232.3771
2002 | 276.2536
2003 | 558.3931
2004 | 533.0083
2005 | 481.6626
2006 | 331.1678
2007 | 298.3403
2008 | 235.2852
2009 | 356.3986
2010 | 387.6067
2011 | 311.8374
2012 | 293.0102
2013 | 472.4455
2014 | 442.3668
2015 | 479.2077
2016 | 449.7322
2017 | 394.2275
2018 | 384.5261
2019 | 544.9563
2020 | 627.8095

## Fig 16
Monthly Capmax
Value
1-1980 | 199.434
2-1980 | 190.2658
3-1980 | 199.621
4-1980 | 205.5744
5-1980 | 199.6078
6-1980 | 194.9451
7-1980 | 196.7321
8-1980 | 190.1674
9-1980 | 188.3779
10-1980 | 192.5651
11-1980 | 191.6894
12-1980 | 186.2557
1-1981 | 186.0051
2-1981 | 185.7611
3-1981 | 182.736
4-1981 | 182.5773
5-1981 | 191.4405
6-1981 | 197.5484
7-1981 | 194.065
8-1981 | 192.0545
9-1981 | 193.1105
10-1981 | 194.4965
11-1981 | 189.6513
12-1981 | 186.3037
1-1982 | 191.2255
2-1982 | 195.3701
3-1982 | 206.0793
4-1982 | 197.695
5-1982 | 194.4059
6-1982 | 193.7808
7-1982 | 194.1988
8-1982 | 196.4688
9-1982 | 194.2638
10-1982 | 198.9985
11-1982 | 199.7088
12-1982 | 201.559
1-1983 | 202.5662
2-1983 | 197.5178
3-1983 | 190.2013
4-1983 | 193.9616
5-1983 | 201.5439
6-1983 | 198.0057
7-1983 | 194.4299
8-1983 | 197.1162
9-1983 | 190.8801
10-1983 | 190.324
11-1983 | 192.1024
12-1983 | 196.8431
1-1984 | 197.2914
2-1984 | 189.1752
3-1984 | 195.7815
4-1984 | 204.0125
5-1984 | 203.3803
6-1984 | 191.9172
7-1984 | 196.5317
8-1984 | 204.2556
9-1984 | 195.8588
10-1984 | 184.5154
11-1984 | 191.8468
12-1984 | 195.269
1-1985 | 177.0861
2-1985 | 173.9736
3-1985 | 180.3629
4-1985 | 176.381
5-1985 | 170.3029
6-1985 | 170.2704
7-1985 | 169.5156
8-1985 | 178.6636
9-1985 | 194.6039
10-1985 | 181.2235
11-1985 | 208.8343
12-1985 | 211.6723
1-1986 | 192.0376
2-1986 | 180.8584
3-1986 | 190.7752
4-1986 | 183.5382
5-1986 | 170.5206
6-1986 | 170.4137
7-1986 | 169.3507
8-1986 | 182.1667
9-1986 | 187.0663
10-1986 | 179.1301
11-1986 | 191.6885
12-1986 | 208.2283
1-1987 | 206.5322
2-1987 | 206.7504
3-1987 | 211.693
4-1987 | 205.8082
5-1987 | 194.1939
6-1987 | 182.6078
7-1987 | 188.7781
8-1987 | 183.7719
9-1987 | 197.2404
10-1987 | 180.3327
11-1987 | 178.612
12-1987 | 197.5817
1-1988 | 202.1269
2-1988 | 191.6775
3-1988 | 184.7603
4-1988 | 181.4546
5-1988 | 177.5845
6-1988 | 169.249
7-1988 | 169.6794
8-1988 | 167.6422
9-1988 | 171.0373
10-1988 | 177.0797
11-1988 | 175.3858
12-1988 | 176.4233
1-1989 | 183.4601
2-1989 | 183.369
3-1989 | 208.3415
4-1989 | 206.5208
5-1989 | 197.6129
6-1989 | 161.3398
7-1989 | 202.255
8-1989 | 194.3724
9-1989 | 190.604
10-1989 | 207.3111
11-1989 | 194.3015
12-1989 | 207.2192
1-1990 | 203.866
2-1990 | 206.2361
3-1990 | 210.2559
4-1990 | 204.603
5-1990 | 191.0092
6-1990 | 188.3307
7-1990 | 178.1805
8-1990 | 181.6751
9-1990 | 190.5476
10-1990 | 204.3598
11-1990 | 206.8988
12-1990 | 194.9733
1-1991 | 206.9617
2-1991 | 199.9538
3-1991 | 206.7388
4-1991 | 210.4225
5-1991 | 209.402
6-1991 | 199.5818
7-1991 | 196.5958
8-1991 | 208.7358
9-1991 | 187.176
10-1991 | 185.5501
11-1991 | 187.7665
12-1991 | 190.712
1-1992 | 192.7919
2-1992 | 190.7917
3-1992 | 206.3052
4-1992 | 198.2953
5-1992 | 197.8408
6-1992 | 200.905
7-1992 | 190.8568
8-1992 | 190.3572
9-1992 | 187.8511
10-1992 | 204.6997
11-1992 | 204.5131
12-1992 | 209.4222
1-1993 | 211.35
2-1993 | 207.8194
3-1993 | 209.3392
4-1993 | 208.6879
5-1993 | 199.2924
6-1993 | 190.0937
7-1993 | 179.8499
8-1993 | 177.6447
9-1993 | 179.7207
10-1993 | 177.4713
11-1993 | 180.4308
12-1993 | 195.9653
1-1994 | 200.6801
2-1994 | 196.5454
3-1994 | 205.4902
4-1994 | 199.0343
5-1994 | 181.6687
6-1994 | 188.3744
7-1994 | 194.138
8-1994 | 202.3675
9-1994 | 197.3643
10-1994 | 199.0807
11-1994 | 190.9388
12-1994 | 206.5031
1-1995 | 209.402
2-1995 | 207.398
3-1995 | 206.8615
4-1995 | 186.4835
5-1995 | 181.5736
6-1995 | 196.5044
7-1995 | 195.6777
8-1995 | 193.6126
9-1995 | 201.3678
10-1995 | 203.3239
11-1995 | 206.7981
12-1995 | 202.3223
1-1996 | 201.2164
2-1996 | 209.4663
3-1996 | 208.2853
4-1996 | 186.4835
5-1996 | 194.9943
6-1996 | 189.9115
7-1996 | 182.0984
8-1996 | 191.25
9-1996 | 191.0418
10-1996 | 197.6996
11-1996 | 174.7689
12-1996 | 203.8191
1-1997 | 197.8115
2-1997 | 201.2228
3-1997 | 211.1911
4-1997 | 199.1245
5-1997 | 201.0084
6-1997 | 193.8541
7-1997 | 194.1951
8-1997 | 193.4608
9-1997 | 175.022
10-1997 | 180.3093
11-1997 | 201.076
12-1997 | 199.5961
1-1998 | 211.5007
2-1998 | 209.2048
3-1998 | 211.8849
4-1998 | 210.9889
5-1998 | 209.1072
6-1998 | 191.8617
7-1998 | 176.8802
8-1998 | 186.9797
9-1998 | 193.4704
10-1998 | 180.1815
11-1998 | 177.0772
12-1998 | 191.1154
1-1999 | 200.8742
2-1999 | 197.5635
3-1999 | 191.9171
4-1999 | 182.0196
5-1999 | 185.6412
6-1999 | 176.6711
7-1999 | 181.5365
8-1999 | 176.3202
9-1999 | 172.3715
10-1999 | 170.8118
11-1999 | 177.7894
12-1999 | 181.0617
1-2000 | 192.6208
2-2000 | 196.6132
3-2000 | 197.4125
4-2000 | 196.0617
5-2000 | 178.1069
6-2000 | 175.9573
7-2000 | 174.9828
8-2000 | 175.4229
9-2000 | 175.0458
10-2000 | 175.3154
11-2000 | 174.2687
12-2000 | 177.1578
1-2001 | 175.0011
2-2001 | 172.7889
3-2001 | 177.7159
4-2001 | 189.2578
5-2001 | 175.6937
6-2001 | 176.1248
7-2001 | 175.7751
8-2001 | 176.7609
9-2001 | 174.8324
10-2001 | 175.9721
11-2001 | 175.0905
12-2001 | 174.5558
1-2002 | 175.6215
2-2002 | 173.5143
3-2002 | 176.9512
4-2002 | 176.234
5-2002 | 177.0438
6-2002 | 175.545
7-2002 | 176.3546
8-2002 | 174.5729
9-2002 | 174.3019
10-2002 | 174.8127
11-2002 | 183.3513
12-2002 | 203.7382
1-2003 | 195.9216
2-2003 | 195.9912
3-2003 | 211.4662
4-2003 | 210.8447
5-2003 | 211.3159
6-2003 | 211.2255
7-2003 | 210.1623
8-2003 | 209.3072
9-2003 | 189.6813
10-2003 | 184.7056
11-2003 | 188.7133
12-2003 | 196.1007
1-2004 | 191.3228
2-2004 | 196.467
3-2004 | 192.1787
4-2004 | 179.4241
5-2004 | 181.041
6-2004 | 180.0665
7-2004 | 184.8558
8-2004 | 187.784
9-2004 | 188.8324
10-2004 | 197.4104
11-2004 | 193.5571
12-2004 | 204.5808
1-2005 | 198.9644
2-2005 | 181.5551
3-2005 | 201.7716
4-2005 | 207.0082
5-2005 | 187.6671
6-2005 | 199.0145
7-2005 | 205.1965
8-2005 | 195.8462
9-2005 | 181.6611
10-2005 | 189.3884
11-2005 | 182.5491
12-2005 | 201.9641
1-2006 | 205.3383
2-2006 | 189.6459
3-2006 | 183.6718
4-2006 | 180.0308
5-2006 | 179.2917
6-2006 | 179.7126
7-2006 | 180.7673
8-2006 | 179.1058
9-2006 | 184.1107
10-2006 | 179.4036
11-2006 | 196.222
12-2006 | 198.5277
1-2007 | 211.4641
2-2007 | 193.6928
3-2007 | 206.4524
4-2007 | 185.0444
5-2007 | 183.0969
6-2007 | 177.5776
7-2007 | 177.9196
8-2007 | 176.8528
9-2007 | 175.5592
10-2007 | 174.0619
11-2007 | 168.4364
12-2007 | 169.5934
1-2008 | 169.2138
2-2008 | 183.9581
3-2008 | 170.5346
4-2008 | 178.6604
5-2008 | 178.4499
6-2008 | 176.0428
7-2008 | 171.0877
8-2008 | 172.1723
9-2008 | 176.7003
10-2008 | 176.7756
11-2008 | 176.0004
12-2008 | 190.1543
1-2009 | 194.6642
2-2009 | 175.734
3-2009 | 200.6305
4-2009 | 198.6569
5-2009 | 191.7094
6-2009 | 199.4305
7-2009 | 177.6438
8-2009 | 178.072
9-2009 | 176.7002
10-2009 | 177.6912
11-2009 | 198.8117
12-2009 | 209.7006
1-2010 | 212.8269
2-2010 | 210.3762
3-2010 | 201.5717
4-2010 | 194.8763
5-2010 | 187.8201
6-2010 | 190.4615
7-2010 | 178.9884
8-2010 | 182.8486
9-2010 | 176.3883
10-2010 | 178.2992
11-2010 | 177.3198
12-2010 | 179.8962
1-2011 | 184.9439
2-2011 | 178.0805
3-2011 | 193.6339
4-2011 | 196.3826
5-2011 | 180.0269
6-2011 | 178.654
7-2011 | 179.5073
8-2011 | 178.6707
9-2011 | 176.6394
10-2011 | 177.3387
11-2011 | 172.5794
12-2011 | 173.4278
1-2012 | 184.7252
2-2012 | 179.9797
3-2012 | 186.681
4-2012 | 180.7626
5-2012 | 188.8757
6-2012 | 183.4792
7-2012 | 179.1197
8-2012 | 179.3737
9-2012 | 178.7154
10-2012 | 178.2688
11-2012 | 176.8578
12-2012 | 178.5626
1-2013 | 193.8291
2-2013 | 197.8568
3-2013 | 197.9608
4-2013 | 196.7422
5-2013 | 207.7707
6-2013 | 202.2626
7-2013 | 211.1579
8-2013 | 210.2743
9-2013 | 186.9871
10-2013 | 183.9024
11-2013 | 193.3536
12-2013 | 203.946
1-2014 | 212.3163
2-2014 | 197.1266
3-2014 | 208.1882
4-2014 | 204.8928
5-2014 | 193.0178
6-2014 | 184.9822
7-2014 | 182.3711
8-2014 | 190.4081
9-2014 | 182.4289
10-2014 | 181.9152
11-2014 | 187.2433
12-2014 | 195.7201
1-2015 | 202.5116
2-2015 | 186.7902
3-2015 | 198.0316
4-2015 | 200.8555
5-2015 | 191.1955
6-2015 | 178.0948
7-2015 | 178.0959
8-2015 | 177.6514
9-2015 | 176.6558
10-2015 | 205.5343
11-2015 | 210.2778
12-2015 | 213.0902
1-2016 | 212.92
2-2016 | 205.4293
3-2016 | 203.6954
4-2016 | 190.3294
5-2016 | 197.2863
6-2016 | 185.4189
7-2016 | 180.065
8-2016 | 179.6012
9-2016 | 179.1434
10-2016 | 187.6112
11-2016 | 177.9515
12-2016 | 180.2918
1-2017 | 196.8543
2-2017 | 178.8562
3-2017 | 177.554
4-2017 | 206.0364
5-2017 | 208.4198
6-2017 | 188.9733
7-2017 | 182.8119
8-2017 | 151.7012
9-2017 | 145.4187
10-2017 | 185.3479
11-2017 | 190.3155
12-2017 | 184.2907
1-2018 | 195.6798
2-2018 | 206.1222
3-2018 | 203.0001
4-2018 | 203.0036
5-2018 | 200.1909
6-2018 | 197.1981
7-2018 | 192.2116
8-2018 | 196.7488
9-2018 | 193.1396
10-2018 | 196.0661
11-2018 | 198.0183
12-2018 | 203.2512
1-2019 | 211.5371
2-2019 | 203.2652
3-2019 | 205.6891
4-2019 | 205.4237
5-2019 | 203.043
6-2019 | 200.9956
7-2019 | 192.8126
8-2019 | 187.9877
9-2019 | 182.5232
10-2019 | 186.2353
11-2019 | 186.9009
12-2019 | 199.999
1-2020 | 212.3844
2-2020 | 213.8844
3-2020 | 213.8844
4-2020 | 213.7311
5-2020 | 211.7417
6-2020 | 201.9609
7-2020 | 196.5332
8-2020 | 198.125
9-2020 | 193.9009
10-2020 | 189.4951
11-2020 | 197.3347
12-2020 | 203.9271

## Fig 17
Monthly Capmax
Value
1-1980 | 302.4702
2-1980 | 296.3567
3-1980 | 304.2407
4-1980 | 305
5-1980 | 299.0941
6-1980 | 286.7162
7-1980 | 290.4417
8-1980 | 281.2094
9-1980 | 270.9667
10-1980 | 289.8342
11-1980 | 292.0449
12-1980 | 295.3674
1-1981 | 281.3471
2-1981 | 273.8614
3-1981 | 274.2027
4-1981 | 264.8001
5-1981 | 258.3798
6-1981 | 266.4696
7-1981 | 269.051
8-1981 | 279.9924
9-1981 | 272.2344
10-1981 | 264.7081
11-1981 | 269.0099
12-1981 | 289.9494
1-1982 | 302.7272
2-1982 | 297.4283
3-1982 | 295.6503
4-1982 | 282.3985
5-1982 | 284.6011
6-1982 | 287.7812
7-1982 | 281.9158
8-1982 | 287.4893
9-1982 | 272.933
10-1982 | 270.3635
11-1982 | 289.3086
12-1982 | 305
1-1983 | 304.9255
2-1983 | 302.2921
3-1983 | 305
4-1983 | 305
5-1983 | 295.3175
6-1983 | 284.2375
7-1983 | 277.0475
8-1983 | 280.4254
9-1983 | 265.3626
10-1983 | 270.8059
11-1983 | 287.5054
12-1983 | 305
1-1984 | 305
2-1984 | 297.3106
3-1984 | 302.1331
4-1984 | 298.1246
5-1984 | 301.1952
6-1984 | 289.5411
7-1984 | 293.3448
8-1984 | 305
9-1984 | 289.0194
10-1984 | 271.714
11-1984 | 282.161
12-1984 | 295.0091
1-1985 | 285.6129
2-1985 | 296.4337
3-1985 | 273.6396
4-1985 | 257.6102
5-1985 | 272.1481
6-1985 | 262.4624
7-1985 | 267.898
8-1985 | 291.1237
9-1985 | 265.3765
10-1985 | 264.4279
11-1985 | 273.4681
12-1985 | 274.3729
1-1986 | 264.7457
2-1986 | 253.763
3-1986 | 257.2682
4-1986 | 256.6522
5-1986 | 257.7191
6-1986 | 260.9267
7-1986 | 260.05
8-1986 | 269.4066
9-1986 | 271.5523
10-1986 | 267.4067
11-1986 | 272.5319
12-1986 | 276.2228
1-1987 | 266.1736
2-1987 | 258.4664
3-1987 | 259.7423
4-1987 | 265.2048
5-1987 | 263.5706
6-1987 | 265.248
7-1987 | 272.7869
8-1987 | 275.4294
9-1987 | 275.7678
10-1987 | 273.328
11-1987 | 274.7583
12-1987 | 275.075
1-1988 | 263.6933
2-1988 | 259.9797
3-1988 | 244.7755
4-1988 | 254.6078
5-1988 | 254.5692
6-1988 | 251.053
7-1988 | 254.915
8-1988 | 259.4168
9-1988 | 259.9171
10-1988 | 261.1546
11-1988 | 266.3327
12-1988 | 263.5864
1-1989 | 255.3758
2-1989 | 247.6002
3-1989 | 255.7004
4-1989 | 252.2535
5-1989 | 259.7189
6-1989 | 251.5789
7-1989 | 257.631
8-1989 | 274.3209
9-1989 | 274.4169
10-1989 | 297.402
11-1989 | 283.2833
12-1989 | 305
1-1990 | 290.0142
2-1990 | 299.5783
3-1990 | 305
4-1990 | 273.0602
5-1990 | 289.1097
6-1990 | 267.5339
7-1990 | 270.8827
8-1990 | 285.6181
9-1990 | 272.8329
10-1990 | 277.3247
11-1990 | 273.9383
12-1990 | 274.4621
1-1991 | 263.973
2-1991 | 266.5862
3-1991 | 275.9827
4-1991 | 283.3268
5-1991 | 299.9753
6-1991 | 274.7371
7-1991 | 282.9743
8-1991 | 296.621
9-1991 | 279.9397
10-1991 | 278.554
11-1991 | 283.0439
12-1991 | 284.7603
1-1992 | 274.4984
2-1992 | 263.65
3-1992 | 282.982
4-1992 | 274.0969
5-1992 | 263.6289
6-1992 | 275.6222
7-1992 | 272.7631
8-1992 | 277.3116
9-1992 | 283.0791
10-1992 | 296.4552
11-1992 | 304.5909
12-1992 | 305
1-1993 | 305
2-1993 | 302.767
3-1993 | 301.7822
4-1993 | 296.962
5-1993 | 283.2092
6-1993 | 271.3057
7-1993 | 273.6353
8-1993 | 279.9022
9-1993 | 273.591
10-1993 | 274.0431
11-1993 | 275.3048
12-1993 | 277.2717
1-1994 | 269.1201
2-1994 | 259.3822
3-1994 | 271.1469
4-1994 | 273.4173
5-1994 | 266.7858
6-1994 | 270.8338
7-1994 | 286.2637
8-1994 | 305
9-1994 | 291.5964
10-1994 | 298.7715
11-1994 | 300.6689
12-1994 | 295.566
1-1995 | 291.048
2-1995 | 283.3418
3-1995 | 301.788
4-1995 | 272.992
5-1995 | 268.1604
6-1995 | 267.3702
7-1995 | 274.0118
8-1995 | 285.3515
9-1995 | 286.5914
10-1995 | 294.9203
11-1995 | 305
12-1995 | 300.713
1-1996 | 279.0465
2-1996 | 305
3-1996 | 302.2933
4-1996 | 286.3916
5-1996 | 285.6517
6-1996 | 285.0907
7-1996 | 283.7265
8-1996 | 289.3201
9-1996 | 293.643
10-1996 | 293.9942
11-1996 | 280.2833
12-1996 | 289.8634
1-1997 | 281.1673
2-1997 | 280.6198
3-1997 | 297.1344
4-1997 | 279.6563
5-1997 | 281.7941
6-1997 | 280.3838
7-1997 | 258.7906
8-1997 | 280.0268
9-1997 | 282.5378
10-1997 | 273.6356
11-1997 | 277.7666
12-1997 | 291.689
1-1998 | 305
2-1998 | 305
3-1998 | 304.6477
4-1998 | 305
5-1998 | 298.8309
6-1998 | 279.8676
7-1998 | 271.4863
8-1998 | 277.2078
9-1998 | 275.1821
10-1998 | 276.8749
11-1998 | 278.4087
12-1998 | 272.7111
1-1999 | 265.7931
2-1999 | 268.0042
3-1999 | 263.4041
4-1999 | 261.6548
5-1999 | 258.3762
6-1999 | 260.95
7-1999 | 271.0767
8-1999 | 277.6037
9-1999 | 276.449
10-1999 | 268.9775
11-1999 | 272.9455
12-1999 | 270.198
1-2000 | 261.842
2-2000 | 252.944
3-2000 | 256.3415
4-2000 | 248.2275
5-2000 | 259.3227
6-2000 | 256.3478
7-2000 | 259.8684
8-2000 | 271.7243
9-2000 | 263.8558
10-2000 | 260.9931
11-2000 | 266.9029
12-2000 | 270.6832
1-2001 | 263.7332
2-2001 | 247.1944
3-2001 | 252.3014
4-2001 | 248.1885
5-2001 | 250.0494
6-2001 | 248.1659
7-2001 | 257.9918
8-2001 | 268.1222
9-2001 | 260.468
10-2001 | 265.6988
11-2001 | 268.9937
12-2001 | 266.5755
1-2002 | 260.2095
2-2002 | 251.9055
3-2002 | 253.677
4-2002 | 253.8403
5-2002 | 257.0985
6-2002 | 254.8898
7-2002 | 262.4407
8-2002 | 265.1191
9-2002 | 271.4211
10-2002 | 277.1347
11-2002 | 275.144
12-2002 | 276.6541
1-2003 | 269.2232
2-2003 | 265.2337
3-2003 | 287.048
4-2003 | 285.0666
5-2003 | 299.2396
6-2003 | 290.5119
7-2003 | 300.0386
8-2003 | 293.7636
9-2003 | 281.1879
10-2003 | 279.9856
11-2003 | 280.7473
12-2003 | 292.6047
1-2004 | 275.707
2-2004 | 274.4743
3-2004 | 273.3292
4-2004 | 256.2174
5-2004 | 264.1815
6-2004 | 275.2264
7-2004 | 276.5069
8-2004 | 286.004
9-2004 | 304.9808
10-2004 | 298.3092
11-2004 | 291.9171
12-2004 | 305
1-2005 | 273.8686
2-2005 | 273.0177
3-2005 | 281.5074
4-2005 | 285.079
5-2005 | 277.2381
6-2005 | 290.0662
7-2005 | 293.7204
8-2005 | 294.7485
9-2005 | 278.2605
10-2005 | 274.0303
11-2005 | 278.172
12-2005 | 277.1043
1-2006 | 266.9755
2-2006 | 260.5772
3-2006 | 271.7207
4-2006 | 242.5174
5-2006 | 261.6175
6-2006 | 263.6864
7-2006 | 269.7487
8-2006 | 281.8126
9-2006 | 274.2402
10-2006 | 278.3927
11-2006 | 276.5508
12-2006 | 278.8407
1-2007 | 273.1488
2-2007 | 264.7875
3-2007 | 265.4582
4-2007 | 248.19
5-2007 | 264.7655
6-2007 | 266.6555
7-2007 | 265.8894
8-2007 | 271.4168
9-2007 | 268.7398
10-2007 | 274.825
11-2007 | 272.7992
12-2007 | 260.3378
1-2008 | 248.4155
2-2008 | 252.3101
3-2008 | 252.5286
4-2008 | 249.5647
5-2008 | 250.5671
6-2008 | 250.9461
7-2008 | 262.9519
8-2008 | 259.7001
9-2008 | 269.653
10-2008 | 273.8007
11-2008 | 272.6611
12-2008 | 255.5852
1-2009 | 250.995
2-2009 | 250.4443
3-2009 | 256.6178
4-2009 | 247.4327
5-2009 | 252.5324
6-2009 | 259.1179
7-2009 | 262.1109
8-2009 | 268.1276
9-2009 | 270.8316
10-2009 | 268.3853
11-2009 | 299.9559
12-2009 | 305
1-2010 | 294.2292
2-2010 | 298.2112
3-2010 | 270.9215
4-2010 | 256.4259
5-2010 | 265.8428
6-2010 | 271.4503
7-2010 | 266.3764
8-2010 | 275.4602
9-2010 | 267.0893
10-2010 | 265.9012
11-2010 | 272.5735
12-2010 | 272.7127
1-2011 | 262.1219
2-2011 | 254.6903
3-2011 | 263.2685
4-2011 | 266.9607
5-2011 | 258.9245
6-2011 | 261.0124
7-2011 | 270.6138
8-2011 | 272.6376
9-2011 | 272.6326
10-2011 | 272.9613
11-2011 | 279.1828
12-2011 | 276.9651
1-2012 | 263.4583
2-2012 | 257.314
3-2012 | 259.6487
4-2012 | 253.0741
5-2012 | 262.3934
6-2012 | 263.666
7-2012 | 265.5883
8-2012 | 269.9095
9-2012 | 272.7048
10-2012 | 275.0303
11-2012 | 275.6184
12-2012 | 271.048
1-2013 | 263.8022
2-2013 | 260.4123
3-2013 | 255.5829
4-2013 | 256.6898
5-2013 | 261.7329
6-2013 | 267.6918
7-2013 | 305
8-2013 | 301.6959
9-2013 | 285.5187
10-2013 | 274.3785
11-2013 | 279.5079
12-2013 | 293.1043
1-2014 | 305
2-2014 | 270.7455
3-2014 | 269.8638
4-2014 | 274.8768
5-2014 | 265.5281
6-2014 | 266.4239
7-2014 | 275.4997
8-2014 | 282.0385
9-2014 | 280.1782
10-2014 | 279.4872
11-2014 | 283.1964
12-2014 | 279.5555
1-2015 | 271.0294
2-2015 | 263.2852
3-2015 | 260.4154
4-2015 | 266.4581
5-2015 | 262.8322
6-2015 | 269.5465
7-2015 | 274.6232
8-2015 | 280.0231
9-2015 | 277.6402
10-2015 | 279.0047
11-2015 | 305
12-2015 | 304.9509
1-2016 | 305
2-2016 | 278.0582
3-2016 | 270.7698
4-2016 | 256.6078
5-2016 | 262.0504
6-2016 | 266.5897
7-2016 | 271.8849
8-2016 | 279.5425
9-2016 | 278.8486
10-2016 | 277.0008
11-2016 | 282.9102
12-2016 | 282.79
1-2017 | 285.5688
2-2017 | 266.5753
3-2017 | 264.6508
4-2017 | 281.9352
5-2017 | 288.0315
6-2017 | 273.0328
7-2017 | 270.4592
8-2017 | 261.0355
9-2017 | 258.6573
10-2017 | 278.2229
11-2017 | 286.3354
12-2017 | 279.2083
1-2018 | 276.7834
2-2018 | 286.0687
3-2018 | 279.4908
4-2018 | 273.1401
5-2018 | 270.9323
6-2018 | 278.1928
7-2018 | 269.7249
8-2018 | 267.9203
9-2018 | 262.7124
10-2018 | 269.8763
11-2018 | 274.9714
12-2018 | 283.947
1-2019 | 299.4022
2-2019 | 281.9519
3-2019 | 287.477
4-2019 | 284.6419
5-2019 | 282.4896
6-2019 | 283.8555
7-2019 | 279.3822
8-2019 | 282.8124
9-2019 | 280.0826
10-2019 | 284.6639
11-2019 | 286.0975
12-2019 | 295.1816
1-2020 | 296.5358
2-2020 | 295.2018
3-2020 | 302.8947
4-2020 | 290.0899
5-2020 | 292.359
6-2020 | 282.4847
7-2020 | 280.4987
8-2020 | 288.8703
9-2020 | 287.5266
10-2020 | 278.593
11-2020 | 294.5669
12-2020 | 290.416

## Table 7
Santee Cooper DR Assumptions
| 2026 Summer | 2026 Winter | 2029 Summer | 2029 Winter
I & EP | 371 | 330 | 371 | 330
DLC | 20.4 | 28.8 | 28.5 | 40.2
CVR | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5
Central | 20 | 20 | 30 | 30
Total | 427.9 | 393.3 | 446 | 414.7

## Fig 18
Unit Category | Capacity (MW)
Biomass | 35.6
Coal | 3215
CT- Gas | 517
CT-Oil | 140
DR | 427.9
GCC | 460
Hydro | 531
LFG | 29
Nuclear | 322
Solar | 1002.5

## Fig 19
Unit Category | Capacity (MW)
Biomass | 35.6
Coal | 2370
CT- Gas | 517
CT-Oil | 140
DR | 446
GCC | 1579.2
Hydro | 531
LFG | 29
Nuclear | 322
Solar | 1252.5

## Table 8
Base Ancillary Services Requirements
Reserve Component | Requirement (MW)
Regulating Reserves | 100
Spinning Reserves | 110
Non-Spinning Reserves | 110

## Table 9
Confidential

## Fig 20
Load | Base LOLE | TEST Case LOLE | LOLE 0.1
30000 | 0 | -0.05 | 0.1
35000 | 0.1 | 0.05 | 0.1
40000 | 0.2 | 0.15 | 0.1

## Table 11
Islanded PRM Simulated Results
No CTs | Winter MW | 2026 LOLE | 2029 LOLE
2 | 710 | N/A | 0.1743
3 | 1066 | 0.1093 | 0.0352
4 | 1421 | 0.019 | 0.0076
5 | 1776 | 0.0043 | N/A

## Fig 21
RM | 2026 LOLE | RM | 2029 LOLE
22.4% | 0.2092 | 22.36% | 0.25806
22.87% | 0.19638 | 22.83% | 0.24091
23.35% | 0.18398 | 23.31% | 0.22436
23.82% | 0.17198 | 23.78% | 0.20841
24.3% | 0.16039 | 24.25% | 0.19305
24.77% | 0.1492 | 24.73% | 0.1783
25.25% | 0.13842 | 25.2% | 0.16415
25.72% | 0.12805 | 25.67% | 0.15059
26.19% | 0.11808 | 26.14% | 0.13763
26.67% | 0.10852 | 26.62% | 0.12528
27.14% | 0.099366 | 27.09% | 0.11352
27.62% | 0.090618 | 27.56% | 0.10236
28.09% | 0.082277 | 28.03% | 0.091803
28.57% | 0.074342 | 28.51% | 0.081844
29.04% | 0.066814 | 28.98% | 0.072484
29.51% | 0.059692 | 29.45% | 0.063724
29.99% | 0.052976 | 29.92% | 0.055563
30.46% | 0.046667 | 30.4% | 0.048001
30.94% | 0.040765 | 30.87% | 0.041039
31.41% | 0.035268 | 31.34% | 0.034675
31.89% | 0.030179 | 31.81% | 0.028912
32.36% | 0.025495 | 32.29% | 0.023747
32.83% | 0.021218 | 32.76% | 0.019182
33.31% | 0.017348 | 33.23% | 0.015217
33.78% | 0.013884 | 33.7% | 0.011851

## Table 12
Islanded PRM Interpolated Results
| Winter MW Adjustment | Winter PRM
Year
2026 | 1092 | 27.1%
2029 | 865 | 27.7%

## Table 13
Interconnected PRM Simulated Results
No CTs | Winter MW | 2026 LOLE | 2029 LOLE
1 | 355 | 0.1614 | 0.0988
2 | 710 | 0.0721 | 0.03
3 | 1066 | 0.0232 | 0.0122

## Fig 22
RM | 2026 LOLE | RM | 2029 LOLE
0.11964 | 0.19202 | 0.11965 | 0.21882
0.12438 | 0.18331 | 0.12437 | 0.20828
0.12913 | 0.17482 | 0.1291 | 0.19803
0.13387 | 0.16654 | 0.13382 | 0.18804
0.13861 | 0.15849 | 0.13855 | 0.17833
0.14336 | 0.15065 | 0.14328 | 0.1689
0.1481 | 0.14302 | 0.148 | 0.15974
0.15284 | 0.13562 | 0.15273 | 0.15086
0.15759 | 0.12843 | 0.15745 | 0.14225
0.16233 | 0.12146 | 0.16218 | 0.13391
0.16707 | 0.1147 | 0.16691 | 0.12585
0.17182 | 0.10816 | 0.17163 | 0.11807
0.17656 | 0.10184 | 0.17636 | 0.11056
0.1813 | 0.095742 | 0.18109 | 0.10332
0.18605 | 0.089856 | 0.18581 | 0.096362
0.19079 | 0.084188 | 0.19054 | 0.089676
0.19553 | 0.078736 | 0.19526 | 0.083265
0.20028 | 0.073502 | 0.19999 | 0.077128
0.20502 | 0.068485 | 0.20472 | 0.071267
0.20976 | 0.063685 | 0.20944 | 0.06568
0.21451 | 0.059103 | 0.21417 | 0.060368
0.21925 | 0.054737 | 0.21889 | 0.055331
0.22399 | 0.050589 | 0.22362 | 0.050568
0.22874 | 0.046657 | 0.22835 | 0.046081
0.23348 | 0.042943 | 0.23307 | 0.041868

## Table 14
Interconnected PRM Interpolated Results
| Winter MW Adjustment | Winter PRM
Year
2026 | 580 | 17.8%
2029 | 351 | 18.3%

## Table 15
2026 12x24 EUE (% of Expected)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 0.8847% | 0.02785% | 0.003591% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006768%
2 | 0.766% | 0.03791% | 0.009666% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0263%
3 | 0.9847% | 0.06321% | 0.05127% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05274%
4 | 1.841% | 0.1117% | 0.1882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1102%
5 | 5.135% | 0.2768% | 0.413% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1979%
6 | 10.04% | 0.5006% | 0.8756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.156%
7 | 16.01% | 0.9584% | 0.7972% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01078% | 2.88%
8 | 20.13% | 0.7277% | 0.113% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.658%
9 | 5.425% | 0.004667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.597%
10 | 1.845% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.672%
11 | 0.4316% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4631%
12 | 0.1041% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09573%
13 | 0.01234% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001334%
14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0018% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00125% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009335% | 0% | 0%
17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007867% | 0% | 0.001534% | 0% | 0%
18 | 0.0192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002334% | 0.005601% | 0% | 0.01207% | 0% | 0.009335%
19 | 0.2452% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05279% | 0.006901% | 0% | 0.007335% | 0% | 0.1374%
20 | 1.373% | 0.007167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05843% | 0.01704% | 0% | 0% | 0% | 0.5643%
21 | 2.827% | 0.007859% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008229% | 0.012% | 0% | 0% | 0% | 0.7847%
22 | 4.459% | 0.00539% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4943%
23 | 4.574% | 0.01647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1454%
24 | 0.4031% | 0.01966% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0208%

## Table 16
2029 12x24 EUE (% of Expected)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 0.9817% | 0.02384% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04268%
2 | 0.9506% | 0.03199% | 0.01095% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0633%
3 | 1.152% | 0.05824% | 0.06952% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08714%
4 | 2.049% | 0.1198% | 0.2952% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1269%
5 | 4.842% | 0.3461% | 0.6959% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2234%
6 | 9.746% | 0.6925% | 1.214% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.059%
7 | 16.08% | 1.37% | 1.144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.163%
8 | 19.9% | 0.7646% | 0.1975% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.713%
9 | 3.324% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.215%
10 | 0.8647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.432%
11 | 0.128% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3389%
12 | 0.01658% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08116%
13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00821%
14 | bar: 2029 12x24 EUE (% of Expected) Jan to 2029 12x24 EUE (% of Expected) Dec
15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006323% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005442% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | bar: 2029 12x24 EUE (% of Expected) Jan to 2029 12x24 EUE (% of Expected) Dec
18 | 0.02686% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01592%
19 | 0.3694% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003775% | 0.02951% | 0.0001258% | 0% | 0% | 0% | 0.2054%
20 | 1.757% | 0.007558% | 0% | 0% | 0% | 0.004871% | 0.04008% | 0.002139% | 0% | 0% | 0% | 0.7318%
21 | 3.156% | 0.0237% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01324% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9097%
22 | 4.895% | 0.0154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4718%
23 | 4.66% | 0.0179% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2663%
24 | 0.6616% | 0.01219% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0614%

## Fig 24
Summer RM Analysis
RM | LOLE
0.12 | 0.030177
0.13 | 0.024417
0.14 | 0.018903
0.15 | 0.013636
0.16 | 0.0086147
0.17 | 0.0038396

## Fig 25
| 2026_Base | 2029_Base
1980 | 0.0039411 | 0.0034173
1981 | 0.0032192 | 0.0044291
1982 | 0.0092734 | 0.0094827
1983 | 0.013294 | 0.012328
1984 | 5.688e-05 | 0.00010768
1985 | 0.038541 | 0.038396
1986 | 0.0059446 | 0.0067848
1987 | 0 | 0
1988 | 0 | 7.62e-05
1989 | 0.00081488 | 0.00071752
1990 | 0 | 0
1991 | 0 | 0
1992 | 0 | 0
1993 | 0.0016188 | 0.0016125
1994 | 0.0028118 | 0.0032105
1995 | 5.688e-05 | 2.54e-05
1996 | 0.0024675 | 0.0027798
1997 | 0 | 0
1998 | 0 | 0
1999 | 5.08e-05 | 0
2000 | 0 | 7.62e-05
2001 | 0.0001524 | 0.00015848
2002 | 0 | 0
2003 | 0.0035416 | 0.0042568
2004 | 0 | 2.54e-05
2005 | 0.000127 | 0.00034236
2006 | 0 | 0
2007 | 0.0001016 | 0
2008 | 7.936e-05 | 0
2009 | 0.0001016 | 0.000127
2010 | 0 | 0.00018388
2011 | 2.54e-05 | 5.08e-05
2012 | 0 | 8.228e-05
2013 | 0 | 0
2014 | 0.0039195 | 0.0046965
2015 | 0.0034935 | 0.0051031
2016 | 0 | 0
2017 | 0 | 8.228e-05
2018 | 0.0026621 | 0.0025766
2019 | 7.62e-05 | 0
2020 | 0 | 0

## Fig 26
Final Base Case
| 2026 | 2029
Base Case | 17.8% | 18.3%
Climate Adjusted | 16.77% | 17.22%

## Fig 27
Final Base Case
| 2026 | 2029
Base Case | 17.8% | 18.3%
Low Load | 14.15% | 15.15%

## Fig 28
Final Base Case
| 2026 | 2029
Base Case | 17.8% | 18.3%
High Load | 21.99% | 22.88%

## Fig 29
Final Base Case
| 2026 | 2029
Base Case | 17.8% | 18.3%
1500MW Import | 17.78% | 18.51%